## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [14 empty] | Mesačný protokol za |  | 4.202
[7 empty] | TZL | SO2 | CO |  | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 | 300 |  |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 99,9 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1364 | 1364 | 1239 |  | 1364 | 1364 | 0 |  | 1364 | 1371 | 1371 | 1347 |  | 1347 |  | 0 |  | 0 |  | 1371
N / % SPH F | [6 empty] | 9 / 0,7 | 9 / 0,7 | 134 / 9,8 |  | 9 / 0,7 | 9 / 0,7 | 1373 / 0,0 |  | 9 / 0,0 | 2 / 0,0 | 2 / 0,0 | 26 / 0,0 |  | 26 / 1,9 |  | 1373 / 0,0 |  | 1373 / 0,0 |  | 2 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 34 / 2,4 | 46 / 3,2 | 186 / 13,1 |  | 43 / 3,0 | 26 / 1,8 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 | 30 | 24 |  | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 6 / 20,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 11.8035 | 0.50821 | 14.7749 |  | 179.5983 | 0.85823
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 411.6719 | 11.4438 | 668.5351 |  | 6128.6151 | 30.0032
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 22759.0995 | 15621.0336 | 22759.0995 |  | 22759.0995 | 22759.0995
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO |  | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2020-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0463 | 0.4151 | 25.3167 |  | 124.9782 | 0.8179 |  | F | 3.7741 | 73.1358 | 97.3245 | 42664.0326 |  | 29307.0822 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8407 | 0.42269 |  | F | 118.8644 | 0.88127 |  | F | 4.0644 | 72.5628 | 96.7118 | 37674.2328 |  | 25879.1049 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-03 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 11.3408 | 0.90371 |  | F | 130.9543 | 0.77107 |  | F | 7.5509 | 73.4208 | 96.5025 | 29220.7762 |  | 19935.016 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-04 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 14.1529 | 0.72267 |  | F | 160.6115 | 1.0483 |  | F | 8.5118 | 68.2681 | 97.3489 | 13445.8048 |  | 9235.6891 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-05 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.3294 | 0.44393 |  | F | 206.3874 | 0.71155 |  | F | 4.8273 | 73.51 | 98.1495 | 24281.5964 |  | 16679.3191 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9713 | 0.42588 |  | F | 217.1706 | 0.86412 |  | F | 4.2091 | 74.0511 | 98.5797 | 44223.8249 |  | 30377.9843 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-07 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.9219 | 0.44398 |  | F | 217.8168 | 0.92892 |  | F | 4.8751 | 73.2124 | 98.6954 | 34182.0208 |  | 23479.1835 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1749 | 0.44233 | 11.6044 |  | 250.5221 | 1.0571 |  | F | 4.8222 | 73.047 | 98.1857 | 17362.2733 |  | 11925.7309 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3834 | 0.43608 | 29.2049 |  | 169.8203 | 0.91688 |  | F | 4.5931 | 73.3593 | 97.6258 | 31955.6442 |  | 21950.2938 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.199 | 0.43471 | 18.3764 |  | 107.5321 | 0.76814 |  | F | 4.551 | 73.0509 | 97.7697 | 39874.6536 |  | 27390.5919 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3951 | 0.43561 | 15.1077 |  | 110.5674 | 0.81049 |  | F | 4.5836 | 73.2499 | 97.7691 | 28337.3509 |  | 19465.8908 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.472 | 0.43932 | 12.9115 |  | 120.2916 | 0.91949 |  | F | 4.7026 | 72.9767 | 97.5794 | 49061.8956 |  | 33701.8827 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-13 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 13.705 | 0.51479 | 9.6593 |  | 214.0822 | 0.78234 |  | F | 6.8076 | 70.6879 | 96.437 | 22115.5077 |  | 15164.7607 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.669 | 0.63272 | 20.9104 |  | 222.9756 | 0.76939 |  | F | 9.1642 | 73.6512 | 96.3028 |  | F |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8557 | 0.51722 | 26.3495 |  | 191.2595 | 0.85413 |  | F | 6.2368 | 72.1944 | 97.2881 | 26107.8407 |  | 17849.4171 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0608 | 0.44077 | 23.4784 |  | 129.0007 | 0.78139 |  | F | 4.7758 | 73.5361 | 97.3455 | 31445.4741 |  | 21600.4434 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7474 | 0.44102 | 35.2099 |  | 122.5714 | 0.6959 |  | F | 4.7797 | 73.2734 | 97.0493 | 41134.0203 |  | 28256.0358 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6741 | 0.43094 | 12.7999 |  | 158.0405 | 0.7993 |  | F | 4.4044 | 72.8711 | 97.0626 | 32589.1303 |  | 22386.2635 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.795 | 0.44375 | 8.507 |  | 133.7936 | 0.74709 |  | F | 4.8833 | 72.8279 | 97.093 | 40242.9371 |  | 27643.0222 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6073 | 0.45726 | 7.5483 |  | 146.0871 | 0.75677 |  | F | 5.3584 | 72.3708 | 97.4669 | 31366.7355 |  | 21546.2626 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.322 | 0.48745 | 3.6479 |  | 308.1561 | 1.0618 |  | F | 6.2787 | 71.8351 | 97.547 | 46004.4355 |  | 31600.5026 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-22 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.6369 | 0.60124 | 20.9919 |  | 242.0093 | 0.74769 |  | F | 8.9767 | 70.2555 | 97.597 | 43005.8821 |  | 29514.6793 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-23 | 0.5 | 18 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 11.6791 | 0.75475 | 16.3343 |  | 177.5349 | 0.97051 |  | F | 6.0997 | 72.8447 | 97.5951 | 45365.7861 |  | 31161.2279 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9605 | 0.53948 | 13.2211 |  | 224.4635 | 0.89597 |  | F | 7.4693 | 71.9754 | 96.5941 | 13137.1861 |  | 8933.2137 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7817 | 0.51862 | 12.512 |  | 168.913 | 0.67626 |  | F | 7.037 | 75.6069 | 95.9736 | 33911.2522 |  | 23235.4255 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2878 | 0.49578 | 2.3156 |  | 189.0528 | 0.98219 |  | F | 6.5693 | 72.1227 | 96.5712 | 44612.3409 |  | 30644.5903 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-27 | 5 | 12.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 11.5042 | 0.47217 | 3.5925 |  | 116.0278 | 1.0814 |  | F | 5.8412 | 72.9356 | 96.7035 | 40365.2773 |  | 27727.1629 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0969 | 0.4527 | 12.6412 |  | 209.716 | 1.1513 |  | F | 5.1733 | 72.2106 | 96.3365 | 13043.1526 |  | 8958.2931 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-29 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 12.6595 | 0.60619 | 13.368 |  | 247.4971 | 0.94081 |  | F | 7.5154 | 71.2069 | 95.9573 | 34188.337 |  | 23477.6538 |  |  | F |  | F | 1
2020-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.721 | 0.51737 | 1.5452 |  | 265.9694 | 0.83975 |  | F | 7.1587 | 72.3961 | 96.3176 | 37653.4506 |  | 25864.3647 |  |  | F |  | F | 1
Suma | 10.5 | 686.5 | 17 | 6 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 11.7664 | 0.50968 | 14.8814 |  | 180.0889 | 0.86764 | 0 |  | 5.8531 | 72.6216 | 97.1827 | 33399.0639 |  | 22927.2789 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 19.6369 | 0.90371 | 35.2099 |  | 308.1561 | 1.1513 |  |  | 9.1642 | 75.6069 | 98.6954 | 49061.8956 |  | 33701.8827 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO |  | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.30624 | 0.011084 | 1.2442 |  | 4.8576 | 0.044226 | 0 |  | 4.3202 |  |  | 25422.5417 |  | 16549.8378
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 |  | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 4.202
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 31,31%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie