## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 9.202
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1258 |  | 1269 |  | 1269 |  | 1269 |  | 1269 |  | 0 |  | 1269 |  | 1285 |  | 1285 |  | 1266 |  | 1266 |  | 0 |  | 0 |  | 1285
N / % SPH F | [6 empty] | 28 / 2,2 |  | 17 / 1,3 |  | 17 / 1,3 |  | 17 / 1,3 |  | 17 / 1,3 |  | 1286 / 0,0 |  | 17 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 20 / 0,0 |  | 20 / 1,6 |  | 1286 / 0,0 |  | 1286 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 41 / 3,1 |  | 46 / 3,5 |  | 46 / 3,5 |  | 46 / 3,5 |  | 30 / 2,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 28
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 28 / 93,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 28 / 93,3 |  | 28 / 93,3 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 4.2625 |  | 0.5502 |  | 16.3985 |  | 142.8309 |  | 1.023
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 113.8979 |  | 8.662 |  | 536.9907 |  | 3902.9277 |  | 26.3219
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 17406.2814 |  | 11946.3941 |  | 17406.2814 |  | 17406.2814 |  | 17406.2814
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2020-09-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-09-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-09-03 | 11.5 | 8.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.0402 |  | 0.55061 |  | 27.6936 |  | 100.1842 |  | 1.2814 |  |  | F | 8.7625 |  | 81.8995 |  | 97.851 |  | 16389.0382 |  | 11257.7639 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-04 | 0 | 22.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 6.8048 |  | 1.1155 |  | 12.4585 |  | 291.6681 |  | 2.7755 |  |  | F | 10.2505 |  | 81.0656 |  | 98.0398 |  | 13503.7202 |  | 9254.2994 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8504 |  | 0.89289 |  | 10.6498 |  | 180.1231 |  | 3.1745 |  |  | F | 10.7664 |  | 75.4127 |  | 97.7216 |  | 32186.7629 |  | 22090.5681 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-06 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.276 |  | 0.40186 |  | 8.674 |  | 232.6463 |  | 1.1198 |  |  | F | 7.2702 |  | 73.1398 |  | 97.3277 |  | 14673.2583 |  | 10050.0475 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 |  | 0.40876 |  | 11.0712 |  | 175.6923 |  | 0.97752 |  |  | F | 7.4013 |  | 73.3938 |  | 97.5606 |  | 11105.2849 |  | 7601.0167 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5439 |  | 0.33604 |  | 7.7383 |  | 157.3875 |  | 0.93336 |  |  | F | 5.3305 |  | 74.5443 |  | 98.2997 |  | 23211.9333 |  | 15925.4796 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-09 | 7.5 | 13.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.2691 |  | 0.3262 |  | 5.6149 |  | 200.9819 |  | 1.1339 |  |  | F | 5.3063 |  | 75.37 |  | 98.1217 |  | 39599.0462 |  | 27166.5774 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.082 |  | 0.33913 |  | 39.4695 |  | 146.58 |  | 0.83352 |  |  | F | 5.1651 |  | 71.7917 |  | 97.5656 |  | 21763.2205 |  | 14930.764 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1632 |  | 0.88413 |  | 20.5783 |  | 105.272 |  | 0.7378 |  |  | F | 5.2174 |  | 70.8975 |  | 97.5887 |  | 22710.8674 |  | 15599.5286 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9156 |  | 0.40356 |  | 17.6186 |  | 120.4539 |  | 0.72209 |  |  | F | 5.41 |  | 70.8532 |  | 97.8207 |  | 23228.5719 |  | 15936.4568 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9117 |  | 0.51513 |  | 6.4152 |  | 123.0834 |  | 0.67459 |  |  | F | 7.9786 |  | 67.6478 |  | 98.2438 |  | 14004.9372 |  | 9587.5968 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4591 |  | 0.39758 |  | 14.635 |  | 144.1368 |  | 0.65999 |  |  | F | 5.2608 |  | 70.9571 |  | 98.653 |  | 27363.3357 |  | 18776.4003 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6445 |  | 0.43974 |  | 6.0731 |  | 139.415 |  | 0.7855 |  |  | F | 6.6158 |  | 71.0197 |  | 98.2909 |  | 20619.3515 |  | 14143.8893 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |  | 0.52356 |  | 8.7696 |  | 109.9297 |  | 0.54533 |  |  | F | 8.9623 |  | 77.4987 |  | 97.7086 |  | 11367.9939 |  | 7789.9628 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0445 |  | 0.5472 |  | 5.0897 |  | 110.936 |  | 0.60268 |  |  | F | 9.0043 |  | 65.8064 |  | 97.5914 |  | 10518.2684 |  | 7195.1516 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6401 |  | 0.33133 |  | 23.7382 |  | 110.6969 |  | 0.60689 |  |  | F | 5.0952 |  | 70.9771 |  | 98.1012 |  | 19830.154 |  | 13601.7566 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1388 |  | 2.8864 |  | 33.8467 |  | 105.1251 |  | 0.66853 |  |  | F | 4.9829 |  | 71.527 |  | 97.965 |  | 22674.3746 |  | 15555.7725 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3174 |  | 0.38996 |  | 33.5039 |  | 108.9688 |  | 0.8104 |  |  | F | 4.9808 |  | 71.4842 |  | 97.6855 |  | 42384.1199 |  | 29114.0684 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-21 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.6146 |  | 0.39759 |  | 22.5218 |  | 137.2973 |  | 0.87954 |  |  | F | 5.1765 |  | 71.1285 |  | 97.6891 |  | 34357.3857 |  | 23580.8172 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4977 |  | 0.37624 |  | 21.1131 |  | 133.9923 |  | 0.79189 |  |  | F | 4.3763 |  | 72.3728 |  | 97.4696 |  | 36786.2245 |  | 25249.8226 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1533 |  | 0.37794 |  | 29.205 |  | 138.4626 |  | 1.0306 |  |  | F | 4.4422 |  | 73.5765 |  | 96.9523 |  | 58447.1433 |  | 40128.7136 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7766 |  | 0.38404 |  | 10.4038 |  | 136.065 |  | 0.77941 |  |  | F | 4.7277 |  | 72.1451 |  | 96.7924 |  | 49833.1594 |  | 34211.0589 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5823 |  | 0.38146 |  | 22.8286 |  | 141.7108 |  | 0.88623 |  |  | F | 4.5943 |  | 70.9158 |  | 95.9027 |  | 24447.8994 |  | 16774.0893 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1558 |  | 0.38509 |  | 7.6945 |  | 148.1659 |  | 0.95117 |  |  | F | 4.7473 |  | 70.1655 |  | 95.1067 |  | 38417.5667 |  | 26387.7104 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2599 |  | 0.38049 |  | 10.4876 |  | 145.5288 |  | 1.1657 |  |  | F | 4.6031 |  | 70.9127 |  | 96.208 |  | 23273.7679 |  | 15988.3402 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4845 |  | 0.38066 |  | 15.4332 |  | 146.5919 |  | 1.243 |  |  | F | 4.6086 |  | 71.3259 |  | 96.7449 |  | 39761.3995 |  | 27312.9833 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0668 |  | 0.38327 |  | 8.5342 |  | 125.53 |  | 1.0968 |  |  | F | 4.7016 |  | 71.6074 |  | 96.8451 |  | 34038.9968 |  | 23381.985 |  |  | F |  | F | 1
2020-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5217 |  | 0.37652 |  | 21.4565 |  | 121.7698 |  | 1.289 |  |  | F | 4.7476 |  | 71.6962 |  | 96.5652 |  | 28274.6287 |  | 19422.8108 |  |  | F |  | F | 1
Suma | 67 | 643 | 5 | 5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 4.358 |  | 0.55403 |  | 16.547 |  | 144.2284 |  | 1.0413 |  | 0 |  | 6.0888 |  | 72.5404 |  | 97.4433 |  | 26956.1575 |  | 18500.5511 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 9.0402 |  | 2.8864 |  | 39.4695 |  | 291.6681 |  | 3.1745 |  |  |  | 10.7664 |  | 81.8995 |  | 98.653 |  | 58447.1433 |  | 40128.7136 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.30624 |  | 0.011084 |  | 1.2442 |  | 4.8576 |  | 0.044226 |  | 0 |  | 4.3202 | [5 empty] | 25422.5417 |  | 16549.8378
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 9.202
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 31,31%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie