## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 10.202
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1338 |  | 1417 |  | 1417 |  | 1417 |  | 1417 |  | 0 |  | 1417 |  | 1444 | 1444 | 1420 | 1420 | 0 |  | 0 |  | 1444
N / % SPH F | [6 empty] | 107 / 7,4 |  | 28 / 1,9 |  | 28 / 1,9 |  | 28 / 1,9 |  | 28 / 1,9 |  | 1445 / 0,0 |  | 28 / 0,0 |  | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 25 / 0,0 | 25 / 1,7 | 1445 / 0,0 |  | 1445 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 122 / 8,3 |  | 69 / 4,7 |  | 69 / 4,7 |  | 69 / 4,7 |  | 42 / 2,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 31 / 100,0 |  | 2 / 6,5 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 5.6127 |  | 0.62888 |  | 20.1489 |  | 141.6238 |  | 1.2135
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 240.5649 |  | 10.8901 |  | 967.3214 |  | 5827.3298 |  | 50.8409
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 26980.179 |  | 18520.9395 |  | 25159.8675 |  | 26980.179 |  | 26980.179
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 51.4871 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 1820.3114 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2020-10-01 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.4438 |  | 0.37292 |  | 12.6753 |  | 121.8118 |  | 1.3752 |  |  | F | 4.9924 |  | 71.4448 | 96.1455 | 37015.7078 | 25425.9023 |  | F |  | F | 1
2020-10-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0746 |  | 0.3753 |  | 8.6421 |  | 160.2531 |  | 1.2767 |  |  | F | 4.6033 |  | 71.5178 | 96.4821 | 24283.7803 | 16681.6913 |  | F |  | F | 1
2020-10-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4245 |  | 0.38286 |  | 13.7446 |  | 139.9252 |  | 1.2082 |  |  | F | 4.6816 |  | 71.3265 | 96.7122 | 42850.0693 | 29434.2394 |  | F |  | F | 1
2020-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9505 |  | 0.38136 |  | 11.9817 |  | 127.642 |  | 1.1173 |  |  | F | 4.6205 |  | 71.6705 | 96.8568 | 31019.7376 | 21308.3457 |  | F |  | F | 1
2020-10-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9666 |  | 0.37952 |  | 30.1974 |  | 126.4309 |  | 1.3184 |  |  | F | 4.53 |  | 71.8741 | 96.6114 | 37478.2699 | 25724.9458 |  | F |  | F | 1
2020-10-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9919 |  | 0.38192 |  | 18.1515 |  | 128.7405 |  | 1.4854 |  |  | F | 4.6131 |  | 71.9446 | 96.8959 | 52142.9061 | 35796.8855 |  | F |  | F | 1
2020-10-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0992 |  | 0.38 |  | 15.8897 |  | 119.0034 |  | 1.4295 |  |  | F | 4.5341 |  | 72.1557 | 96.7764 | 30749.8603 | 21102.9513 |  | F |  | F | 1
2020-10-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5776 |  | 0.39823 |  | 14.1685 |  | 158.195 |  | 1.2913 |  |  | F | 5.1239 |  | 71.1629 | 97.4666 | 26733.6162 | 18341.6906 |  | F |  | F | 1
2020-10-09 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6578 |  | 0.38489 |  | 16.7531 |  | 150.92 |  | 1.0868 |  |  | F | 4.708 |  | 71.8542 | 97.7631 | 46625.7495 | 32007.8076 |  | F |  | F | 1
2020-10-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3859 |  | 0.38188 |  | 15.9274 |  | 118.9186 |  | 1.0627 |  |  | F | 4.6137 |  | 72.2558 | 97.4999 | 40470.6273 | 27780.434 |  | F |  | F | 1
2020-10-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7453 |  | 0.38102 |  | 13.5986 |  | 120.2527 |  | 0.97754 |  |  | F | 4.5793 |  | 72.2674 | 97.2085 | 35951.1519 | 24675.3579 |  | F |  | F | 1
2020-10-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 72.0943 | 96.7509 | 41487.7964 | 28479.2317 |  | F |  | F | 1
2020-10-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 71.6907 | 95.7689 | 35222.8424 | 24196.1512 |  | F |  | F | 1
2020-10-14 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.9658 |  | 0.40932 |  | 7.7848 |  | 145.8508 |  | 1.1822 |  |  | F | 6.2217 |  | 68.0057 | 95.5525 | 37381.873 | 25636.6802 |  | F |  | F | 1
2020-10-15 | 2 | 17.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 12.8966 |  | 1.5296 |  | 11.5176 |  | 126.899 |  | 1.4584 |  |  | F | 10.0879 |  | 68.6549 | 96.5113 | 24940.9517 | 17104.3781 |  | F |  | F | 1
2020-10-16 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6127 |  | 0.39353 |  | 5.0158 |  | 218.1176 |  | 1.4385 |  |  | F | 6.136 |  | 69.4 | 96.5274 | 27149.57 | 18625.5572 |  | F |  | F | 1
2020-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7121 |  | 0.35581 |  | 21.6169 |  | 129.3174 |  | 0.92488 |  |  | F | 4.9177 |  | 70.8631 | 96.6974 | 33972.9238 | 23316.2395 |  | F |  | F | 1
2020-10-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5887 |  | 0.32086 |  | 29.2653 |  | 122.0196 |  | 0.98641 |  |  | F | 4.4225 |  | 72.1652 | 97.3489 | 41838.4055 | 28720.3997 |  | F |  | F | 1
2020-10-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9827 |  | 0.33026 |  | 42.5831 |  | 104.1658 |  | 0.90155 |  |  | F | 4.4888 |  | 72.5596 | 97.906 | 44486.1991 | 30538.4448 |  | F |  | F | 1
2020-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9658 |  | 0.3211 |  | 56.2728 |  | 96.4119 |  | 0.87248 |  |  | F | 4.5108 |  | 72.7226 | 97.9799 | 47390.7657 | 32534.218 |  | F |  | F | 1
2020-10-21 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8016 |  | 0.34507 |  | 36.298 |  | 107.5996 |  | 1.0492 |  |  | F | 4.7195 |  | 72.6248 | 97.5715 | 57662.3835 | 39588.554 |  | F |  | F | 1
2020-10-22 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.7653 |  | 0.33931 |  | 52.5611 |  | 120.1788 |  | 0.87839 |  |  | F | 4.4549 |  | 72.7785 | 97.6209 | 51516.0567 | 35366.9176 |  | F |  | F | 1
2020-10-23 | 3.5 | 17 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 6.1369 |  | 0.38875 |  | 15.4535 |  | 226.1007 |  | 2.1126 |  |  | F | 5.4203 |  | 71.871 | 97.2252 | 26968.2715 | 18524.4045 |  | F |  | F | 1
2020-10-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7676 |  | 0.36266 |  | 7.5133 |  | 144.782 |  | 1.4136 |  |  | F | 4.5239 |  | 72.3292 | 97.2296 | 34678.8808 | 23801.5622 |  | F |  | F | 1
2020-10-25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.829 |  | 0.3523 |  | 27.6419 |  | 138.1995 |  | 1.3059 |  |  | F | 4.391 |  | 72.2493 | 97.109 | 49854.0052 | 34226.7168 |  | F |  | F | 1
2020-10-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8042 |  | 0.36913 |  | 13.3704 |  | 143.5108 |  | 1.5827 |  |  | F | 4.4871 |  | 72.0901 | 96.668 | 49270.242 | 33824.4326 |  | F |  | F | 1
2020-10-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4247 |  | 0.36789 |  | 20.1968 |  | 146.5797 |  | 1.1038 |  |  | F | 4.482 |  | 71.6222 | 96.9044 | 34695.4386 | 23812.5952 |  | F |  | F | 1
2020-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1572 |  | 0.3683 |  | 13.3139 |  | 170.8259 |  | 1.3683 |  |  | F | 4.6511 |  | 70.6621 | 97.1686 | 22426.4043 | 15384.5477 |  | F |  | F | 1
2020-10-29 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 7.5159 |  | 0.38005 |  | 7.558 |  | 215.001 |  | 1.2452 |  |  | F | 5.7641 |  | 69.078 | 97.1369 | 23179.366 | 15901.4604 |  | F |  | F | 1
2020-10-30 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3246 |  | 0.34609 |  | 18.7574 |  | 178.4552 |  | 1.0074 |  |  | F | 5.005 |  | 71.1034 | 97.4496 | 38599.4822 | 26493.4522 |  | F |  | F | 1
2020-10-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2364 |  | 0.34351 |  | 20.7548 |  | 132.6729 |  | 0.96354 |  |  | F | 4.4266 |  | 71.9525 | 97.6052 | 32660.8741 | 22434.9556 |  | F |  | F | 1
Suma | 6.5 | 722.5 | 8 | 8 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 5.7174 |  | 0.4077 |  | 19.9726 |  | 142.7166 |  | 1.2215 |  | 0 |  | 4.99 |  | 71.4836 | 97.0049 | 37442.0713 | 25702.9403 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 12.8966 |  | 1.5296 |  | 56.2728 |  | 226.1007 |  | 2.1126 |  |  |  | 10.0879 |  | 72.7785 | 97.9799 | 57662.3835 | 39588.554 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.30624 |  | 0.011084 |  | 1.2442 |  | 4.8576 |  | 0.044226 |  | 0 |  | 4.3202 |  |  |  | 25422.5417 | 16549.8378
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 10.202
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 31,31%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie