## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [14 empty] | Mesačný protokol za |  | 1.2021
[7 empty] | TZL |  | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1320 |  | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 0 |  | 1399 | 1411 | 1411 | 1404 | 1404 | 0 |  | 0 |  | 1411
N / % SPH F | [6 empty] | 91 / 6,4 |  | 12 / 0,9 | 12 / 0,9 | 12 / 0,9 | 12 / 0,9 | 1411 / 0,0 |  | 12 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 7 / 0,0 | 7 / 0,5 | 1411 / 0,0 |  | 1411 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 98 / 6,8 |  | 31 / 2,2 | 31 / 2,2 | 31 / 2,2 | 19 / 1,3 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 3.7095 |  | 0.30369 | 8.2317 | 145.227 | 1.4375
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 156.956 |  | 7.0124 | 388.4535 | 5839.1937 | 57.3184
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 24562.6145 |  | 13824.6326 | 24562.6145 | 24562.6145 | 24562.6145
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2021-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2197 |  | 0.33607 | 5.0774 | 148.1403 | 1.6026 |  | F | 5.0691 | 70.5891 | 96.1443 | 35645.7248 | 24485.6676 |  | F |  | F | 1
2021-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2696 |  | 0.32971 | 3.4934 | 152.275 | 1.635 |  | F | 4.7863 | 70.893 | 96.7732 | 33196.4862 | 22804.1111 |  | F |  | F | 1
2021-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5537 |  | 0.34193 | 3.5357 | 238.046 | 3.4705 |  | F | 5.3356 | 70.7848 | 96.6235 | 25460.7095 | 17489.5491 |  | F |  | F | 1
2021-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4038 |  | 0.34052 | 6.2983 | 193.917 | 1.3436 |  | F | 4.8659 | 70.6862 | 96.6545 | 42217.7395 | 24684.812 |  | F |  | F | 1
2021-01-05 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0166 |  | 0.38946 | 3.2762 | 141.4413 | 1.25 |  | F | 6.1317 | 68.994 | 96.0448 | 29867.06 | 16366.472 |  | F |  | F | 1
2021-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3468 |  | 0.32922 | 2.8509 | 118.2439 | 1.0294 |  | F | 4.7799 | 70.7893 | 96.1882 | 47579.6747 | 26074.2339 |  | F |  | F | 1
2021-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6399 |  | 0.33495 | 2.1135 | 108.7744 | 0.99421 |  | F | 4.978 | 70.568 | 96.1635 | 33483.0675 | 18453.8479 |  | F |  | F | 1
2021-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7337 |  | 0.34023 | 7.2107 | 118.8656 | 1.0709 |  | F | 4.6108 | 70.7797 | 96.4732 | 34361.7253 | 18935.4058 |  | F |  | F | 1
2021-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8721 |  | 0.3228 | 8.4443 | 129.5518 | 1.0144 |  | F | 4.455 | 71.3232 | 96.8313 | 38924.5576 | 21331.3294 |  | F |  | F | 1
2021-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4182 |  | 0.3203 | 8.8127 | 128.9505 | 1.2354 |  | F | 4.3481 | 71.8326 | 96.9348 | 36408.5334 | 19952.0106 |  | F |  | F | 1
2021-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8732 |  | 0.34065 | 16.6343 | 131.492 | 1.4802 |  | F | 4.1648 | 72.1045 | 96.4923 | 33138.4139 | 18159.666 |  | F |  | F | 1
2021-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9011 |  | 0.38003 | 16.5458 | 135.8887 | 1.244 |  | F | 5.1022 | 70.5145 | 95.6652 | 38892.2125 | 21312.6141 |  | F |  | F | 1
2021-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0663 |  | 0.37541 | 3.1157 | 215.2266 | 1.1842 |  | F | 6.0253 | 68.9807 | 95.3935 | 15653.0111 | 8578.2605 |  | F |  | F | 1
2021-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0158 |  | 0.34092 | 7.4818 | 130.42 | 1.2121 |  | F | 4.4037 | 71.5928 | 95.6073 | 40012.2509 | 21928.3923 |  | F |  | F | 1
2021-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8831 |  | 0.3584 | 8.256 | 136.8936 | 1.5488 |  | F | 3.9721 | 72.5387 | 96.2011 | 37049.313 | 20409.4203 |  | F |  | F | 1
2021-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8535 |  | 0.36018 | 14.9922 | 148.8672 | 1.468 |  | F | 3.6465 | 72.7557 | 96.3254 | 42502.1016 | 23292.6484 |  | F |  | F | 1
2021-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5752 |  | 0.36206 | 13.4568 | 161.4449 | 1.3681 |  | F | 3.7256 | 72.6541 | 95.9152 | 36142.2823 | 19913.4683 |  | F |  | F | 1
2021-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0.3735 | 8.4398 | 167.3719 | 1.4846 |  | F | 4.2439 | 72.2452 | 95.7303 | 35313.907 | 19357.75 |  | F |  | F | 1
2021-01-19 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.6098 |  | 0.37914 | 1.2404 | 122.9035 | 1.49 |  | F | 4.5092 | 71.8965 | 96.4986 | 43120.1378 | 23631.7147 |  | F |  | F | 1
2021-01-20 | 6.5 | 15.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0071 |  | 0.39471 | 2.2487 | 213.6622 | 2.7204 |  | F | 5.127 | 71.6509 | 96.4579 | 22041.1804 | 12079.2109 |  | F |  | F | 1
2021-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3485 |  | 0.37388 | 8.5728 | 133.6515 | 2.1131 |  | F | 4.2815 | 72.3677 | 96.1501 | 27878.1797 | 15277.4248 |  | F |  | F | 1
2021-01-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3325 |  | 0.37111 | 17.2447 | 125.3071 | 1.7341 |  | F | 4.1422 | 72.3613 | 95.6773 | 39525.3187 | 21765.3514 |  | F |  | F | 1
2021-01-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2163 |  | 0.3783 | 5.515 | 115.8176 | 1.5742 |  | F | 4.4118 | 71.3397 | 95.2223 | 34955.1891 | 19261.7113 |  | F |  | F | 1
2021-01-24 | 12.5 | 10 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.91736 |  | 0.36829 | 8.8452 | 99.5543 | 1.2799 |  | F | 4.0099 | 71.3261 | 94.7243 | 33226.1051 | 18207.9261 |  | F |  | F | 1
2021-01-25 | 0 | 21.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 3.878 |  | 0.34532 | 5.9271 | 253.5815 | 2.0398 |  | F | 5.2105 | 68.9654 | 95.016 | 38457.9051 | 21075.1112 |  | F |  | F | 1
2021-01-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.252 |  | 0.25811 | 15.1335 | 127.1431 | 1.0625 |  | F | 4.1305 | 71.1116 | 95.8057 | 23639.0158 | 12954.0565 |  | F |  | F | 1
2021-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3931 |  | 0.001721 | 16.26 | 121.6941 | 0.94117 |  | F | 4.0068 | 71.2657 | 96.1612 | 44368.2423 | 24313.4956 |  | F |  | F | 1
2021-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5787 |  | 0.0017321 | 9.3595 | 115.561 | 0.92686 |  | F | 3.9782 | 71.102 | 95.4209 | 32643.2587 | 17890.1308 |  | F |  | F | 1
2021-01-29 | 2.5 | 18.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.1322 |  | 0.36595 | 10.6655 | 138.5703 | 1.2229 |  | F | 4.1613 | 70.6386 | 94.7108 | 31231.0261 | 17114.8284 |  | F |  | F | 1
2021-01-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7847 |  | 0.022729 | 8.0691 | 111.9828 | 1.1066 |  | F | 4.2321 | 70.6025 | 94.6515 | 26977.0085 | 14783.8996 |  | F |  | F | 1
2021-01-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9244 |  | 0.0051552 | 4.8054 | 105.9027 | 0.97602 |  | F | 4.415 | 70.5033 | 95.2028 | 29853.816 | 16359.4298 |  | F |  | F | 1
Suma | 26.5 | 705.5 | 6 | 6 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 3.6339 |  | 0.30782 | 8.1911 | 144.8756 | 1.4459 | 0 |  | 4.5568 | 71.1535 | 95.931 | 34315.005 | 19298.1919 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 6.0166 |  | 0.39471 | 17.2447 | 253.5815 | 3.4705 |  |  | 6.1317 | 72.7557 | 96.9348 | 47579.6747 | 26074.2339 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2021 | [6 empty] | TZL |  | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.39109 |  | 0.016203 | 0.95301 | 8.2924 | 0.054255 | 0 |  | 5.3361 |  |  | 35669.4223 | 24469.6723
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 1.2021
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 45,20%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie