## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 5.2021
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1332 |  | 1414 |  | 1414 |  | 1414 |  | 1414 |  | 0 |  | 1414 |  | 1446 |  | 1446 |  | 1437 |  | 1436 |  | 0 |  | 0 |  | 1346
N / % SPH F | [6 empty] | 114 / 7,9 |  | 32 / 2,2 |  | 32 / 2,2 |  | 32 / 2,2 |  | 32 / 2,2 |  | 1446 / 0,0 |  | 32 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 9 / 0,0 |  | 10 / 0,7 |  | 1446 / 0,0 |  | 1446 / 0,0 |  | 100 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 92 / 6,5 |  | 40 / 2,8 |  | 40 / 2,8 |  | 40 / 2,8 |  | 18 / 1,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 28 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 28
N / % PDH F | [6 empty] | 2 / 6,5 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 30 / 96,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 30 / 96,8 |  | 30 / 96,8 |  | 2 / 6,5
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 4.542 |  | 2.5913 |  | 187.0551 |  | 106.267 |  | 1.3279
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 175.0073 |  | 51.3028 |  | 6342.9917 |  | 3778.3632 |  | 50.4278
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 20399.6989 |  | 11201.726 |  | 20399.6989 |  | 20399.6989 |  | 20399.6989
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2021-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6206 |  | 1.1787 |  | 290.5075 |  | 91.8166 |  | 0.8499 |  |  | F | 3.6629 |  | 72.8521 |  | 96.5988 |  | 19134.1956 |  | 10590.9226 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8763 |  | 0.29358 |  | 341.2573 |  | 90.4221 |  | 0.68814 |  |  | F | 3.7485 |  | 72.5096 |  | 96.1517 |  | 19482.4061 |  | 10676.8591 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5322 |  | 1.3488 |  | 267.0422 |  | 90.0294 |  | 0.80355 |  |  | F | 3.8575 |  | 72.653 |  | 97.1173 |  | 16508.8726 |  | 9047.4107 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8736 |  | 1.6624 |  | 218.4067 |  | 85.3133 |  | 0.79451 |  |  | F | 3.9106 |  | 72.5484 |  | 96.7557 |  | 21512.1397 |  | 12147.3928 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F | 5.3123 |  | 297.0339 |  | 80.5627 |  | 1.0592 |  |  | F | 3.815 |  | 72.7062 |  | 96.0197 |  | 23350.1123 |  | 12901.3441 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-06 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.9414 |  | 3.7762 |  | 134.8035 |  | 117.9748 |  | 1.383 |  |  | F | 4.1185 |  | 72.7795 |  | 96.5202 |  | 17478.897 |  | 9688.4989 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8177 |  | 0.063351 |  | 311.2006 |  | 89.0076 |  | 1.0335 |  |  | F | 3.8782 |  | 73.0243 |  | 96.2371 |  | 12586.6232 |  | 7002.8535 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.272 |  | 1.2339 |  | 196.7506 |  | 97.6967 |  | 1.1955 |  |  | F | 3.9253 |  | 73.0503 |  | 97.2795 |  | 12314.1048 |  | 6748.1667 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.257 |  | 0.096103 |  | 349.1359 |  | 90.9089 |  | 0.95096 |  |  | F | 3.746 |  | 73.2603 |  | 97.4973 |  | 30177.5772 |  | 16642.2423 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5863 |  | 0.35361 |  | 295.6064 |  | 90.0009 |  | 0.98093 |  |  | F | 3.7474 |  | 73.1941 |  | 97.2941 |  | 16065.5747 |  | 8803.7682 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9552 |  | 3.2593 |  | 352.5921 |  | 102.666 |  | 1.2753 |  |  | F | 3.7028 |  | 73.158 |  | 97.0139 |  | 22033.367 |  | 12074.6524 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-12 | 0.5 | 20.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6687 |  | 1.2536 |  | 122.7477 |  | 129.9571 |  | 0.9863 |  |  | F | 6.5199 |  | 73.412 |  | 96.3548 |  | 17872.3938 |  | 9794.1639 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-13 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.7769 |  | 12.5677 |  | 38.493 |  | 125.5518 |  | 0.67351 |  |  | F | 11.2036 |  | 90.8652 |  | 95.5855 |  | 1356.4824 |  | 751.3269 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5727 |  | 1.6307 |  | 94.4567 |  | 177.1575 |  | 1.1783 |  |  | F | 6.7352 |  | 82.0181 |  | 96.0198 |  | 19393.7853 |  | 10733.2667 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3812 |  | 3.8296 |  | 101.3151 |  | 115.5599 |  | 1.2035 |  |  | F | 3.6789 |  | 73.3942 |  | 96.6186 |  | 31702.2914 |  | 17374.2419 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5531 |  | 1.5925 |  | 162.8499 |  | 101.3557 |  | 0.95675 |  |  | F | 3.5609 |  | 73.2169 |  | 96.3444 |  | 45772.7467 |  | 25083.8767 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4237 |  | 0.90238 |  | 135.0516 |  | 104.6548 |  | 0.87819 |  |  | F | 3.6309 |  | 73.0781 |  | 95.9261 |  | 34676.6319 |  | 19003.9251 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0032 |  | 1.0313 |  | 150.3215 |  | 110.633 |  | 0.89029 |  |  | F | 3.593 |  | 72.9653 |  | 96.3774 |  | 44932.7198 |  | 24623.466 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F | 2.339 |  | 164.5763 |  | 109.8941 |  | 1.1228 |  |  | F | 3.6506 |  | 73.2157 |  | 96.7787 |  | 45406.553 |  | 24883.7896 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1917 |  | 3.0164 |  | 89.6237 |  | 114.8573 |  | 1.3967 |  |  | F | 3.6993 |  | 73.3085 |  | 97.0255 |  | 23221.8241 |  | 12727.4193 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9602 |  | 2.1247 |  | 179.5036 |  | 103.0342 |  | 1.6803 |  |  | F | 3.6735 |  | 73.1546 |  | 97.1486 |  | 50034.3302 |  | 27418.6501 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0228 |  | 2.0304 |  | 250.6162 |  | 92.6176 |  | 1.8414 |  |  | F | 3.5668 |  | 73.4858 |  | 96.7526 |  | 48810.8192 |  | 26749.3176 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-23 | 0.5 | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.199 |  | 0.97609 |  | 137.409 |  | 123.0659 |  | 1.7284 |  |  | F | 3.8519 |  | 73.45 |  | 97.2068 |  | 36660.4724 |  | 20090.7258 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-24 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 4.2096 |  | 5.7419 |  | 32.3351 |  | 114.0474 |  | 2.2458 |  |  | F | 3.8662 |  | 73.9214 |  | 97.7068 |  | 43231.6201 |  | 23795.9706 |  |  | F |  | F |  | F
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2021-05-26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.5673 |  | 4.3224 |  | 165.923 |  | 124.5648 |  | 2.0422 |  |  | F | 3.8158 |  | 73.6709 |  | 97.4519 |  | 26949.2829 |  | 14768.9537 |  |  | F |  | F |  | F
2021-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6637 |  | 2.1004 |  | 201.9316 |  | 103.1147 |  | 1.7842 |  |  | F | 3.5412 |  | 73.2747 |  | 97.2173 |  | 32825.8838 |  | 18094.0625 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9151 |  | 5.4523 |  | 152.6692 |  | 105.4287 |  | 2.103 |  |  | F | 3.5744 |  | 73.406 |  | 97.3982 |  | 37791.245 |  | 20709.9079 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8205 |  | 5.6539 |  | 167.6995 |  | 103.5502 |  | 2.1115 |  |  | F | 3.4932 |  | 73.6769 |  | 97.4506 |  | 36954.7187 |  | 20252.62 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.779 |  | 4.4775 |  | 107.9592 |  | 107.536 |  | 2.0057 |  |  | F | 3.6118 |  | 73.5973 |  | 97.5758 |  | 36326.2313 |  | 19908.4656 |  |  | F |  | F | 1
2021-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9995 |  | 4.1695 |  | 74.47 |  | 105.4629 |  | 1.8969 |  |  | F | 3.693 |  | 73.6527 |  | 97.5319 |  | 30594.2869 |  | 16767.0842 |  |  | F |  | F | 1
Suma | 9 | 674.5 | 9 | 3 | 0 | 48.5
Mes priemer | [6 empty] | 4.5514 |  | 2.793 |  | 186.1429 |  | 106.6148 |  | 1.3247 |  | 0 |  | 4.1691 |  | 74.0833 |  | 96.8319 |  | 28505.273 |  | 15661.8448 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 6.6687 |  | 12.5677 |  | 352.5921 |  | 177.1575 |  | 2.2458 |  |  |  | 11.2036 |  | 90.8652 |  | 97.7068 |  | 50034.3302 |  | 27418.6501 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2021 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.39109 |  | 0.016203 |  | 0.95301 |  | 8.2924 |  | 0.054255 |  | 0 |  | 5.3361 | [5 empty] | 35669.4223 |  | 24469.6723
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 5.2021
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 45,20%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie