## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 6.2022
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1222 |  | 1232 |  | 1232 |  | 1232 |  | 1230 |  | 0 |  | 1232 |  | 1249 |  | 1249 |  | 1249 |  | 1249 |  | 0 |  | 0 |  | 1249
N / % SPH F | [6 empty] | 28 / 2,2 |  | 18 / 1,4 |  | 18 / 1,4 |  | 18 / 1,4 |  | 20 / 1,6 |  | 1250 / 0,0 |  | 18 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,1 |  | 1250 / 0,0 |  | 1250 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 17 / 1,3 |  | 23 / 1,8 |  | 23 / 1,8 |  | 23 / 1,8 |  | 8 / 0,6 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 27
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 27 / 90,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 27 / 90,0 |  | 27 / 90,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 8.7233 |  | 5.7519 |  | 367.0085 |  | 83.1722 |  | 1.8721
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 281.4599 |  | 114.2723 |  | 11086.6713 |  | 2393.2124 |  | 53.8286
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 17046.5133 |  | 11645.0398 |  | 17046.5133 |  | 17046.5133 |  | 17046.5133
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2022-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7227 |  | 0.79999 |  | 384.0208 |  | 139.5389 |  | 1.6233 |  |  | F | 4.3379 |  | 72.9373 |  | 97.1105 |  | 28246.4979 |  | 19296.6163 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4932 |  | 0.0079621 |  | 275.0885 |  | 143.7384 |  | 1.0927 |  |  | F | 4.6556 |  | 75.0789 |  | 97.4123 |  | 24990.424 |  | 17073.1787 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7884 |  | 0.0022098 |  | 307.3347 |  | 107.7343 |  | 0.8678 |  |  | F | 7.2339 |  | 77.2149 |  | 97.6068 |  | 6869.4806 |  | 4692.8982 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3697 |  | 2.3805 |  | 340.055 |  | 113.5884 |  | 1.7171 |  |  | F | 3.7606 |  | 74.5956 |  | 97.3839 |  | 24463.9909 |  | 16713.2578 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5073 |  | 12.513 |  | 130.6337 |  | 92.1491 |  | 3.4175 |  |  | F | 3.9019 |  | 73.3842 |  | 97.5091 |  | 33452.1409 |  | 22855.3256 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1626 |  | 21.1933 |  | 169.8925 |  | 78.3202 |  | 4.624 |  |  | F | 4.0151 |  | 73.3685 |  | 97.372 |  | 29244.5596 |  | 19980.8097 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.622 |  | 30.8573 |  | 253.0467 |  | 94.2286 |  | 5.7979 |  |  | F | 3.9616 |  | 73.6755 |  | 96.9964 |  | 17613.44 |  | 12033.7855 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5635 |  | 13.1438 |  | 345.039 |  | 105.7891 |  | 3.2397 |  |  | F | 4.2206 |  | 73.3401 |  | 96.6441 |  | 25951.735 |  | 17730.2103 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3123 |  | 7.3578 |  | 462.022 |  | 68.7925 |  | 2.2329 |  |  | F | 3.8023 |  | 73.3802 |  | 96.5705 |  | 22975.5912 |  | 15697.0432 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3364 |  | 8.0137 |  | 220.1302 |  | 52.8945 |  | 2.3097 |  |  | F | 3.8751 |  | 73.4203 |  | 97.3469 |  | 19852.5264 |  | 13563.6327 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5948 |  | 8.5317 |  | 194.7782 |  | 52.4355 |  | 2.3725 |  |  | F | 3.8882 |  | 73.4908 |  | 97.6274 |  | 23292.7214 |  | 15913.4392 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9173 |  | 8.2817 |  | 291.5347 |  | 52.773 |  | 2.3031 |  |  | F | 3.7888 |  | 73.5342 |  | 97.6269 |  | 30565.9006 |  | 20883.2234 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0703 |  | 4.8048 |  | 570.9578 |  | 48.7176 |  | 1.768 |  |  | F | 3.5344 |  | 73.5499 |  | 97.2439 |  | 22512.1769 |  | 15380.9826 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9946 |  | 4.1153 |  | 741.2983 |  | 44.3914 |  | 1.5842 |  |  | F | 3.5584 |  | 73.4667 |  | 97.5563 |  | 20983.0475 |  | 14336.8885 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5435 |  | 5.7063 |  | 652.5177 |  | 54.3159 |  | 1.8249 |  |  | F | 3.5396 |  | 73.4638 |  | 97.6791 |  | 38496.0674 |  | 26300.7823 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0205 |  | 3.5261 |  | 726.3851 |  | 55.1413 |  | 1.4708 |  |  | F | 3.5987 |  | 73.4398 |  | 97.5137 |  | 32869.725 |  | 22456.1171 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1242 |  | 5.7834 |  | 351.4356 |  | 52.9549 |  | 1.8665 |  |  | F | 3.9134 |  | 73.8176 |  | 97.6626 |  | 21893.0396 |  | 14958.2796 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-18 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 7.3628 |  | 0.1488 |  | 316.6419 |  | 192.4926 |  | 1.146 |  |  | F | 5.2274 |  | 73.5551 |  | 97.7396 |  | 11343.6931 |  | 7749.5414 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0068 |  | 0.053486 |  | 648.3913 |  | 70.2069 |  | 0.73688 |  |  | F | 3.6486 |  | 73.2857 |  | 97.3751 |  | 15435.7063 |  | 10490.2487 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1148 |  | 1.9959 |  | 416.5798 |  | 55.2032 |  | 0.92475 |  |  | F | 3.7461 |  | 73.5648 |  | 96.8592 |  | 26388.0259 |  | 18030.2387 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4377 |  | 0.32327 |  | 360.1186 |  | 61.3063 |  | 0.67505 |  |  | F | 3.8027 |  | 72.5518 |  | 96.8114 |  | 34070.4627 |  | 23277.2122 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4962 |  | 0.83686 |  | 301.572 |  | 86.2861 |  | 0.89097 |  |  | F | 3.8512 |  | 72.5854 |  | 96.956 |  | 20784.3874 |  | 14200.437 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4684 |  | 2.0761 |  | 403.815 |  | 68.3242 |  | 1.0594 |  |  | F | 3.7662 |  | 73.0217 |  | 97.2666 |  | 62718.6719 |  | 42849.5772 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1911 |  | 1.2592 |  | 347.4044 |  | 58.3893 |  | 0.92751 |  |  | F | 3.7507 |  | 73.7283 |  | 97.1375 |  | 23594.4419 |  | 16120.2307 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8221 |  | 0.29165 |  | 189.911 |  | 74.2116 |  | 0.72538 |  |  | F | 3.9628 |  | 72.9407 |  | 97.0679 |  | 36107.9779 |  | 24669.3453 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-26 | 5 | 17.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 12.2063 |  | 1.8566 |  | 290.2934 |  | 91.6471 |  | 1.0293 |  |  | F | 4.1458 |  | 73.1247 |  | 97.3355 |  | 33778.0964 |  | 23077.8843 |  |  | F |  | F | 1
2022-06-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-06-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-06-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-06-30 | 10 | 8 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 13.0979 |  | 4.4803 |  | 107.6135 |  | 159.9758 |  | 1.5361 |  |  | F | 5.9075 |  | 76.1016 |  | 97.2557 |  | 41290.2692 |  | 28206.2237 |  |  | F |  | F | 1
Suma | 87 | 625 | 5.5 | 2.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 8.8277 |  | 5.5682 |  | 362.9078 |  | 84.2795 |  | 1.8431 |  | 0 |  | 4.1257 |  | 73.6896 |  | 97.284 |  | 27029.0666 |  | 18464.3485 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 13.4684 |  | 30.8573 |  | 741.2983 |  | 192.4926 |  | 5.7979 |  |  |  | 7.2339 |  | 77.2149 |  | 97.7396 |  | 62718.6719 |  | 42849.5772 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.28602 |  | 0.10518 |  | 4.1348 |  | 6.3096 |  | 0.051442 |  | 0 |  | 4.6408 | [5 empty] | 31050.8942 |  | 18544.8024
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 6.2022
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 31,68%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie