## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 7.2022
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 0 |  | 1437 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 0 |  | 0 |  | 1456
N / % SPH F | [6 empty] | 19 / 1,3 | 19 / 1,3 | 19 / 1,3 | 19 / 1,3 | 19 / 1,3 | 1456 / 0,0 |  | 19 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1456 / 0,0 |  | 1456 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 12 / 0,8 | 30 / 2,0 | 30 / 2,0 | 30 / 2,0 | 11 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 4.5474 | 1.1395 | 169.6032 | 105.7416 | 0.64642
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 95.1952 | 13.3027 | 3354.9248 | 1612.771 | 11.0692
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 9461.6255 | 6465.3416 | 9461.6255 | 9461.6255 | 9461.6255
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2022-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6532 | 3.1047 | 186.2846 | 83.9532 | 1.0478 |  | F | 4.2394 | 74.3098 | 97.3213 | 12298.603 | 8402.3422 |  | F |  | F | 1
2022-07-02 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.4523 | 0.23209 | 266.0096 | 63.5915 | 0.6119 |  | F | 3.6847 | 73.514 | 97.9361 | 19316.9829 | 13197.3887 |  | F |  | F | 1
2022-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3903 | 0.95473 | 253.5912 | 63.8142 | 0.65676 |  | F | 3.7837 | 73.2205 | 97.7658 | 21883.5024 | 14950.6408 |  | F |  | F | 1
2022-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.291 | 1.4819 | 289.2502 | 64.8397 | 0.71028 |  | F | 3.7482 | 73.18 | 97.6573 | 25613.9257 | 17500.009 |  | F |  | F | 1
2022-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8594 | 0.24335 | 648.9479 | 53.5939 | 0.47143 |  | F | 3.7076 | 73.471 | 97.4254 | 21925.9881 | 14981.09 |  | F |  | F | 1
2022-07-06 | 3.5 | 16.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.7563 | 4.4214 | 658.7313 | 64.2417 | 1.0945 |  | F | 4.8289 | 76.3917 | 97.4981 | 7003.3502 | 4786.4386 |  | F |  | F | 1
2022-07-07 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.0581 | 7.2862 | 588.7918 | 64.6562 | 1.5766 |  | F | 4.3648 | 74.7742 | 97.5182 | 13710.3113 | 9366.7743 |  | F |  | F | 1
2022-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9548 | 0.64304 | 353.8226 | 69.7658 | 0.60802 |  | F | 4.2524 | 73.2313 | 97.7677 | 23471.2065 | 16035.6905 |  | F |  | F | 1
2022-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3306 | 0.19054 | 104.1886 | 92.1709 | 0.47764 |  | F | 5.3783 | 73.3579 | 97.7553 | 13132.11 | 8972.1 |  | F |  | F | 1
2022-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9008 | 0.44873 | 372.4612 | 80.8206 | 0.64317 |  | F | 4.0485 | 74.0077 | 97.307 | 36986.7517 | 25269.2042 |  | F |  | F | 1
2022-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6586 | 0.47611 | 112.7411 | 79.8231 | 0.67714 |  | F | 4.4658 | 73.6355 | 97.4915 | 20031.2679 | 13685.8093 |  | F |  | F | 1
2022-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7111 | 0.158 | 123.4498 | 72.0981 | 0.54022 |  | F | 4.5979 | 72.9762 | 97.6272 | 17149.2282 | 11717.5046 |  | F |  | F | 1
2022-07-13 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8216 | 0.43116 | 36.6281 | 97.0452 | 0.55583 |  | F | 6.9887 | 71.45 | 97.5806 | 8054.1913 | 5501.1663 |  | F |  | F | 1
2022-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4354 | 0.68601 | 30.624 | 86.6951 | 0.4667 |  | F | 8.1351 | 69.8785 | 97.3577 | 3858.8506 | 2634.3298 |  | F |  | F | 1
2022-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1964 | 0.22083 | 22.9489 | 104.8444 | 0.48001 |  | F | 7.8232 | 71.915 | 97.2713 | 7097.6496 | 4848.0025 |  | F |  | F | 1
2022-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8914 | 0.30167 | 20.4991 | 103.1617 | 0.59769 |  | F | 5.4045 | 73.1531 | 97.5455 | 20583.1125 | 14062.1231 |  | F |  | F | 1
2022-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4532 | 0.26555 | 11.5852 | 113.5691 | 0.58637 |  | F | 5.5543 | 73.1568 | 98.0622 | 12867.7271 | 8789.9235 |  | F |  | F | 1
2022-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8225 | 1.0551 | 38.3621 | 140.6718 | 0.73778 |  | F | 5.5149 | 74.7816 | 98.1179 | 12239.0622 | 8359.0012 |  | F |  | F | 1
2022-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8179 | 1.5407 | 120.3205 | 163.0924 | 0.83025 |  | F | 5.6412 | 78.3255 | 97.9559 | 13515.516 | 9232.2919 |  | F |  | F | 1
2022-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0527 | 0.76444 | 163.4068 | 167.467 | 0.60477 |  | F | 7.6414 | 92.5871 | 97.8247 | 4840.2477 | 3320.6359 |  | F |  | F | 1
2022-07-21 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.2493 | 0.75956 | 97.0724 | 164.4705 | 0.59376 |  | F | 7.7824 | 89.9603 | 97.6032 | 5109.5124 | 3503.4542 |  | F |  | F | 1
2022-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0593 | 0.93897 | 94.5148 | 162.4104 | 0.58688 |  | F | 7.6392 | 90.0749 | 97.4937 | 4892.1774 | 3349.8265 |  | F |  | F | 1
2022-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7117 | 1.3002 | 157.3485 | 160.0219 | 0.54235 |  | F | 7.7035 | 88.9286 | 97.3256 | 4110.2433 | 2811.999 |  | F |  | F | 1
2022-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8143 | 0.68487 | 105.3925 | 127.0407 | 0.39689 |  | F | 7.9061 | 88.2187 | 97.4861 | 4655.9308 | 3182.6874 |  | F |  | F | 1
2022-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1552 | 0.91929 | 106.49 | 124.9279 | 0.49921 |  | F | 7.0503 | 88.7202 | 97.2675 | 5889.9197 | 4031.5418 |  | F |  | F | 1
2022-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9494 | 0.37223 | 78.7299 | 143.4688 | 0.65337 |  | F | 5.8569 | 81.1421 | 96.8574 | 15085.9469 | 10312.2987 |  | F |  | F | 1
2022-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 1.2288 | 30.2783 | 152.2142 | 0.81455 |  | F | 5.4729 | 77.8883 | 97.105 | 16056.2865 | 10968.0565 |  | F |  | F | 1
2022-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4944 | 1.4637 | 69.7115 | 91.7482 | 0.60426 |  | F | 6.4079 | 77.9188 | 97.3517 | 3920.7227 | 2678.3997 |  | F |  | F | 1
2022-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4937 | 1.6479 | 112.6292 | 87.416 | 0.44888 |  | F | 6.8299 | 83.0847 | 97.3405 | 7008.443 | 4787.3723 |  | F |  | F | 1
2022-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6783 | 0.77372 | 113.4777 | 120.485 | 0.5296 |  | F | 6.7207 | 81.6345 | 96.9399 | 6643.5572 | 4540.2533 |  | F |  | F | 1
2022-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3263 | 2.7454 | 93.3942 | 104.6052 | 0.73014 |  | F | 6.4721 | 74.0135 | 96.7575 | 5825.3399 | 3975.6365 |  | F |  | F | 1
Suma | 4.5 | 728 | 6 | 5.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 4.5472 | 1.2174 | 176.1833 | 105.4427 | 0.65725 | 0 |  | 5.795 | 77.8356 | 97.494 | 12734.7634 | 8701.7417 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 6.8914 | 7.2862 | 658.7313 | 167.467 | 1.5766 |  |  | 8.1351 | 92.5871 | 98.1179 | 36986.7517 | 25269.2042 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.28602 | 0.10518 | 4.1348 | 6.3096 | 0.051442 | 0 |  | 4.6408 |  |  | 31050.8942 | 18544.8024
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 7.2022
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 31,68%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie