## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 8.2022
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1359 |  | 1359 |  | 1359 |  | 1359 |  | 1359 |  | 0 |  | 1359 |  | 1365 |  | 1365 |  | 1365 |  | 1365 |  | 0 |  | 0 |  | 1365
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,5 |  | 7 / 0,5 |  | 7 / 0,5 |  | 7 / 0,5 |  | 7 / 0,5 |  | 1366 / 0,0 |  | 7 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,1 |  | 1366 / 0,0 |  | 1366 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 14 / 1,0 |  | 20 / 1,4 |  | 20 / 1,4 |  | 20 / 1,4 |  | 14 / 1,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 30 / 96,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 30 / 96,8 |  | 30 / 96,8 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 6.1395 |  | 3.7121 |  | 212.7473 |  | 106.6041 |  | 0.68994
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 249.7156 |  | 92.2048 |  | 8155.0348 |  | 3587.7531 |  | 23.3846
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 19894.0526 |  | 13590.2099 |  | 19894.0526 |  | 19894.0526 |  | 19894.0526
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2022-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9474 |  | 3.7783 |  | 55.9973 |  | 114.7999 |  | 0.93557 |  |  | F | 4.5654 |  | 74.2555 |  | 97.1815 |  | 24365.8817 |  | 16646.6384 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3253 |  | 3.4139 |  | 64.2421 |  | 89.753 |  | 0.79036 |  |  | F | 4.5839 |  | 74.3132 |  | 97.4791 |  | 20237.4068 |  | 13826.4331 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5502 |  | 2.4189 |  | 38.7536 |  | 86.7989 |  | 0.60966 |  |  | F | 5.4238 |  | 78.0536 |  | 97.5969 |  | 21511.7797 |  | 14694.9738 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6489 |  | 2.6082 |  | 59.9512 |  | 90.243 |  | 0.52586 |  |  | F | 7.3665 |  | 89.2343 |  | 97.4682 |  | 1619.7168 |  | 1105.711 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-05 | 2 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.9626 |  | 2.7958 |  | 112.8288 |  | 94.9989 |  | 0.6168 |  |  | F | 6.6011 |  | 82.5227 |  | 97.299 |  | 4804.1314 |  | 3288.3337 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-06 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7638 |  | 0.86771 |  | 188.1527 |  | 87.7434 |  | 0.39885 |  |  | F | 4.6966 |  | 73.6034 |  | 97.5358 |  | 11933.1926 |  | 8152.873 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2154 |  | 0.98998 |  | 196.7595 |  | 112.0951 |  | 0.47521 |  |  | F | 4.4823 |  | 73.3083 |  | 97.7407 |  | 16046.5138 |  | 10963.5611 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2198 |  | 1.5704 |  | 205.9861 |  | 104.9362 |  | 0.5186 |  |  | F | 5.0801 |  | 74.3799 |  | 97.7622 |  | 12174.5149 |  | 8316.5457 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7047 |  | 1.8463 |  | 59.0444 |  | 108.1679 |  | 0.60131 |  |  | F | 6.3138 |  | 81.7868 |  | 97.9083 |  | 8845.8914 |  | 6042.5949 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4258 |  | 2.1142 |  | 100.4635 |  | 101.6107 |  | 0.50156 |  |  | F | 6.2409 |  | 78.6964 |  | 97.949 |  | 9206.7369 |  | 6233.3202 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-11 | 6.5 | 13.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.0539 |  | 2.0085 |  | 282.2111 |  | 96.9078 |  | 0.4654 |  |  | F | 5.4902 |  | 81.2841 |  | 97.8264 |  | 35659.6907 |  | 24361.7622 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1104 |  | 4.6966 |  | 339.2582 |  | 56.2631 |  | 0.70637 |  |  | F | 4.2734 |  | 74.501 |  | 97.6078 |  | 28639.4664 |  | 19568.3235 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7082 |  | 3.917 |  | 339.1122 |  | 53.1039 |  | 0.58855 |  |  | F | 4.1308 |  | 74.1567 |  | 97.1899 |  | 30490.2727 |  | 20831.673 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4713 |  | 4.4118 |  | 224.3338 |  | 55.3731 |  | 0.57887 |  |  | F | 4.1951 |  | 73.7626 |  | 96.8083 |  | 22129.6822 |  | 15118.4032 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4799 |  | 3.9421 |  | 215.0949 |  | 61.9348 |  | 0.58254 |  |  | F | 4.2926 |  | 73.421 |  | 96.6303 |  | 23203.0094 |  | 15852.2976 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8416 |  | 3.4573 |  | 296.3472 |  | 63.4062 |  | 0.48807 |  |  | F | 4.2301 |  | 72.942 |  | 96.8353 |  | 45626.0958 |  | 31172.1764 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6943 |  | 3.7674 |  | 375.3947 |  | 64.3768 |  | 0.50616 |  |  | F | 4.3412 |  | 73.4697 |  | 97.042 |  | 38286.9926 |  | 26158.4194 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2438 |  | 5.1834 |  | 252.2615 |  | 83.444 |  | 0.75733 |  |  | F | 4.4827 |  | 73.6506 |  | 97.1051 |  | 33377.6094 |  | 22804.2091 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4181 |  | 7.372 |  | 315.7079 |  | 79.2274 |  | 1.0324 |  |  | F | 4.3259 |  | 73.9999 |  | 97.1006 |  | 38412.3123 |  | 26242.3221 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3383 |  | 6.021 |  | 485.5257 |  | 96.4472 |  | 0.92408 |  |  | F | 4.3168 |  | 73.9284 |  | 96.9852 |  | 36692.3673 |  | 25068.3229 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3031 |  | 4.8193 |  | 384.3822 |  | 168.4412 |  | 1.0017 |  |  | F | 4.6943 |  | 73.3167 |  | 96.7136 |  | 25035.6861 |  | 17105.3797 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9435 |  | 5.936 |  | 344.1877 |  | 164.3939 |  | 1.1874 |  |  | F | 5.0246 |  | 73.0124 |  | 96.7006 |  | 25393.6892 |  | 17348.8591 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.823 |  | 6.2886 |  | 160.7297 |  | 203.8922 |  | 1.3373 |  |  | F | 5.2173 |  | 73.1829 |  | 97.0975 |  | 39115.6528 |  | 26722.3534 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6558 |  | 3.1176 |  | 129.3286 |  | 165.4132 |  | 0.68518 |  |  | F | 6.4307 |  | 76.6356 |  | 97.4337 |  | 34081.3766 |  | 23285.5267 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-25 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8837 |  | 4.4283 |  | 207.5679 |  | 142.4849 |  | 0.77194 |  |  | F | 6.234 |  | 75.8262 |  | 97.3757 |  | 26200.015 |  | 17896.8403 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-26 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.9207 |  | 4.2237 |  | 290.6543 |  | 172.3061 |  | 0.78585 |  |  | F | 5.0218 |  | 74.4353 |  | 97.1042 |  | 37225.2062 |  | 25432.2793 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3383 |  | 4.0547 |  | 207.9256 |  | 123.7803 |  | 0.59769 |  |  | F | 4.7898 |  | 73.8206 |  | 97.0093 |  | 52177.8238 |  | 35647.8513 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0434 |  | 3.6651 |  | 227.2197 |  | 103.9138 |  | 0.49088 |  |  | F | 4.9291 |  | 73.4444 |  | 97.1781 |  | 59623.625 |  | 40734.7924 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1624 |  | 3.9937 |  | 125.7234 |  | 132.8153 |  | 0.58624 |  |  | F | 5.0637 |  | 73.6261 |  | 97.4719 |  | 59350.5761 |  | 40548.4799 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-30 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5766 |  | 3.3661 |  | 37.8245 |  | 125.0529 |  | 0.5395 |  |  | F | 5.1143 |  | 73.4808 |  | 97.5868 |  | 52260.2196 |  | 35703.5748 |  |  | F |  | F | 1
2022-08-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 45.5 | 683 | 9 | 6.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 6.1258 |  | 3.7025 |  | 210.7657 |  | 106.8042 |  | 0.68624 |  | 0 |  | 5.0651 |  | 75.535 |  | 97.2908 |  | 29124.2378 |  | 19895.8277 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 10.8416 |  | 7.372 |  | 485.5257 |  | 203.8922 |  | 1.3373 |  |  |  | 7.3665 |  | 89.2343 |  | 97.949 |  | 59623.625 |  | 40734.7924 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.28602 |  | 0.10518 |  | 4.1348 |  | 6.3096 |  | 0.051442 |  | 0 |  | 4.6408 | [5 empty] | 31050.8942 |  | 18544.8024
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 8.2022
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 31,68%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie