## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 11.2022
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1374 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 0 |  | 1376 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 0 |  | 0 |  | 1383
N / % SPH F | [6 empty] | 10 / 0,7 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 1384 / 0,0 |  | 8 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1384 / 0,0 |  | 1384 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 9 / 0,6 | 15 / 1,1 | 15 / 1,1 | 15 / 1,1 | 7 / 0,5 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 4.0509 | 5.292 | 145.0472 | 114.731 | 1.094
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 141.3273 | 122.3282 | 5829.5722 | 4096.103 | 38.3569
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 22789.6707 | 15570.3554 | 22789.6707 | 22789.6707 | 22789.6707
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2022-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9009 | 3.0724 | 66.7058 | 119.1572 | 0.95079 |  | F | 4.7841 | 70.2014 | 97.5066 | 24145.4489 | 16496.8722 |  | F |  | F | 1
2022-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8303 | 4.6602 | 174.9571 | 103.1207 | 0.98462 |  | F | 4.7948 | 70.7028 | 97.8756 | 36154.3833 | 24700.1078 |  | F |  | F | 1
2022-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5586 | 6.0499 | 196.785 | 124.366 | 1.2653 |  | F | 5.1743 | 70.5831 | 97.5338 | 29461.1682 | 20128.3579 |  | F |  | F | 1
2022-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3052 | 4.1644 | 29.8004 | 143.4944 | 1.201 |  | F | 5.0402 | 69.8049 | 96.5018 | 27152.4569 | 18550.6011 |  | F |  | F | 1
2022-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9685 | 3.7996 | 84.192 | 121.8827 | 0.99824 |  | F | 5.222 | 69.038 | 96.6388 | 33898.2306 | 23159.2576 |  | F |  | F | 1
2022-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8795 | 3.801 | 18.8347 | 161.2324 | 1.1888 |  | F | 6.0524 | 69.2046 | 97.4074 | 36933.1334 | 25232.5397 |  | F |  | F | 1
2022-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9302 | 6.2138 | 6.7059 | 176.5884 | 1.4711 |  | F | 6.2157 | 69.883 | 97.3744 | 31285.0296 | 21374.1833 |  | F |  | F | 1
2022-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9996 | 7.3942 | 6.8529 | 183.327 | 1.6565 |  | F | 6.1352 | 70.0527 | 97.3529 | 26538.3001 | 18132.0918 |  | F |  | F | 1
2022-11-09 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.8978 | 7.8655 | 94.6263 | 148.4382 | 1.388 |  | F | 5.3959 | 71.1346 | 97.2658 | 23175.1502 | 15835.8045 |  | F |  | F | 1
2022-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2772 | 8.5986 | 295.6451 | 88.3589 | 1.088 |  | F | 5.4813 | 71.2788 | 97.9429 | 27488.616 | 18779.6491 |  | F |  | F | 1
2022-11-11 | 3 | 17.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 3.6415 | 6.9494 | 193.9919 | 82.7529 | 0.99657 |  | F | 6.2252 | 70.2438 | 98.3676 | 26944.2801 | 18408.2765 |  | F |  | F | 1
2022-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.316 | 9.8533 | 137.5514 | 78.8349 | 1.5404 |  | F | 11.0187 | 69.5571 | 98.4467 | 25281.8941 | 17269.1763 |  | F |  | F | 1
2022-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8165 | 5.2939 | 154.6301 | 102.5301 | 0.86513 |  | F | 4.2424 | 71.7569 | 98.2944 | 18884.843 | 12903.3954 |  | F |  | F | 1
2022-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0916 | 4.6215 | 199.089 | 87.3098 | 0.7761 |  | F | 4.0799 | 71.9988 | 97.7758 | 23255.3248 | 15889.9916 |  | F |  | F | 1
2022-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9212 | 4.8291 | 115.3937 | 106.876 | 0.89058 |  | F | 4.0759 | 71.6609 | 97.0386 | 32134.5169 | 21956.5298 |  | F |  | F | 1
2022-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3369 | 5.4691 | 109.7393 | 99.608 | 0.86968 |  | F | 3.9983 | 71.3588 | 96.0598 | 31673.2095 | 21639.0135 |  | F |  | F | 1
2022-11-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4751 | 6.1635 | 109.5721 | 106.3492 | 0.96682 |  | F | 4.0449 | 71.0915 | 95.5319 | 29121.6049 | 19896.823 |  | F |  | F | 1
2022-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1734 | 8.2978 | 335.9299 | 97.1336 | 1.1412 |  | F | 4.0745 | 71.4102 | 95.3499 | 36081.6976 | 24651.6942 |  | F |  | F | 1
2022-11-19 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.9348 | 12.2458 | 495.2134 | 133.6626 | 1.5252 |  | F | 4.5078 | 71.7496 | 96.3107 | 50418.4226 | 34447.8689 |  | F |  | F | 1
2022-11-20 | 0.5 | 21 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3.3145 | 14.7428 | 360.5004 | 155.1905 | 1.7929 |  | F | 4.8591 | 71.7065 | 96.1441 | 20933.3761 | 14300.3868 |  | F |  | F | 1
2022-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4945 | 11.2237 | 296.38 | 118.3884 | 1.4752 |  | F | 4.6933 | 70.868 | 95.9039 | 31360.0261 | 21427.8457 |  | F |  | F | 1
2022-11-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6149 | 2.3458 | 202.2576 | 104.8428 | 0.93971 |  | F | 5.0192 | 69.8106 | 95.7644 | 34046.3802 | 23260.2455 |  | F |  | F | 1
2022-11-23 | 10 | 9.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 4.0451 | 0.14681 | 260.0171 | 111.7997 | 0.83966 |  | F | 6.0973 | 68.9881 | 95.7864 | 49583.9348 | 33875.4666 |  | F |  | F | 1
2022-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3131 | 1.2255 | 101.419 | 112.6627 | 0.9118 |  | F | 4.9644 | 70.4309 | 96.3142 | 48227.7374 | 32950.4471 |  | F |  | F | 1
2022-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2617 | 1.6704 | 174.9639 | 102.9859 | 0.89435 |  | F | 4.779 | 71.2355 | 97.0221 | 34414.9646 | 23514.0137 |  | F |  | F | 1
2022-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3245 | 1.2235 | 61.3859 | 96.0436 | 0.80341 |  | F | 4.8279 | 71.1167 | 97.8434 | 36244.4312 | 24763.604 |  | F |  | F | 1
2022-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0243 | 1.282 | 46.9561 | 87.9942 | 0.7718 |  | F | 4.9199 | 71.2459 | 98.0587 | 39390.7517 | 26912.5745 |  | F |  | F | 1
2022-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0533 | 0.69172 | 132.7592 | 87.9854 | 0.72812 |  | F | 4.5929 | 71.1507 | 97.2706 | 40181.3815 | 27453.2505 |  | F |  | F | 1
2022-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7674 | 3.2261 | 81.7547 | 101.6857 | 1.0271 |  | F | 4.7636 | 71.4279 | 97.1757 | 40164.184 | 27440.8906 |  | F |  | F | 1
2022-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7369 | 2.3264 | 26.4871 | 101.9736 | 0.95814 |  | F | 5.2524 | 70.7082 | 97.2665 | 35735.3061 | 24415.86 |  | F |  | F | 1
Suma | 16.5 | 691.5 | 8 | 3.5 | 0 | 0.5
Mes priemer | [6 empty] | 4.0402 | 5.3149 | 152.3699 | 114.8858 | 1.0969 | 0 |  | 5.1778 | 70.7134 | 97.0375 | 32677.0061 | 22325.5606 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 10.316 | 14.7428 | 495.2134 | 183.327 | 1.7929 |  |  | 11.0187 | 71.9988 | 98.4467 | 50418.4226 | 34447.8689 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.28602 | 0.10518 | 4.1348 | 6.3096 | 0.051442 | 0 |  | 4.6408 |  |  | 31050.8942 | 18544.8024
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 11.2022
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 31,68%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie