## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 4.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1005 |  | 1005 |  | 1005 |  | 1005 |  | 1005 |  | 0 |  | 1005 |  | 1011 |  | 1011 |  | 1011 |  | 1011 |  | 0 |  | 0 |  | 1011
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,7 |  | 7 / 0,7 |  | 7 / 0,7 |  | 7 / 0,7 |  | 7 / 0,7 |  | 1012 / 0,0 |  | 7 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,1 |  | 1012 / 0,0 |  | 1012 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 3 / 0,3 |  | 9 / 0,9 |  | 9 / 0,9 |  | 9 / 0,9 |  | 3 / 0,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 22 / 73,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 22 / 73,3 |  | 22 / 73,3 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 2.0368 |  | 0.0080944 |  | 21.4232 |  | 112.3944 |  | 0.65887
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 56.2892 |  | 0.5961 |  | 721.3521 |  | 2852.874 |  | 16.8832
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 15684.432 |  | 11133.455 |  | 15684.432 |  | 15684.432 |  | 15684.432
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2023-04-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-04-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-04-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-04-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-04-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-04-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-04-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-04-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-04-09 | 18 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 8.7575 |  | 0.00239 |  | 13.186 |  | 137.3077 |  | 0.66672 |  |  | F | 9.0619 |  | 69.7409 |  | 97.8892 |  | 67503.9344 |  | 47920.982 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-10 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7362 |  | 0.0020255 |  | 12.3106 |  | 172.5323 |  | 0.8112 |  |  | F | 6.8472 |  | 69.4217 |  | 97.6752 |  | 15292.234 |  | 10852.461 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 |  | 0.0019829 |  | 14.5621 |  | 137.8069 |  | 0.65894 |  |  | F | 6.5451 |  | 67.0839 |  | 96.7404 |  | 8132.5676 |  | 5767.975 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3821 |  | 0.0018185 |  | 21.5571 |  | 101.0997 |  | 0.48703 |  |  | F | 5.2533 |  | 67.6322 |  | 96.3176 |  | 12732.0997 |  | 9018.0557 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8565 |  | 0.0017167 |  | 51.0167 |  | 111.1917 |  | 0.52161 |  |  | F | 4.3665 |  | 69.3864 |  | 96.1392 |  | 21522.4709 |  | 15278.8329 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8351 |  | 0.0017174 |  | 14.592 |  | 113.5868 |  | 0.53882 |  |  | F | 4.3914 |  | 68.9434 |  | 95.8373 |  | 17844.3941 |  | 12667.8841 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9826 |  | 0.0016977 |  | 22.1798 |  | 122.8198 |  | 0.60506 |  |  | F | 4.2082 |  | 70.3613 |  | 96.2447 |  | 27205.7142 |  | 19313.559 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9603 |  | 0.0017169 |  | 16.7569 |  | 116.4682 |  | 0.62694 |  |  | F | 4.3823 |  | 71.3192 |  | 97.085 |  | 30522.7712 |  | 21666.2852 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8628 |  | 0.0016856 |  | 21.8235 |  | 119.7637 |  | 0.67958 |  |  | F | 4.0792 |  | 71.7442 |  | 97.1857 |  | 42712.1664 |  | 30321.279 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2884 |  | 0.0016879 |  | 24.8448 |  | 116.74 |  | 0.63362 |  |  | F | 4.1071 |  | 72.0224 |  | 97.3304 |  | 50391.2692 |  | 35772.0087 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2242 |  | 0.0016906 |  | 25.0819 |  | 119.4746 |  | 0.62497 |  |  | F | 4.1252 |  | 71.6621 |  | 97.0088 |  | 40218.7744 |  | 28551.4417 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4194 |  | 0.0017023 |  | 17.0343 |  | 117.7833 |  | 0.59968 |  |  | F | 4.2443 |  | 71.2379 |  | 97.1493 |  | 41278.0385 |  | 29303.2395 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3517 |  | 0.0017176 |  | 26.2947 |  | 110.5851 |  | 0.66429 |  |  | F | 4.3971 |  | 71.6354 |  | 97.1592 |  | 45924.6592 |  | 32601.1411 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.171 |  | 0.0017094 |  | 13.8724 |  | 105.2339 |  | 0.60312 |  |  | F | 4.3137 |  | 71.4686 |  | 97.0265 |  | 41961.8516 |  | 29788.7634 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1768 |  | 0.001696 |  | 26.0571 |  | 107.7441 |  | 0.58773 |  |  | F | 4.1738 |  | 71.3509 |  | 96.81 |  | 33627.4041 |  | 23872.179 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2719 |  | 0.0016875 |  | 48.5274 |  | 103.9919 |  | 0.66203 |  |  | F | 4.1046 |  | 71.288 |  | 96.2388 |  | 34824.9369 |  | 24721.3159 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9673 |  | 0.0017133 |  | 23.7929 |  | 98.1639 |  | 0.69582 |  |  | F | 4.3577 |  | 71.2872 |  | 96.0884 |  | 37463.8698 |  | 26594.7259 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0851 |  | 0.0032388 |  | 17.931 |  | 103.4306 |  | 0.7631 |  |  | F | 4.4568 |  | 71.1047 |  | 96.731 |  | 43669.3389 |  | 31000.9571 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6291 |  | 0.0018631 |  | 27.5954 |  | 97.4921 |  | 0.66694 |  |  | F | 5.5429 |  | 71.3786 |  | 97.2331 |  | 20965.0117 |  | 14881.4462 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6862 |  | 0.1378 |  | 12.592 |  | 97.4438 |  | 1.0104 |  |  | F | 5.2957 |  | 71.0573 |  | 97.2988 |  | 16849.8579 |  | 11958.0357 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.789 |  | 0.0032642 |  | 5.4618 |  | 98.3903 |  | 0.76264 |  |  | F | 5.0377 |  | 71.218 |  | 96.9571 |  | 31472.7643 |  | 22342.7934 |  |  | F |  | F | 1
2023-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7696 |  | 0.0017673 |  | 7.2038 |  | 92.0392 |  | 0.68245 |  |  | F | 4.8612 |  | 71.3863 |  | 97.2026 |  | 21402.9568 |  | 15193.9508 |  |  | F |  | F | 1
Suma | 210 | 506 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 2.2999 |  | 0.0081039 |  | 21.1034 |  | 113.6859 |  | 0.66149 |  | 0 |  | 4.916 |  | 70.6241 |  | 96.8795 |  | 31978.1403 |  | 22699.5142 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 8.7575 |  | 0.1378 |  | 51.0167 |  | 172.5323 |  | 1.0104 |  |  |  | 9.0619 |  | 72.0224 |  | 97.8892 |  | 67503.9344 |  | 47920.982 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.26104 |  | 0.11647 |  | 9.9658 |  | 5.278 |  | 0.042552 |  | 0 |  | 4.8768 | [5 empty] | 26207.6338 |  | 17898.764
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 4.2023
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29.01%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie