## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 6.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1320 |  | 1320 |  | 1320 |  | 1320 |  | 1320 |  | 0 |  | 1320 |  | 1332 |  | 1332 |  | 1332 |  | 1332 |  | 0 |  | 0 |  | 1332
N / % SPH F | [6 empty] | 62 / 4,5 |  | 62 / 4,5 |  | 62 / 4,5 |  | 62 / 4,5 |  | 62 / 4,5 |  | 1382 / 0,0 |  | 62 / 0,0 |  | 50 / 0,0 |  | 50 / 0,0 |  | 50 / 0,0 |  | 50 / 3,6 |  | 1382 / 0,0 |  | 1382 / 0,0 |  | 50 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 58 / 4,1 |  | 70 / 5,0 |  | 70 / 5,0 |  | 70 / 5,0 |  | 58 / 4,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 28
N / % PDH F | [6 empty] | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 30 / 100,0 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 2 / 6,7
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 4.191 |  | 0.39014 |  | 50.3986 |  | 105.1114 |  | 0.62113
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 145.5461 |  | 10.6641 |  | 1898.5545 |  | 3615.2859 |  | 20.8255
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 20344.8818 |  | 14424.8845 |  | 20344.8818 |  | 20344.8818 |  | 20344.8818
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2023-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 |  | 0.023479 |  | 19.511 |  | 94.1467 |  | 0.46452 |  |  | F | 4.7481 |  | 73.9363 |  | 97.3326 |  | 50175.4005 |  | 35619.0942 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3076 |  | 0.0080628 |  | 17.0781 |  | 75.1811 |  | 0.40372 |  |  | F | 4.506 |  | 72.9009 |  | 96.9945 |  | 35327.946 |  | 25078.534 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.948 |  | 0.081822 |  | 9.6023 |  | 84.1589 |  | 0.60194 |  |  | F | 4.6306 |  | 72.5739 |  | 97.387 |  | 33829.3919 |  | 24014.8024 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4346 |  | 0.42238 |  | 14.4612 |  | 85.7781 |  | 0.68328 |  |  | F | 4.4383 |  | 72.9956 |  | 97.6089 |  | 42062.6238 |  | 29859.908 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5256 |  | 0.64309 |  | 32.751 |  | 89.9779 |  | 0.71138 |  |  | F | 4.2978 |  | 72.8149 |  | 97.6577 |  | 44390.465 |  | 31512.1157 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6754 |  | 0.20159 |  | 52.374 |  | 79.9543 |  | 0.56883 |  |  | F | 5.1065 |  | 73.3092 |  | 97.2939 |  | 17695.4672 |  | 12559.2189 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0279 |  | 0.22009 |  | 38.2442 |  | 74.6145 |  | 0.5703 |  |  | F | 4.8239 |  | 71.7843 |  | 97.2178 |  | 23368.6942 |  | 16586.1511 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6418 |  | 0.37227 |  | 58.8218 |  | 84.8232 |  | 0.57034 |  |  | F | 5.5515 |  | 75.2817 |  | 97.081 |  | 10507.6921 |  | 7460.7061 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2014 |  | 1.0074 |  | 48.5078 |  | 79.4646 |  | 0.6966 |  |  | F | 4.9076 |  | 71.9938 |  | 96.9363 |  | 17867.0964 |  | 12679.2619 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0155 |  | 1.441 |  | 17.3492 |  | 77.9157 |  | 0.73182 |  |  | F | 4.4162 |  | 72.3307 |  | 96.9786 |  | 14936.0389 |  | 10602.5197 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-11 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.4342 |  | 1.8015 |  | 80.1117 |  | 104.2325 |  | 0.86104 |  |  | F | 5.3588 |  | 78.5713 |  | 97.1315 |  | 14496.3154 |  | 10291.74 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4885 |  | 2.6516 |  | 70.5639 |  | 95.9533 |  | 1.072 |  |  | F | 4.2764 |  | 72.5348 |  | 97.24 |  | 21523.79 |  | 15281.7837 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5877 |  | 0.80038 |  | 212.0997 |  | 86.1417 |  | 0.83329 |  |  | F | 4.3164 |  | 72.4992 |  | 96.9844 |  | 21917.5569 |  | 15558.8997 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-14 | 2.5 | 17.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.1662 |  | 0.27833 |  | 204.1678 |  | 113.6257 |  | 0.74129 |  |  | F | 4.6285 |  | 72.2273 |  | 97.0798 |  | 19700.8362 |  | 13985.9442 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
2023-06-16 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
2023-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4007 |  | 0.53689 |  | 35.4165 |  | 98.8422 |  | 0.53691 |  |  | F | 6.8062 |  | 75.0686 |  | 96.8849 |  | 19585.9967 |  | 13905.2741 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7102 |  | 0.0017823 |  | 15.855 |  | 77.5537 |  | 0.3839 |  |  | F | 4.6774 |  | 71.6015 |  | 97.1874 |  | 29195.5082 |  | 20724.6384 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6882 |  | 0.0017194 |  | 29.0491 |  | 98.1837 |  | 0.40212 |  |  | F | 4.4195 |  | 72.2383 |  | 97.3706 |  | 30420.6222 |  | 21595.8498 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9113 |  | 0.0017225 |  | 85.7126 |  | 134.0817 |  | 0.50209 |  |  | F | 4.4344 |  | 72.6212 |  | 97.4606 |  | 32824.0894 |  | 23303.6341 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-21 | 17 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 6.611 |  | 0.0017029 |  | 185.9578 |  | 121.4621 |  | 0.45099 |  |  | F | 4.2512 |  | 73.2764 |  | 97.4331 |  | 38834.75 |  | 27570.0446 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5202 |  | 0.15201 |  | 27.518 |  | 110.4517 |  | 0.52172 |  |  | F | 8.6318 |  | 94.3372 |  | 97.4887 |  | 21667.5305 |  | 15378.8932 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.779 |  | 0.0017691 |  | 50.2335 |  | 115.9053 |  | 0.60376 |  |  | F | 4.7704 |  | 73.0857 |  | 97.2901 |  | 37468.5994 |  | 26598.655 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1707 |  | 0.0019219 |  | 8.8167 |  | 114.3641 |  | 0.52135 |  |  | F | 5.9072 |  | 72.8532 |  | 97.4928 |  | 13903.7225 |  | 9868.3632 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5432 |  | 0.0017227 |  | 27.0617 |  | 144.5204 |  | 0.64925 |  |  | F | 4.4386 |  | 71.5627 |  | 97.4653 |  | 26050.9303 |  | 18492.7532 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6166 |  | 0.0016965 |  | 79.4947 |  | 147.692 |  | 0.6409 |  |  | F | 4.1923 |  | 72.3075 |  | 97.2499 |  | 28055.9823 |  | 19917.6113 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7272 |  | 0.0017287 |  | 36.4429 |  | 175.3512 |  | 0.71076 |  |  | F | 4.5015 |  | 71.6405 |  | 97.0246 |  | 40836.6608 |  | 28990.135 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2701 |  | 0.0017525 |  | 19.2236 |  | 156.0219 |  | 0.65776 |  |  | F | 4.7324 |  | 74.2889 |  | 97.1015 |  | 43621.5572 |  | 30967.4995 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8306 |  | 0.0017488 |  | 43.0997 |  | 129.461 |  | 0.59939 |  |  | F | 4.6881 |  | 72.5292 |  | 97.2326 |  | 48301.2347 |  | 34288.5898 |  |  | F |  | F | 1
2023-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0484 |  | 0.0017355 |  | 59.2066 |  | 105.7647 |  | 0.62529 |  |  | F | 4.5655 |  | 73.0014 |  | 96.9791 |  | 43202.1018 |  | 30667.9855 |  |  | F |  | F | 1
Suma | 19.5 | 691 | 5.5 | 4 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 4.238 |  | 0.38082 |  | 56.3833 |  | 105.558 |  | 0.61845 |  | 0 |  | 4.8937 |  | 73.7916 |  | 97.2352 |  | 29348.8786 |  | 20834.3074 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 6.611 |  | 2.6516 |  | 212.0997 |  | 175.3512 |  | 1.072 |  |  |  | 8.6318 |  | 94.3372 |  | 97.6577 |  | 50175.4005 |  | 35619.0942 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.26104 |  | 0.11647 |  | 9.9658 |  | 5.278 |  | 0.042552 |  | 0 |  | 4.8768 | [5 empty] | 26207.6338 |  | 17898.764
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 6.2023
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29.01%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie