## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 7.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1251 |  | 1251 |  | 1251 |  | 1251 |  | 1251 |  | 0 |  | 1251 |  | 1260 |  | 1260 |  | 1260 |  | 1260 |  | 0 |  | 0 |  | 1260
N / % SPH F | [6 empty] | 88 / 6,6 |  | 88 / 6,6 |  | 88 / 6,6 |  | 88 / 6,6 |  | 88 / 6,6 |  | 1339 / 0,0 |  | 88 / 0,0 |  | 79 / 0,0 |  | 79 / 0,0 |  | 79 / 0,0 |  | 79 / 5,9 |  | 1339 / 0,0 |  | 1339 / 0,0 |  | 79 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 101 / 7,2 |  | 110 / 7,8 |  | 110 / 7,8 |  | 110 / 7,8 |  | 101 / 7,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 28
N / % PDH F | [6 empty] | 3 / 9,7 |  | 3 / 9,7 |  | 3 / 9,7 |  | 3 / 9,7 |  | 3 / 9,7 |  | 31 / 100,0 |  | 3 / 9,7 |  | 3 / 9,7 |  | 3 / 9,7 |  | 3 / 9,7 |  | 3 / 9,7 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 3 / 9,7
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 4.6695 |  | 0.57275 |  | 234.3188 |  | 87.6846 |  | 0.54617
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 167.6944 |  | 21.0302 |  | 9533.2853 |  | 3203.7316 |  | 20.5868
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 21419.4019 |  | 15177.3967 |  | 21419.4019 |  | 21419.4019 |  | 21419.4019
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2023-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0192 |  | 0.0017206 |  | 51.4275 |  | 91.4468 |  | 0.5439 |  |  | F | 4.4194 |  | 72.9947 |  | 96.5968 |  | 48463.1056 |  | 34402.4051 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5039 |  | 0.0017158 |  | 98.8727 |  | 79.6458 |  | 0.52162 |  |  | F | 4.3816 |  | 73.0244 |  | 96.5791 |  | 29563.6146 |  | 20985.7804 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0846 |  | 0.0017208 |  | 141.8863 |  | 57.7771 |  | 0.58642 |  |  | F | 4.4182 |  | 72.7288 |  | 97.0478 |  | 24858.7363 |  | 17647.4166 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-04 | 6.5 | 14 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 4.4838 |  | 0.0018561 |  | 140.5447 |  | 86.7162 |  | 0.61104 |  |  | F | 5.4204 |  | 80.0973 |  | 97.1643 |  | 17254.2232 |  | 12251.2587 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4467 |  | 0.0017427 |  | 46.1876 |  | 112.2328 |  | 0.51875 |  |  | F | 4.631 |  | 72.1561 |  | 97.2489 |  | 19127.5401 |  | 13578.0899 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5223 |  | 0.0017402 |  | 149.3737 |  | 76.5818 |  | 0.38668 |  |  | F | 4.6082 |  | 72.1306 |  | 97.3948 |  | 10400.5446 |  | 7383.0744 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7895 |  | 0.0017455 |  | 107.6613 |  | 60.7394 |  | 0.32862 |  |  | F | 4.6573 |  | 72.3964 |  | 97.7615 |  | 10300.6656 |  | 7313.5546 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8651 |  | 0.0017615 |  | 75.8821 |  | 56.5388 |  | 0.31096 |  |  | F | 4.8073 |  | 72.362 |  | 97.8764 |  | 10798.0071 |  | 7666.2037 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7176 |  | 0.0017429 |  | 93.4996 |  | 52.4667 |  | 0.31887 |  |  | F | 4.6359 |  | 72.7932 |  | 97.8547 |  | 11519.7825 |  | 8177.8123 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9183 |  | 0.0017346 |  | 176.6435 |  | 38.1638 |  | 0.30537 |  |  | F | 4.562 |  | 73.277 |  | 97.7368 |  | 32217.5909 |  | 22872.8077 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-11 | 11.5 | 9.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.2596 |  | 0.0018532 |  | 132.5664 |  | 64.6305 |  | 0.48654 |  |  | F | 5.4982 |  | 78.5915 |  | 97.4411 |  | 26725.5813 |  | 18972.3903 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
2023-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
2023-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
2023-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3446 |  | 0.0020058 |  | 185.9854 |  | 76.1681 |  | 0.46813 |  |  | F | 4.2835 |  | 72.8827 |  | 97.5096 |  | 29363.0721 |  | 20844.2031 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7582 |  | 0.0024738 |  | 316.1636 |  | 81.0781 |  | 0.55102 |  |  | F | 5.0999 |  | 73.2654 |  | 97.4407 |  | 21285.3463 |  | 15109.5906 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9107 |  | 0.39817 |  | 182.8835 |  | 84.2131 |  | 0.70045 |  |  | F | 7.4039 |  | 73.5981 |  | 97.6122 |  | 38130.4881 |  | 27069.7378 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6728 |  | 0.4802 |  | 171.9168 |  | 155.0726 |  | 0.83451 |  |  | F | 4.5324 |  | 73.3607 |  | 97.6361 |  | 35789.5608 |  | 25407.7852 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1152 |  | 0.90139 |  | 205.6364 |  | 86.2781 |  | 0.65852 |  |  | F | 4.5003 |  | 73.1641 |  | 96.9892 |  | 32735.3628 |  | 23237.9079 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-20 | 3.5 | 16.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.5351 |  | 0.92277 |  | 747.2276 |  | 71.2355 |  | 0.57586 |  |  | F | 4.7959 |  | 73.1873 |  | 96.8848 |  | 28191.1994 |  | 20015.2051 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0812 |  | 0.59127 |  | 904.2163 |  | 58.8693 |  | 0.4822 |  |  | F | 4.593 |  | 73.0564 |  | 97.0565 |  | 41785.8403 |  | 29665.0718 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-22 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5739 |  | 0.55615 |  | 874.144 |  | 55.0238 |  | 0.45088 |  |  | F | 4.5923 |  | 73.0278 |  | 97.1786 |  | 52400.6157 |  | 37199.1167 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-23 | 2.5 | 18.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4253 |  | 2.9585 |  | 247.1998 |  | 72.1424 |  | 0.70901 |  |  | F | 4.4898 |  | 73.7681 |  | 97.3584 |  | 49306.5479 |  | 35002.5594 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-24 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.6894 |  | 0.61 |  | 280.6673 |  | 121.3795 |  | 0.62395 |  |  | F | 6.2967 |  | 71.7794 |  | 96.7797 |  | 36513.9306 |  | 25920.8748 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2413 |  | 0.65447 |  | 136.4991 |  | 95.8733 |  | 0.51363 |  |  | F | 4.3012 |  | 72.575 |  | 96.2406 |  | 48265.2844 |  | 34264.6989 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-26 | 3.5 | 15.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.6224 |  | 0.54187 |  | 232.8534 |  | 150.825 |  | 0.67805 |  |  | F | 4.426 |  | 72.5441 |  | 96.4233 |  | 47954.6372 |  | 34042.8402 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-27 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.3754 |  | 0.74395 |  | 437.7593 |  | 148.2566 |  | 0.67498 |  |  | F | 4.6186 |  | 72.289 |  | 96.9031 |  | 45700.3894 |  | 32442.7302 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-28 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.4147 |  | 1.6038 |  | 425.6361 |  | 87.6151 |  | 0.57196 |  |  | F | 4.3958 |  | 72.7707 |  | 96.8327 |  | 51828.8059 |  | 36794.1982 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-29 | 8 | 8.5 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 5.2175 |  | 2.6544 |  | 252.4683 |  | 112.6586 |  | 0.74663 |  |  | F | 5.4132 |  | 73.6831 |  | 96.8695 |  | 18726.8987 |  | 13288.3142 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7664 |  | 2.1461 |  | 107.6821 |  | 93.2447 |  | 0.62278 |  |  | F | 4.7565 |  | 72.5171 |  | 96.9424 |  | 17416.0444 |  | 12365.2662 |  |  | F |  | F | 1
2023-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9232 |  | 1.6481 |  | 59.2293 |  | 113.1659 |  | 0.6344 |  |  | F | 4.7562 |  | 72.0957 |  | 96.994 |  | 14612.1344 |  | 10372.3826 |  |  | F |  | F | 1
Suma | 40.5 | 669.5 | 23 | 11 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 4.6171 |  | 0.62268 |  | 249.3826 |  | 87.1443 |  | 0.55056 |  | 0 |  | 4.832 |  | 73.2899 |  | 97.1555 |  | 30401.2697 |  | 21581.9027 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 5.9107 |  | 2.9585 |  | 904.2163 |  | 155.0726 |  | 0.83451 |  |  |  | 7.4039 |  | 80.0973 |  | 97.8764 |  | 52400.6157 |  | 37199.1167 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.26104 |  | 0.11647 |  | 9.9658 |  | 5.278 |  | 0.042552 |  | 0 |  | 4.8768 | [5 empty] | 26207.6338 |  | 17898.764
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 7.2023
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29.01%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie