## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 9.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 535 |  | 535 |  | 535 |  | 535 |  | 535 |  | 0 |  | 535 |  | 536 |  | 536 |  | 536 |  | 536 |  | 0 |  | 0 |  | 536
N / % SPH F | [6 empty] | 1 / 0,2 |  | 1 / 0,2 |  | 1 / 0,2 |  | 1 / 0,2 |  | 1 / 0,2 |  | 536 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 536 / 0,0 |  | 536 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 1 / 0,2 |  | 2 / 0,4 |  | 2 / 0,4 |  | 2 / 0,4 |  | 1 / 0,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 0 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 12
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 12 / 40,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 12 / 40,0 |  | 12 / 40,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 1.1256 |  | 0.0018994 |  | 31.5291 |  | 95.4883 |  | 0.44217
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 9.427 |  | 0.12473 |  | 175.7679 |  | 654.8344 |  | 3.3659
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 4761.6246 |  | 3379.9419 |  | 4761.6246 |  | 4761.6246 |  | 4761.6246
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2023-09-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-19 | 16.5 | 4 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9386 |  | 0.00341 |  | 4.95 |  | 67.7748 |  | 0.34862 |  |  | F | 12.4711 |  | 77.3899 |  | 97.3616 |  | 69671.6523 |  | 49459.9346 |  |  | F |  | F | 1
2023-09-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1453 |  | 0.002346 |  | 14.1693 |  | 73.1078 |  | 0.67908 |  |  | F | 8.4188 |  | 74.7382 |  | 97.4211 |  | 41910.8868 |  | 29750.9624 |  |  | F |  | F | 1
2023-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4239 |  | 0.0018267 |  | 10.5713 |  | 119.82 |  | 0.51815 |  |  | F | 5.3786 |  | 70.0746 |  | 96.889 |  | 15550.4068 |  | 11039.0577 |  |  | F |  | F | 1
2023-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0811 |  | 0.0017611 |  | 41.8338 |  | 112.8784 |  | 0.50855 |  |  | F | 4.8069 |  | 70.3556 |  | 96.5174 |  | 10653.4653 |  | 7563.3345 |  |  | F |  | F | 1
2023-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 |  | 0.0017581 |  | 27.7956 |  | 84.7232 |  | 0.38877 |  |  | F | 4.7775 |  | 70.3 |  | 96.9266 |  | 20611.4879 |  | 14631.2369 |  |  | F |  | F | 1
2023-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081 |  | 0.0017648 |  | 14.552 |  | 91.4765 |  | 0.41341 |  |  | F | 4.8455 |  | 70.4846 |  | 97.7133 |  | 24638.2683 |  | 17490.5229 |  |  | F |  | F | 1
2023-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0177 |  | 0.0017644 |  | 23.0707 |  | 79.7431 |  | 0.35863 |  |  | F | 4.8406 |  | 70.1114 |  | 98.141 |  | 9857.0139 |  | 6996.6512 |  |  | F |  | F | 1
2023-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77516 |  | 0.0017777 |  | 20.0861 |  | 89.6655 |  | 0.37771 |  |  | F | 4.8753 |  | 69.9147 |  | 98.1747 |  | 17220.1724 |  | 12219.797 |  |  | F |  | F | 1
2023-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68429 |  | 0.0017612 |  | 34.5175 |  | 101.7624 |  | 0.42812 |  |  | F | 4.7575 |  | 70.7622 |  | 98.1148 |  | 19562.2409 |  | 13886.4142 |  |  | F |  | F | 1
2023-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65205 |  | 0.0017827 |  | 69.7479 |  | 97.9238 |  | 0.40542 |  |  | F | 4.9501 |  | 70.0163 |  | 97.8728 |  | 4467.9671 |  | 3170.3083 |  |  | F |  | F | 1
2023-09-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85167 |  | 0.001961 |  | 49.8394 |  | 103.0225 |  | 0.41485 |  |  | F | 6.1508 |  | 71.9696 |  | 97.8132 |  | 6649.4273 |  | 4717.8867 |  |  | F |  | F | 1
2023-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96848 |  | 0.0018679 |  | 48.6726 |  | 104.5358 |  | 0.40911 |  |  | F | 5.6571 |  | 75.5501 |  | 97.7469 |  | 6276.2066 |  | 4454.355 |  |  | F |  | F | 1
Suma | 448.5 | 268 | 3 | 0.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 1.2266 |  | 0.0019818 |  | 29.9838 |  | 93.8695 |  | 0.43753 |  | 0 |  | 5.9942 |  | 71.8056 |  | 97.5577 |  | 20589.0996 |  | 14615.0384 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 2.9386 |  | 0.00341 |  | 69.7479 |  | 119.82 |  | 0.67908 |  |  |  | 12.4711 |  | 77.3899 |  | 98.1747 |  | 69671.6523 |  | 49459.9346 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.26104 |  | 0.11647 |  | 9.9658 |  | 5.278 |  | 0.042552 |  | 0 |  | 4.8768 | [5 empty] | 26207.6338 |  | 17898.764
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 9.2023
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29.01%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie