## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 10.2023
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | 99,9 |  | 100,0 | 99,8
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 2 |  | 0 | 3
N platných SPH | [6 empty] | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 0 |  | 1471 | 1480 | 1480 | 1478 | 1478 | 0 |  | 0 |  | 1480
N / % SPH F | [6 empty] | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 1481 / 0,0 |  | 10 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 3 / 0,0 | 3 / 0,2 | 1481 / 0,0 |  | 1481 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 7 / 0,5 | 19 / 1,3 | 19 / 1,3 | 19 / 1,3 | 12 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 1.7462 | 2.0124 | 57.6118 | 95.3578 | 0.56193
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 52.3229 | 10.6125 | 1685.3965 | 2432.5016 | 12.7922
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 16002.0638 | 11358.8022 | 16002.0638 | 16002.0638 | 16002.0638
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2023-10-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0.0020338 | 23.8823 | 114.043 | 0.46554 |  | F | 6.3496 | 68.9393 | 97.9531 | 23467.6153 | 16655.8737 |  | F |  | F | 1
2023-10-02 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.89296 | 52.2427 | 52.2524 | 120.1906 | 2.7691 |  | F | 12.6301 | 99.3973 | 97.8415 | 4268.1616 | 3029.9032 |  | F |  | F | 1
2023-10-03 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.59763 | 0.0025787 | 150.1712 | 100.0925 | 0.54408 |  | F | 9.8925 | 98.3418 | 97.5342 | 755.2066 | 536.1413 |  | F |  | F | 1
2023-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87827 | 0.0022273 | 40.5658 | 108.0207 | 0.51757 |  | F | 7.9345 | 84.3844 | 97.8506 | 3252.9839 | 2306.7622 |  | F |  | F | 1
2023-10-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2568 | 0.0017244 | 34.1054 | 99.721 | 0.38599 |  | F | 4.4514 | 70.9771 | 98.0604 | 40418.8552 | 28694.1336 |  | F |  | F | 1
2023-10-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | 0.0017435 | 34.1591 | 101.4229 | 0.42133 |  | F | 4.6443 | 70.4091 | 97.0847 | 15689.6649 | 11138.7974 |  | F |  | F | 1
2023-10-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 0.0017585 | 25.7293 | 85.2401 | 0.39191 |  | F | 4.7814 | 70.3035 | 96.9582 | 20939.5315 | 14864.0235 |  | F |  | F | 1
2023-10-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0448 | 0.001766 | 14.3832 | 91.3492 | 0.41219 |  | F | 4.8568 | 70.489 | 97.7428 | 24317.1304 | 17262.329 |  | F |  | F | 1
2023-10-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3621 | 0.0074565 | 32.4888 | 98.5432 | 0.52819 |  | F | 5.03 | 70.4859 | 97.58 | 18871.2455 | 13397.4548 |  | F |  | F | 1
2023-10-10 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5069 | 0.44353 | 30.3834 | 105.1467 | 0.54785 |  | F | 4.8675 | 70.6978 | 97.5181 | 17792.6277 | 12631.3615 |  | F |  | F | 1
2023-10-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4581 | 0.022171 | 25.8642 | 101.5618 | 0.48668 |  | F | 4.2333 | 70.5218 | 97.7261 | 32535.5152 | 23082.4303 |  | F |  | F | 1
2023-10-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3712 | 0.17134 | 34.6921 | 81.6487 | 0.42902 |  | F | 4.3835 | 70.3586 | 97.3744 | 11888.1902 | 8439.6192 |  | F |  | F | 1
2023-10-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4115 | 0.061647 | 57.8073 | 84.7652 | 0.40814 |  | F | 4.1522 | 70.4029 | 97.4518 | 29197.488 | 20727.6022 |  | F |  | F | 1
2023-10-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5972 | 0.66868 | 32.4087 | 87.9525 | 0.4855 |  | F | 4.2488 | 70.6198 | 96.7853 | 13234.52 | 9396.0355 |  | F |  | F | 1
2023-10-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7268 | 0.32081 | 55.8016 | 101.8298 | 0.51557 |  | F | 4.2009 | 70.4266 | 96.8422 | 12637.7556 | 8971.5593 |  | F |  | F | 1
2023-10-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5873 | 0.28039 | 19.3162 | 121.2138 | 0.63012 |  | F | 7.1628 | 75.3065 | 97.1524 | 6535.7435 | 4640.539 |  | F |  | F | 1
2023-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7485 | 1.044 | 43.9433 | 139.4737 | 0.67223 |  | F | 8.4795 | 82.4591 | 97.1618 | 11525.5142 | 8183.2171 |  | F |  | F | 1
2023-10-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9524 | 1.6989 | 41.5716 | 148.9509 | 0.62947 |  | F | 4.4647 | 71.4768 | 97.0922 | 30811.8607 | 21873.2749 |  | F |  | F | 1
2023-10-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0825 | 2.1313 | 61.1721 | 102.5871 | 0.49088 |  | F | 4.2105 | 70.6689 | 95.9656 | 15775.322 | 11199.2456 |  | F |  | F | 1
2023-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0557 | 0.3856 | 42.2709 | 84.7512 | 0.42179 |  | F | 4.0698 | 70.7036 | 95.2035 | 18787.2092 | 13337.3628 |  | F |  | F | 1
2023-10-21 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1868 | 0.0019004 | 32.3594 | 88.8251 | 0.43454 |  | F | 4.3932 | 70.2487 | 95.871 | 13037.7575 | 9255.5775 |  | F |  | F | 1
2023-10-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2582 | 0.0017065 | 56.3706 | 76.2895 | 0.38038 |  | F | 4.2826 | 70.6238 | 96.5132 | 40597.6667 | 28820.5172 |  | F |  | F | 1
2023-10-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0153 | 0.0017217 | 78.4644 | 82.1974 | 0.42671 |  | F | 4.4328 | 70.9029 | 97.1634 | 12242.27 | 8690.6625 |  | F |  | F | 1
2023-10-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0831 | 0.0049733 | 148.3528 | 80.8707 | 0.44187 |  | F | 4.2189 | 71.0956 | 96.518 | 11636.2541 | 8261.4554 |  | F |  | F | 1
2023-10-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0362 | 0.093946 | 121.5929 | 72.9414 | 0.50207 |  | F | 4.1888 | 71.647 | 95.7603 | 24619.9933 | 17477.527 |  | F |  | F | 1
2023-10-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2027 | 1.3501 | 103.6105 | 79.0939 | 0.60193 |  | F | 4.1181 | 71.5451 | 95.6132 | 40540.0425 | 28779.8458 |  | F |  | F | 1
2023-10-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6234 | 0.90753 | 81.4001 | 85.4537 | 0.55924 |  | F | 4.4668 | 70.6826 | 94.996 | 38095.5286 | 27043.9603 |  | F |  | F | 1
2023-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3064 | 0.19585 | 72.1558 | 86.425 | 0.57913 |  | F | 5.7182 | 70.6433 | 96.0468 | 30005.0872 | 21300.958 |  | F |  | F | 1
2023-10-29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5298 | 0.36506 | 87.8765 | 78.6799 | 0.49606 |  | F | 4.3186 | 70.9495 | 96.6288 | 31218.8743 | 22162.8663 |  | F |  | F | 1
2023-10-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5421 | 0.13809 | 79.2622 | 73.0611 | 0.42697 |  | F | 4.2584 | 70.6892 | 96.7247 | 42070.8037 | 29835.1567 |  | F |  | F | 1
2023-10-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5263 | 0.3342 | 68.6686 | 73.5048 | 0.4403 |  | F | 4.3635 | 70.4302 | 96.0196 | 30800.7616 | 21865.4583 |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 740.5 | 0 | 2 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 1.7471 | 2.0286 | 57.5188 | 95.3499 | 0.56266 | 0 |  | 5.284 | 73.4461 | 96.8624 | 21534.4252 | 15285.8597 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 3.3064 | 52.2427 | 150.1712 | 148.9509 | 2.7691 |  |  | 12.6301 | 99.3973 | 98.0604 | 42070.8037 | 29835.1567 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.26104 | 0.11647 | 9.9658 | 5.278 | 0.042552 | 0 |  | 4.8768 |  |  | 26207.6338 | 17898.764
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 10.2023
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29.01%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie