## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 11.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1206 |  | 1206 |  | 1206 |  | 1206 |  | 1206 |  | 0 |  | 1206 |  | 1219 |  | 1219 |  | 1219 |  | 1219 |  | 0 |  | 0 |  | 1219
N / % SPH F | [6 empty] | 31 / 2,5 |  | 31 / 2,5 |  | 31 / 2,5 |  | 31 / 2,5 |  | 31 / 2,5 |  | 1237 / 0,0 |  | 31 / 0,0 |  | 18 / 0,0 |  | 18 / 0,0 |  | 18 / 0,0 |  | 18 / 1,5 |  | 1237 / 0,0 |  | 1237 / 0,0 |  | 18 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 20 / 1,6 |  | 33 / 2,7 |  | 33 / 2,7 |  | 33 / 2,7 |  | 20 / 1,6 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 0 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 26
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 27 / 90,0 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 27 / 90,0 |  | 27 / 90,0 |  | 1 / 3,3
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 3.9188 |  | 0.058125 |  | 52.4283 |  | 96.1771 |  | 0.50142
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 71.494 |  | 2.9627 |  | 875.2857 |  | 1797.4622 |  | 9.1091
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 12313.3158 |  | 8734.4801 |  | 12313.3158 |  | 12313.3158 |  | 12313.3158
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2023-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5811 |  | 0.11116 |  | 80.3473 |  | 79.3894 |  | 0.44695 |  |  | F | 4.3986 |  | 70.5744 |  | 96.6867 |  | 32481.7697 |  | 23058.5627 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6182 |  | 0.4286 |  | 65.5594 |  | 82.2938 |  | 0.5099 |  |  | F | 4.2923 |  | 70.3766 |  | 95.9616 |  | 46997.5047 |  | 33363.7881 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-03 | 9.5 | 11.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
2023-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9508 |  | 0.0019617 |  | 20.3942 |  | 87.5311 |  | 0.38532 |  |  | F | 6.2743 |  | 66.7995 |  | 95.1159 |  | 26714.5903 |  | 18965.0791 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0982 |  | 0.0017148 |  | 35.7671 |  | 96.8993 |  | 0.42992 |  |  | F | 4.3716 |  | 69.1657 |  | 94.5797 |  | 16331.2665 |  | 11593.5731 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8358 |  | 0.008735 |  | 57.668 |  | 92.9379 |  | 0.43382 |  |  | F | 4.19 |  | 69.7054 |  | 96.2912 |  | 23462.765 |  | 16656.9738 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8275 |  | 0.003365 |  | 43.7511 |  | 85.1483 |  | 0.40452 |  |  | F | 4.2499 |  | 71.1566 |  | 97.0208 |  | 26243.4237 |  | 18630.9156 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5352 |  | 0.0018796 |  | 30.0217 |  | 90.2565 |  | 0.43336 |  |  | F | 4.4866 |  | 70.3358 |  | 96.9495 |  | 17993.1832 |  | 12774.3555 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5621 |  | 0.0046146 |  | 21.0719 |  | 91.4075 |  | 0.4109 |  |  | F | 4.5202 |  | 73.0434 |  | 96.9069 |  | 28498.3 |  | 20232.352 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0257 |  | 0.015788 |  | 25.5857 |  | 89.5248 |  | 0.42092 |  |  | F | 4.3879 |  | 72.0639 |  | 96.1167 |  | 28542.4057 |  | 20263.2037 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5183 |  | 0.035965 |  | 21.444 |  | 94.7248 |  | 0.46618 |  |  | F | 4.4797 |  | 70.847 |  | 95.5594 |  | 19628.5131 |  | 13934.5668 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5778 |  | 0.033421 |  | 24.3167 |  | 92.9269 |  | 0.47436 |  |  | F | 4.47 |  | 70.4051 |  | 96.2645 |  | 37452.6375 |  | 26587.7431 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2472 |  | 0.12244 |  | 32.9592 |  | 92.4708 |  | 0.49657 |  |  | F | 4.5138 |  | 70.558 |  | 96.588 |  | 26409.5465 |  | 18748.0556 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3977 |  | 0.071703 |  | 32.9603 |  | 83.7192 |  | 0.47147 |  |  | F | 4.5693 |  | 70.0683 |  | 96.1365 |  | 20454.4854 |  | 14521.7617 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0368 |  | 0.03898 |  | 46.8381 |  | 72.4521 |  | 0.4176 |  |  | F | 4.4766 |  | 70.5264 |  | 96.2275 |  | 20393.8345 |  | 14477.4957 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2844 |  | 0.018918 |  | 25.9308 |  | 88.0297 |  | 0.45741 |  |  | F | 4.5148 |  | 70.329 |  | 96.9118 |  | 29791.4783 |  | 21147.9968 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6132 |  | 0.016858 |  | 42.7254 |  | 104.6229 |  | 0.56268 |  |  | F | 8.3071 |  | 66.47 |  | 95.878 |  | 8908.0139 |  | 6324.1859 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3089 |  | 0.0045996 |  | 49.0807 |  | 102.1694 |  | 0.53789 |  |  | F | 9.9836 |  | 66.7578 |  | 96.5511 |  | 6124.049 |  | 4345.933 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.527 |  | 0.0095392 |  | 30.9232 |  | 100.0359 |  | 0.51743 |  |  | F | 10.4762 |  | 61.7758 |  | 96.233 |  | 8171.0842 |  | 5796.4359 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9234 |  | 0.011539 |  | 54.6692 |  | 105.6397 |  | 0.55173 |  |  | F | 10.9277 |  | 59.6383 |  | 95.8742 |  | 4932.1443 |  | 3495.2137 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9747 |  | 0.0051742 |  | 90.5412 |  | 99.8856 |  | 0.56336 |  |  | F | 10.9372 |  | 71.3375 |  | 96.1748 |  | 3773.7235 |  | 2676.328 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6091 |  | 0.0060269 |  | 128.9652 |  | 101.4561 |  | 0.57169 |  |  | F | 11.0309 |  | 69.6407 |  | 96.6367 |  | 3184.5051 |  | 2258.3363 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0777 |  | 0.0098056 |  | 27.7623 |  | 105.8044 |  | 0.51555 |  |  | F | 8.4615 |  | 67.4808 |  | 96.5895 |  | 28241.4834 |  | 20048.3265 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0006 |  | 0.016981 |  | 67.1914 |  | 96.395 |  | 0.50892 |  |  | F | 9.3202 |  | 67.1821 |  | 94.7122 |  | 12660.1919 |  | 8987.5087 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6387 |  | 0.30758 |  | 191.1475 |  | 116.0269 |  | 0.72519 |  |  | F | 10.3375 |  | 74.6016 |  | 94.2712 |  | 3127.9514 |  | 2219.3783 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7566 |  | 0.082311 |  | 34.1153 |  | 141.1602 |  | 0.70436 |  |  | F | 9.2941 |  | 66.2294 |  | 95.0883 |  | 9783.694 |  | 6945.2071 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-27 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8067 |  | 0.33289 |  | 139.02 |  | 125.3386 |  | 0.86864 |  |  | F | 13.4969 |  | 93.3829 |  | 94.7797 |  | 806.3892 |  | 573.8806 |  |  | F |  | F | 1
2023-11-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-11-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-11-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 97.5 | 618.5 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 3.859 |  | 0.065483 |  | 54.6445 |  | 96.8557 |  | 0.51102 |  | 0 |  | 6.9526 |  | 70.0174 |  | 96.0041 |  | 18888.8052 |  | 13408.7368 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 7.527 |  | 0.4286 |  | 191.1475 |  | 141.1602 |  | 0.86864 |  |  |  | 13.4969 |  | 93.3829 |  | 97.0208 |  | 46997.5047 |  | 33363.7881 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.26104 |  | 0.11647 |  | 9.9658 |  | 5.278 |  | 0.042552 |  | 0 |  | 4.8768 | [5 empty] | 26207.6338 |  | 17898.764
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 11.2023
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29.01%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie