## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 12.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1145 |  | 1145 |  | 1145 |  | 1145 |  | 1145 |  | 0 |  | 1145 |  | 1150 |  | 1150 |  | 1150 |  | 1150 |  | 0 |  | 0 |  | 1150
N / % SPH F | [6 empty] | 6 / 0,5 |  | 6 / 0,5 |  | 6 / 0,5 |  | 6 / 0,5 |  | 6 / 0,5 |  | 1151 / 0,0 |  | 6 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,1 |  | 1151 / 0,0 |  | 1151 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 11 / 0,9 |  | 16 / 1,3 |  | 16 / 1,3 |  | 16 / 1,3 |  | 11 / 0,9 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 0 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 26
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 26 / 83,9 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 26 / 83,9 |  | 26 / 83,9 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 4.1374 |  | 1.4749 |  | 121.8412 |  | 120.4271 |  | 0.65797
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 100.5774 |  | 27.6876 |  | 4286.9504 |  | 3040.8153 |  | 16.5122
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 18492.3425 |  | 13127.1236 |  | 18492.3425 |  | 18492.3425 |  | 18492.3425
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2023-12-01 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1284 |  | 0.1213 |  | 19.0739 |  | 96.9337 |  | 0.52075 |  |  | F | 12.4102 |  | 66.8285 |  | 95.39 |  | 72136.3234 |  | 51209.7359 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6226 |  | 0.15204 |  | 16.9911 |  | 84.6953 |  | 0.44949 |  |  | F | 10.5871 |  | 65.3808 |  | 95.1442 |  | 66175.6871 |  | 46977.5732 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-03 | 0 | 22.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 7.0044 |  | 0.070237 |  | 17.1258 |  | 103.6689 |  | 0.52475 |  |  | F | 10.5787 |  | 65.0605 |  | 96.6816 |  | 61622.2958 |  | 43745.2168 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8096 |  | 0.078097 |  | 17.3113 |  | 129.5355 |  | 0.64271 |  |  | F | 10.9921 |  | 64.6853 |  | 96.7595 |  | 63320.1897 |  | 44950.0767 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5237 |  | 0.18239 |  | 16.3173 |  | 107.0912 |  | 0.53154 |  |  | F | 10.3256 |  | 64.727 |  | 96.0747 |  | 37169.7962 |  | 26386.8719 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0936 |  | 0.14506 |  | 15.9923 |  | 101.6987 |  | 0.50292 |  |  | F | 10.3176 |  | 63.2928 |  | 95.8595 |  | 25577.7777 |  | 18158.1393 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3542 |  | 0.13955 |  | 16.4704 |  | 100.2969 |  | 0.49941 |  |  | F | 10.2429 |  | 63.1829 |  | 96.3776 |  | 18881.244 |  | 13403.5195 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4556 |  | 0.12563 |  | 16.7792 |  | 105.8024 |  | 0.52435 |  |  | F | 10.3783 |  | 64.4684 |  | 96.7502 |  | 46267.0127 |  | 32844.1703 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-09 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.9154 |  | 0.34994 |  | 26.1383 |  | 122.033 |  | 0.65594 |  |  | F | 10.1051 |  | 67.4382 |  | 95.8123 |  | 13196.0229 |  | 9367.6596 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6444 |  | 0.23781 |  | 25.6496 |  | 127.1571 |  | 0.58472 |  |  | F | 6.7814 |  | 67.8461 |  | 95.9244 |  | 14466.5864 |  | 10266.9929 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4904 |  | 0.33799 |  | 528.6315 |  | 96.1961 |  | 0.43589 |  |  | F | 4.316 |  | 69.9705 |  | 96.2042 |  | 40632.6814 |  | 28845.0636 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4418 |  | 0.43995 |  | 580.816 |  | 85.1679 |  | 0.41223 |  |  | F | 4.4354 |  | 70.364 |  | 96.3455 |  | 33098.9528 |  | 23497.3914 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.743 |  | 0.85466 |  | 257.4524 |  | 111.3698 |  | 0.55816 |  |  | F | 4.7034 |  | 69.8912 |  | 95.5994 |  | 25361.1862 |  | 17989.963 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-14 | 7.5 | 11.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.3284 |  | 0.62323 |  | 229.0531 |  | 128.021 |  | 0.64389 |  |  | F | 5.404 |  | 69.4906 |  | 95.9983 |  | 29628.1349 |  | 21033.7518 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-12-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-12-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-12-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-12-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-12-20 | 3.5 | 15.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4465 |  | 4.2482 |  | 20.6981 |  | 113.4835 |  | 0.6835 |  |  | F | 6.1076 |  | 70.5656 |  | 96.4025 |  | 29655.0469 |  | 21052.4297 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8888 |  | 5.4959 |  | 92.042 |  | 123.6084 |  | 0.84931 |  |  | F | 4.4206 |  | 70.3421 |  | 95.1185 |  | 14334.0434 |  | 10176.4244 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0984 |  | 6.6931 |  | 76.4555 |  | 146.7221 |  | 1.0504 |  |  | F | 4.0557 |  | 70.3655 |  | 94.3946 |  | 18131.3231 |  | 12872.258 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0291 |  | 5.619 |  | 160.3363 |  | 155.3641 |  | 1.0688 |  |  | F | 4.0773 |  | 70.1492 |  | 94.7963 |  | 22752.1459 |  | 16152.2156 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0963 |  | 3.8792 |  | 198.308 |  | 162.1274 |  | 0.99446 |  |  | F | 4.1704 |  | 70.3793 |  | 95.8767 |  | 42329.2665 |  | 30049.2782 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9721 |  | 2.9936 |  | 137.3237 |  | 150.3539 |  | 0.86122 |  |  | F | 4.4035 |  | 70.5606 |  | 96.2318 |  | 34529.3288 |  | 24512.4402 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3822 |  | 2.5722 |  | 263.263 |  | 144.552 |  | 0.79463 |  |  | F | 4.2537 |  | 70.836 |  | 96.7526 |  | 39015.1924 |  | 27696.926 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-27 | 2.5 | 17.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.3103 |  | 2.1795 |  | 165.1814 |  | 176.7722 |  | 0.91433 |  |  | F | 4.3094 |  | 71.0288 |  | 97.516 |  | 35966.072 |  | 25532.8859 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.378 |  | 0.99962 |  | 128.7207 |  | 152.0015 |  | 0.78556 |  |  | F | 7.0905 |  | 67.8976 |  | 96.7245 |  | 22600.3271 |  | 16043.7438 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1352 |  | 0.0047194 |  | 55.3038 |  | 101.3148 |  | 0.54491 |  |  | F | 10.3284 |  | 66.5522 |  | 96.4256 |  | 5430.9825 |  | 3854.0589 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7004 |  | 0.00949 |  | 22.7818 |  | 101.7457 |  | 0.51695 |  |  | F | 10.2669 |  | 62.6828 |  | 96.3752 |  | 8776.4661 |  | 6226.5283 |  |  | F |  | F | 1
2023-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6413 |  | 0.011268 |  | 61.9756 |  | 103.7229 |  | 0.54766 |  |  | F | 10.8378 |  | 59.3809 |  | 95.8534 |  | 4793.8731 |  | 3397.3619 |  |  | F |  | F | 1
Suma | 149.5 | 575.5 | 14 | 5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 4.2552 |  | 1.4832 |  | 121.7766 |  | 120.4399 |  | 0.65764 |  | 0 |  | 7.5346 |  | 67.4372 |  | 96.0534 |  | 31763.383 |  | 22547.7953 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 11.1284 |  | 6.6931 |  | 580.816 |  | 176.7722 |  | 1.0688 |  |  |  | 12.4102 |  | 71.0288 |  | 97.516 |  | 72136.3234 |  | 51209.7359 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.26104 |  | 0.11647 |  | 9.9658 |  | 5.278 |  | 0.042552 |  | 0 |  | 4.8768 | [5 empty] | 26207.6338 |  | 17898.764
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 12.2023
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29.01%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie