## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 1.2024
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1257 |  | 1260 |  | 1260 |  | 1260 |  | 1260 |  | 0 |  | 1260 |  | 1272 |  | 1272 |  | 1272 |  | 1272 |  | 0 |  | 0 |  | 1272
N / % SPH F | [6 empty] | 17 / 1,3 |  | 14 / 1,1 |  | 14 / 1,1 |  | 14 / 1,1 |  | 14 / 1,1 |  | 1274 / 0,0 |  | 14 / 0,0 |  | 2 / 0,0 |  | 2 / 0,0 |  | 2 / 0,0 |  | 2 / 0,2 |  | 1274 / 0,0 |  | 1274 / 0,0 |  | 2 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 23 / 1,7 |  | 32 / 2,4 |  | 32 / 2,4 |  | 32 / 2,4 |  | 20 / 1,5 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 29
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 29 / 93,5 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 29 / 93,5 |  | 29 / 93,5 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 5.8869 |  | 1.0916 |  | 109.3435 |  | 129.5118 |  | 0.56912
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 186.9757 |  | 20.9092 |  | 3490.9371 |  | 3940.0695 |  | 17.577
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 19959.0718 |  | 14169.1327 |  | 19959.0718 |  | 19959.0718 |  | 19959.0718
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2024-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1655 |  | 1.1517 |  | 18.3107 |  | 109.8835 |  | 0.61662 |  |  | F | 10.7147 |  | 66.4358 |  | 96.1592 |  | 72794.7969 |  | 51677.0586 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2731 |  | 0.98302 |  | 16.8916 |  | 149.3452 |  | 0.64616 |  |  | F | 7.5239 |  | 69.5484 |  | 96.0181 |  | 61379.1861 |  | 43572.926 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4244 |  | 1.0282 |  | 15.1267 |  | 144.5403 |  | 0.56272 |  |  | F | 6.2866 |  | 71.5249 |  | 95.3123 |  | 39881.1687 |  | 28311.6104 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-04 | 7.5 | 13 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 6.8137 |  | 0.85077 |  | 15.6594 |  | 204.0392 |  | 0.76097 |  |  | F | 7.4001 |  | 70.895 |  | 95.443 |  | 45312.0391 |  | 32167.314 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6026 |  | 0.9516 |  | 94.0451 |  | 140.3879 |  | 0.51899 |  |  | F | 4.8809 |  | 71.5255 |  | 96.1506 |  | 19660.641 |  | 13954.6548 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7719 |  | 1.5879 |  | 46.4886 |  | 151.0161 |  | 0.58976 |  |  | F | 4.2215 |  | 72.0414 |  | 95.9496 |  | 21773.9643 |  | 15458.1936 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2874 |  | 1.9308 |  | 236.4005 |  | 146.5028 |  | 0.60302 |  |  | F | 4.1334 |  | 72.0273 |  | 95.8437 |  | 22313.0211 |  | 15840.274 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-08 | 0.5 | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.2529 |  | 1.5048 |  | 240.251 |  | 125.4933 |  | 0.53183 |  |  | F | 4.7947 |  | 71.6144 |  | 96.8512 |  | 23329.2297 |  | 16561.8553 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-09 | 1.5 | 18.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.003 |  | 1.0302 |  | 99.8856 |  | 112.6682 |  | 0.4646 |  |  | F | 4.9508 |  | 71.3101 |  | 97.7085 |  | 24891.0217 |  | 17670.3625 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-10 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.4099 |  | 1.4052 |  | 211.5333 |  | 127.6783 |  | 0.53229 |  |  | F | 4.385 |  | 71.2336 |  | 97.9164 |  | 26987.3374 |  | 19158.508 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8176 |  | 1.9617 |  | 89.7423 |  | 127.5454 |  | 0.55955 |  |  | F | 4.1513 |  | 71.3511 |  | 97.3666 |  | 23180.9649 |  | 16457.1654 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5791 |  | 1.6889 |  | 174.9862 |  | 122.4364 |  | 0.52431 |  |  | F | 4.4286 |  | 70.8581 |  | 97.4366 |  | 24797.0783 |  | 17604.2722 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-13 | 4.5 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.8331 |  | 1.6299 |  | 182.4143 |  | 131.3808 |  | 0.54518 |  |  | F | 4.7289 |  | 70.6267 |  | 96.9425 |  | 15589.045 |  | 11065.6699 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-14 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1635 |  | 2.3505 |  | 16.7904 |  | 137.0939 |  | 0.57626 |  |  | F | 4.6763 |  | 70.881 |  | 95.7231 |  | 21828.5743 |  | 15495.5513 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8027 |  | 2.6154 |  | 99.9783 |  | 116.0001 |  | 0.52147 |  |  | F | 3.9923 |  | 70.9756 |  | 95.1222 |  | 20090.9426 |  | 14264.0218 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-16 | 2.5 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0426 |  | 2.1877 |  | 161.429 |  | 107.0283 |  | 0.4783 |  |  | F | 4.0677 |  | 71.0353 |  | 95.8051 |  | 26095.3522 |  | 18524.6053 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-17 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8236 |  | 2.2437 |  | 59.1025 |  | 125.7755 |  | 0.52677 |  |  | F | 4.4273 |  | 71.2522 |  | 95.2334 |  | 13522.868 |  | 9600.968 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5934 |  | 2.4823 |  | 83.0556 |  | 112.7824 |  | 0.4383 |  |  | F | 4.0642 |  | 71.2427 |  | 94.8356 |  | 23509.4321 |  | 16689.0224 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0321 |  | 1.0519 |  | 58.1238 |  | 116.3395 |  | 0.41292 |  |  | F | 6.0296 |  | 71.4611 |  | 96.4385 |  | 24526.569 |  | 17411.8544 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1202 |  | 0.001701 |  | 60.6788 |  | 119.5543 |  | 0.50613 |  |  | F | 4.2385 |  | 71.9154 |  | 97.8234 |  | 23332.0219 |  | 16563.8525 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5961 |  | 0.001709 |  | 93.268 |  | 127.0366 |  | 0.62045 |  |  | F | 4.3152 |  | 72.0699 |  | 98.3073 |  | 23745.4586 |  | 16857.3226 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5699 |  | 0.14593 |  | 145.4241 |  | 133.3923 |  | 0.65937 |  |  | F | 4.3669 |  | 71.9644 |  | 97.731 |  | 24617.8575 |  | 17477.2929 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-23 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.393 |  | 0.29406 |  | 108.4706 |  | 157.9732 |  | 0.77382 |  |  | F | 4.5659 |  | 71.8517 |  | 97.6282 |  | 20469.9444 |  | 14531.691 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-24 | 3 | 17.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 6.3094 |  | 0.11963 |  | 181.2976 |  | 198.3688 |  | 0.9321 |  |  | F | 4.9651 |  | 71.2212 |  | 97.2507 |  | 15103.293 |  | 10719.7254 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4265 |  | 0.081718 |  | 64.1361 |  | 100.688 |  | 0.52474 |  |  | F | 4.047 |  | 70.9629 |  | 97.1615 |  | 36022.8447 |  | 25572.8967 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4181 |  | 0.071868 |  | 34.0799 |  | 110.3389 |  | 0.54318 |  |  | F | 4.1501 |  | 71.1511 |  | 97.4628 |  | 39219.2099 |  | 27842.4849 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8151 |  | 0.054615 |  | 71.0746 |  | 116.1248 |  | 0.56863 |  |  | F | 4.0807 |  | 71.3104 |  | 97.7773 |  | 38482.2515 |  | 27318.1816 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4677 |  | 0.11314 |  | 266.1841 |  | 106.9735 |  | 0.54587 |  |  | F | 4.2339 |  | 71.2294 |  | 98.7988 |  | 38909.8157 |  | 27622.4435 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-29 | 7 | 14.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 5.9455 |  | 0.069632 |  | 456.0699 |  | 108.8816 |  | 0.51008 |  |  | F | 4.4741 |  | 71.6684 |  | 98.7806 |  | 39488.3992 |  | 28033.8928 |  |  | F |  | F | 1
2024-01-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-01-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 76.5 | 637 | 21.5 | 9 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 5.8191 |  | 1.0893 |  | 117.2724 |  | 130.5955 |  | 0.57222 |  | 0 |  | 4.9412 |  | 71.1443 |  | 96.7923 |  | 29339.8044 |  | 20828.4714 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 8.0321 |  | 2.6154 |  | 456.0699 |  | 204.0392 |  | 0.9321 |  |  |  | 10.7147 |  | 72.0699 |  | 98.7988 |  | 72794.7969 |  | 51677.0586 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.15309 |  | 0.032115 |  | 6.4906 |  | 5.822 |  | 0.03472 |  | 0 |  | 5.396 | [5 empty] | 31679.4312 |  | 22488.6922
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 1.2024
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29.59%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie