## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 2.2024
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1196 |  | 1196 |  | 1196 |  | 1196 |  | 1196 |  | 0 |  | 1196 |  | 1202 |  | 1202 |  | 1202 |  | 1202 |  | 0 |  | 0 |  | 1202
N / % SPH F | [6 empty] | 6 / 0,5 |  | 6 / 0,5 |  | 6 / 0,5 |  | 6 / 0,5 |  | 6 / 0,5 |  | 1202 / 0,0 |  | 6 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1202 / 0,0 |  | 1202 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 6 / 0,5 |  | 12 / 1,0 |  | 12 / 1,0 |  | 12 / 1,0 |  | 6 / 0,5 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 0 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 26
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 26 / 89,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 26 / 89,7 |  | 26 / 89,7 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 3.504 |  | 2.2729 |  | 117.8381 |  | 161.4969 |  | 0.88897
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 88.5121 |  | 42.6472 |  | 3306.0237 |  | 3822.9168 |  | 21.5203
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 14554.8155 |  | 10332.3556 |  | 14554.8155 |  | 14554.8155 |  | 14554.8155
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2024-02-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-02-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-02-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-02-04 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5577 |  | 5.0657 |  | 23.8166 |  | 244.4088 |  | 1.1908 |  |  | F | 4.9714 |  | 71.3652 |  | 96.8431 |  | 22944.6847 |  | 16289.8155 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1205 |  | 5.6482 |  | 93.2412 |  | 131.3095 |  | 0.89069 |  |  | F | 4.0472 |  | 71.7342 |  | 96.5213 |  | 14572.2956 |  | 10344.9587 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1393 |  | 3.5887 |  | 79.937 |  | 106.2511 |  | 0.75068 |  |  | F | 4.2992 |  | 72.3851 |  | 96.5761 |  | 23548.5883 |  | 16717.6473 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4123 |  | 3.6529 |  | 133.5672 |  | 192.8556 |  | 1.0422 |  |  | F | 4.1271 |  | 71.6307 |  | 95.9208 |  | 12434.6161 |  | 8827.633 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5018 |  | 4.5705 |  | 301.4209 |  | 120.7208 |  | 0.83478 |  |  | F | 3.901 |  | 72.095 |  | 95.7195 |  | 35297.2315 |  | 25057.5218 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7766 |  | 4.212 |  | 219.2757 |  | 106.8563 |  | 0.79721 |  |  | F | 4.0469 |  | 71.5925 |  | 95.4021 |  | 33298.9805 |  | 23640.1674 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-10 | 2.5 | 18 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 2.4133 |  | 2.645 |  | 193.7667 |  | 140.433 |  | 0.84761 |  |  | F | 5.3935 |  | 74.8889 |  | 95.1712 |  | 19053.265 |  | 13524.1018 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8369 |  | 3.8243 |  | 96.3014 |  | 147.5415 |  | 0.90926 |  |  | F | 4.1319 |  | 70.8795 |  | 94.9425 |  | 9407.305 |  | 6678.8578 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0173 |  | 1.8402 |  | 109.5367 |  | 158.4837 |  | 0.85018 |  |  | F | 3.8989 |  | 71.7415 |  | 95.6651 |  | 19657.0774 |  | 13955.3911 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8768 |  | 1.0861 |  | 292.6407 |  | 139.263 |  | 0.72332 |  |  | F | 4.0275 |  | 71.8314 |  | 96.8934 |  | 24152.348 |  | 17145.45 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-14 | 1.5 | 18.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.9306 |  | 0.22705 |  | 451.5155 |  | 168.6653 |  | 0.79571 |  |  | F | 4.5828 |  | 71.0992 |  | 97.5631 |  | 22710.5515 |  | 16121.9137 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-15 | 0.5 | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.4705 |  | 0.36846 |  | 182.6505 |  | 167.6469 |  | 0.79431 |  |  | F | 4.4809 |  | 70.7421 |  | 97.5851 |  | 12336.4016 |  | 8757.554 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8203 |  | 0.44911 |  | 129.4316 |  | 176.9475 |  | 0.83448 |  |  | F | 3.9239 |  | 71.0591 |  | 97.601 |  | 20678.1703 |  | 14680.2566 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2351 |  | 0.37765 |  | 84.4599 |  | 178.4853 |  | 0.83867 |  |  | F | 4.067 |  | 71.1735 |  | 97.9279 |  | 14999.8904 |  | 10649.0893 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2502 |  | 0.33069 |  | 92.0681 |  | 177.3759 |  | 0.83492 |  |  | F | 3.9245 |  | 71.2039 |  | 98.3462 |  | 30665.9466 |  | 21770.1956 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6443 |  | 0.7246 |  | 67.1256 |  | 183.9736 |  | 0.87926 |  |  | F | 4.0534 |  | 71.1515 |  | 97.487 |  | 21282.3863 |  | 15108.3403 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8773 |  | 1.1157 |  | 47.86 |  | 169.8099 |  | 0.87839 |  |  | F | 4.4572 |  | 70.3302 |  | 97.5783 |  | 44312.2857 |  | 31455.9699 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0759 |  | 0.42089 |  | 31.2432 |  | 210.4022 |  | 1.0188 |  |  | F | 6.0738 |  | 67.7747 |  | 97.2992 |  | 13955.4047 |  | 9905.4612 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0169 |  | 1.8131 |  | 84.3973 |  | 191.5428 |  | 0.99564 |  |  | F | 5.6866 |  | 69.0044 |  | 96.0466 |  | 22073.9922 |  | 15665.6582 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 |  | 4.5299 |  | 68.2305 |  | 168.724 |  | 1.0603 |  |  | F | 3.9592 |  | 71.5872 |  | 95.7191 |  | 31277.8771 |  | 22206.2655 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9719 |  | 3.414 |  | 115.3841 |  | 151.8313 |  | 0.94711 |  |  | F | 3.8436 |  | 71.3331 |  | 96.2691 |  | 52255.3731 |  | 37096.1045 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1311 |  | 3.4265 |  | 55.1556 |  | 168.8945 |  | 1.0162 |  |  | F | 4.0533 |  | 71.315 |  | 96.5241 |  | 34583.4266 |  | 24551.0127 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9505 |  | 3.8809 |  | 104.9389 |  | 126.402 |  | 0.89298 |  |  | F | 4.0595 |  | 71.657 |  | 96.2728 |  | 14875.0188 |  | 10559.79 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8006 |  | 2.4136 |  | 70.0954 |  | 126.0797 |  | 0.83584 |  |  | F | 4.397 |  | 70.7036 |  | 96.8653 |  | 24195.0558 |  | 17176.0324 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3844 |  | 0.32685 |  | 23.2178 |  | 174.7244 |  | 0.86113 |  |  | F | 5.8642 |  | 69.6882 |  | 97.208 |  | 17143.7954 |  | 12167.4931 |  |  | F |  | F | 1
2024-02-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8632 |  | 0.15269 |  | 31.9053 |  | 192.2182 |  | 0.88652 |  |  | F | 6.8515 |  | 68.8278 |  | 97.1842 |  | 10113.5367 |  | 7177.1918 |  |  | F |  | F | 1
Suma | 80.5 | 601 | 11.5 | 3 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 3.4734 |  | 2.3117 |  | 122.4301 |  | 162.3787 |  | 0.89258 |  | 0 |  | 4.5047 |  | 71.1075 |  | 96.6589 |  | 23147.1348 |  | 16431.9182 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 5.8632 |  | 5.6482 |  | 451.5155 |  | 244.4088 |  | 1.1908 |  |  |  | 6.8515 |  | 74.8889 |  | 98.3462 |  | 52255.3731 |  | 37096.1045 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.15309 |  | 0.032115 |  | 6.4906 |  | 5.822 |  | 0.03472 |  | 0 |  | 5.396 | [5 empty] | 31679.4312 |  | 22488.6922
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 2.2024
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29.59%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie