## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 6.2025
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 0 |  | 1293 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 0 |  | 0 |  | 1299
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 1300 / 0,0 |  | 7 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,1 | 1300 / 0,0 |  | 1300 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 3 / 0,2 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 2 / 0,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 5.1866 | 0.053569 | 289.1407 | 105.166 | 0.27325
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 110.7054 | 0.8119 | 7068.7285 | 2100.321 | 6.0145
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 12104.5466 | 8525.8911 | 12104.5466 | 12104.5466 | 12104.5466
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2025-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3141 | 0.018446 | 371.8875 | 121.0708 | 0.3432 |  | F | 3.9859 | 74.065 | 97.4415 | 9255.2923 | 6518.8725 |  | F |  | F | 1
2025-06-02 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.1466 | 0.020212 | 364.9316 | 127.4791 | 0.36727 |  | F | 4.6153 | 72.4388 | 97.2223 | 10752.7249 | 7573.784 |  | F |  | F | 1
2025-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4646 | 0.016417 | 350.6661 | 111.4277 | 0.32783 |  | F | 3.2172 | 73.9247 | 97.2123 | 29985.1469 | 21119.3506 |  | F |  | F | 1
2025-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9721 | 0.027867 | 351.7317 | 112.0758 | 0.32515 |  | F | 2.9221 | 74.5942 | 97.3414 | 48796.8827 | 34367.9196 |  | F |  | F | 1
2025-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5175 | 0.03733 | 353.0322 | 80.4846 | 0.3268 |  | F | 2.8931 | 74.6428 | 97.2122 | 46720.806 | 32907.1359 |  | F |  | F | 1
2025-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7602 | 0.036138 | 355.4506 | 66.0635 | 0.33435 |  | F | 3.0538 | 74.2617 | 97.2237 | 16574.2149 | 11673.6355 |  | F |  | F | 1
2025-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1052 | 0.055062 | 352.9755 | 67.638 | 0.33523 |  | F | 3.137 | 74.3566 | 97.1212 | 18209.4487 | 12826.645 |  | F |  | F | 1
2025-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7388 | 0.055979 | 352.4422 | 76.2103 | 0.34604 |  | F | 3.6629 | 75.0508 | 97.0505 | 15516.7167 | 10928.3447 |  | F |  | F | 1
2025-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6192 | 0.048635 | 342.2602 | 76.5425 | 0.338 |  | F | 3.2031 | 75.1973 | 97.7332 | 18245.1933 | 12851.287 |  | F |  | F | 1
2025-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6897 | 0.10614 | 345.1716 | 80.6588 | 0.33553 |  | F | 3.1228 | 74.9232 | 97.6777 | 18403.2707 | 12962.6945 |  | F |  | F | 1
2025-06-11 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.4073 | 0.10104 | 255.6911 | 126.4589 | 0.37286 |  | F | 4.358 | 75.9969 | 97.2325 | 13872.791 | 9775.0414 |  | F |  | F | 1
2025-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2795 | 0.092133 | 337.002 | 88.9456 | 0.33762 |  | F | 3.0921 | 75.324 | 97.7517 | 22323.2968 | 15723.0907 |  | F |  | F | 1
2025-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2758 | 0.090729 | 355.2087 | 72.9934 | 0.34098 |  | F | 3.1581 | 75.1264 | 98.0205 | 23875.0371 | 16816.3515 |  | F |  | F | 1
2025-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8027 | 0.073255 | 333.3738 | 71.9185 | 0.34349 |  | F | 3.2498 | 75.2423 | 97.955 | 21523.2031 | 15159.1477 |  | F |  | F | 1
2025-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8819 | 0.1388 | 329.1555 | 79.7554 | 0.39315 |  | F | 5.1071 | 72.747 | 97.6137 | 8505.0849 | 5987.3167 |  | F |  | F | 1
2025-06-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8856 | 0.12507 | 365.5151 | 82.1035 | 0.36609 |  | F | 3.8379 | 75.5392 | 97.5316 | 24854.2057 | 17505.706 |  | F |  | F | 1
2025-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7889 | 0.11176 | 163.1874 | 90.8933 | 0.43347 |  | F | 6 | 82.6244 | 97.8559 | 19660.1307 | 13846.7999 |  | F |  | F | 1
2025-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5728 | 0.18719 | 291.8066 | 167.0205 | 0.4413 |  | F | 6.1489 | 83.0644 | 97.7506 | 4838.0572 | 3408.6496 |  | F |  | F | 1
2025-06-19 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.9063 | 0.17697 | 341.2681 | 96.3678 | 0.35876 |  | F | 3.7663 | 75.3254 | 97.612 | 7806.6415 | 5497.9926 |  | F |  | F | 1
2025-06-20 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.8295 | 0.0019638 | 84.1483 | 148.5894 | 0.13123 |  | F | 5.7013 | 80.9677 | 97.818 | 25926.2779 | 18260.0285 |  | F |  | F | 1
2025-06-21 | 10.5 | 10.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.9744 | 0.0018981 | 311.1059 | 153.7965 | 0.10775 |  | F | 4.8931 | 82.9981 | 97.9372 | 14405.425 | 10144.8529 |  | F |  | F | 1
2025-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3457 | 0.017073 | 285.7114 | 102.0507 | 0.14656 |  | F | 9.2227 | 92.698 | 97.6351 | 3272.3934 | 2307.1285 |  | F |  | F | 1
2025-06-23 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.1966 | 0.0044906 | 268.613 | 111.607 | 0.14095 |  | F | 10.19 | 93.7589 | 97.1502 | 729.0972 | 515.5863 |  | F |  | F | 1
2025-06-24 | 6 | 11.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 6.6745 | 0.066274 | 96.5688 | 189.5456 | 0.1452 |  | F | 10.0727 | 89.7708 | 96.8937 | 2055.6452 | 1448.2895 |  | F |  | F | 1
2025-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4312 | 0.0041244 | 120.6576 | 235.6463 | 0.092265 |  | F | 5.5908 | 71.8531 | 97.0389 | 6513.1414 | 4582.787 |  | F |  | F | 1
2025-06-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3767 | 0.0024498 | 172.2225 | 136.8668 | 0.091939 |  | F | 5.0763 | 70.9144 | 97.2072 | 5432.5347 | 3821.8465 |  | F |  | F | 1
2025-06-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7957 | 0.0017683 | 150.6396 | 91.1374 | 0.086272 |  | F | 3.2444 | 72.6518 | 97.4921 | 19687.7861 | 13866.8126 |  | F |  | F | 1
2025-06-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6823 | 0.0016133 | 304.4946 | 91.1392 | 0.09045 |  | F | 2.9347 | 73.2472 | 97.8612 | 18583.8501 | 13089.9578 |  | F |  | F | 1
2025-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8272 | 0.0020925 | 301.3771 | 86.5929 | 0.090932 |  | F | 2.9292 | 73.2461 | 97.7615 | 17221.8078 | 12130.9667 |  | F |  | F | 1
2025-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.868 | 0.0021625 | 304.5941 | 91.8169 | 0.095385 |  | F | 3.938 | 72.2222 | 97.529 | 15370.8184 | 10824.996 |  | F |  | F | 1
Suma | 46.5 | 650 | 16.5 | 7 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 5.171 | 0.054169 | 290.4297 | 107.8299 | 0.2662 | 0 |  | 4.5441 | 76.9591 | 97.4961 | 16963.8974 | 11948.1006 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 6.6745 | 0.18719 | 371.8875 | 235.6463 | 0.4413 |  |  | 10.19 | 93.7589 | 98.0205 | 48796.8827 | 34367.9196 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.21253 | 0.027135 | 8.1335 | 7.4818 | 0.050335 | 0 |  | 4.8875 |  |  | 26870.5712 | 19075.7639
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 6.2025
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29,57%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie