## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 9.2025
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 0 |  | 900 |  | 903 |  | 903 |  | 903 |  | 903 |  | 0 |  | 0 |  | 903
N / % SPH F | [6 empty] | 3 / 0,3 |  | 3 / 0,3 |  | 3 / 0,3 |  | 3 / 0,3 |  | 3 / 0,3 |  | 903 / 0,0 |  | 3 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 903 / 0,0 |  | 903 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 3 / 0,3 |  | 3 / 0,3 |  | 3 / 0,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 0 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 19
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 19 / 63,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 19 / 63,3 |  | 19 / 63,3 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 3.3076 |  | 0.40155 |  | 196.9127 |  | 92.1855 |  | 0.65149
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 43.7381 |  | 0.45926 |  | 3021.0353 |  | 1202.4454 |  | 7.5423
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 8191.4007 |  | 5769.1714 |  | 8191.4007 |  | 8191.4007 |  | 8191.4007
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2025-09-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-12 | 2 | 19.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.2665 |  | 0.01346 |  | 9.8583 |  | 92.7724 |  | 0.79174 |  |  | F | 7.0251 |  | 71.7273 |  | 97.8933 |  | 27400.9009 |  | 19297.8453 |  |  | F |  | F | 1
2025-09-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7671 |  | 0.0071056 |  | 19.6269 |  | 91.8645 |  | 0.41947 |  |  | F | 5.0126 |  | 71.6977 |  | 98.0266 |  | 25286.8394 |  | 17808.8176 |  |  | F |  | F | 1
2025-09-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7071 |  | 0.0041483 |  | 28.1594 |  | 98.3439 |  | 0.39348 |  |  | F | 4.7734 |  | 72.2898 |  | 97.4517 |  | 26295.5367 |  | 18519.8182 |  |  | F |  | F | 1
2025-09-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2974 |  | 0.0053446 |  | 31.5661 |  | 101.1684 |  | 0.50609 |  |  | F | 8.8171 |  | 71.7959 |  | 97.5782 |  | 14806.7655 |  | 10428.9883 |  |  | F |  | F | 1
2025-09-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0748 |  | 0.0027985 |  | 17.7053 |  | 104.3673 |  | 0.46838 |  |  | F | 7.111 |  | 70.4487 |  | 97.5701 |  | 16310.3198 |  | 11486.355 |  |  | F |  | F | 1
2025-09-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6104 |  | 0.0027125 |  | 36.9709 |  | 104.0555 |  | 0.80039 |  |  | F | 10.2948 |  | 85.2059 |  | 97.6607 |  | 2740.2625 |  | 1929.595 |  |  | F |  | F | 1
2025-09-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7912 |  | 6.6915 |  | 50.3184 |  | 100.4921 |  | 1.0834 |  |  | F | 10.8135 |  | 93.9828 |  | 98.0445 |  | 654.6895 |  | 462.4229 |  |  | F |  | F | 1
2025-09-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3528 |  | 0.034902 |  | 285.2928 |  | 105.8971 |  | 0.9394 |  |  | F | 7.5161 |  | 83.5101 |  | 98.3988 |  | 3607.0542 |  | 2541.3431 |  |  | F |  | F | 1
2025-09-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5178 |  | 0.053854 |  | 258.4206 |  | 96.125 |  | 0.90551 |  |  | F | 7.5407 |  | 82.9913 |  | 98.2859 |  | 2722.7472 |  | 1920.6768 |  |  | F |  | F | 1
2025-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2141 |  | 0.049466 |  | 294.9286 |  | 91.3669 |  | 0.84797 |  |  | F | 6.0717 |  | 74.5797 |  | 97.7421 |  | 4140.7461 |  | 2915.6535 |  |  | F |  | F | 1
2025-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0826 |  | 0.4204 |  | 353.1685 |  | 81.0419 |  | 0.7593 |  |  | F | 4.4718 |  | 71.5785 |  | 97.3885 |  | 10351.4331 |  | 7287.0059 |  |  | F |  | F | 1
2025-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9409 |  | 0.24889 |  | 302.9656 |  | 80.3827 |  | 0.73032 |  |  | F | 3.8204 |  | 72.8789 |  | 97.6677 |  | 26472.0894 |  | 18644.8204 |  |  | F |  | F | 1
2025-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8233 |  | 0.00231 |  | 301.7702 |  | 79.1952 |  | 0.2065 |  |  | F | 3.8163 |  | 72.7019 |  | 97.8506 |  | 28619.6167 |  | 20156.7638 |  |  | F |  | F | 1
2025-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928 |  | 0.016673 |  | 291.4196 |  | 80.8255 |  | 0.19612 |  |  | F | 3.9418 |  | 72.6723 |  | 97.9578 |  | 23476.1445 |  | 16534.183 |  |  | F |  | F | 1
2025-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9961 |  | 0.013172 |  | 294.7444 |  | 88.5896 |  | 0.23935 |  |  | F | 3.7728 |  | 72.9386 |  | 98.3085 |  | 25348.406 |  | 17852.8184 |  |  | F |  | F | 1
2025-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3804 |  | 0.0016504 |  | 294.0974 |  | 89.1199 |  | 0.55612 |  |  | F | 3.712 |  | 73.0802 |  | 98.3346 |  | 24799.1659 |  | 17465.79 |  |  | F |  | F | 1
2025-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3977 |  | 0.0016702 |  | 296.3467 |  | 83.8712 |  | 0.68225 |  |  | F | 3.841 |  | 73.1069 |  | 97.8625 |  | 23039.9458 |  | 16227.3963 |  |  | F |  | F | 1
2025-09-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5172 |  | 0.0020635 |  | 294.8595 |  | 89.613 |  | 0.85864 |  |  | F | 3.819 |  | 72.7878 |  | 97.7451 |  | 28373.2019 |  | 19983.5443 |  |  | F |  | F | 1
2025-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5147 |  | 0.0021869 |  | 269.0999 |  | 93.2905 |  | 0.97544 |  |  | F | 3.9823 |  | 72.4404 |  | 97.9883 |  | 24396.8413 |  | 17182.4697 |  |  | F |  | F | 1
Suma | 266 | 451.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 3.2726 |  | 0.39865 |  | 196.3852 |  | 92.2307 |  | 0.65052 |  | 0 |  | 5.7976 |  | 75.3903 |  | 97.8819 |  | 17833.8266 |  | 12560.332 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 4.2665 |  | 6.6915 |  | 353.1685 |  | 105.8971 |  | 1.0834 |  |  |  | 10.8135 |  | 93.9828 |  | 98.3988 |  | 28619.6167 |  | 20156.7638 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.21253 |  | 0.027135 |  | 8.1335 |  | 7.4818 |  | 0.050335 |  | 0 |  | 4.8875 | [5 empty] | 26870.5712 |  | 19075.7639
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 9.2025
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29,57%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie