## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 10.2025
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1443 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 0 |  | 1444 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 0 |  | 0 |  | 1455
N / % SPH F | [6 empty] | 12 / 0,8 | 11 / 0,8 | 11 / 0,8 | 11 / 0,8 | 11 / 0,8 | 1455 / 0,0 |  | 11 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1455 / 0,0 |  | 1455 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 10 / 0,7 | 20 / 1,4 | 20 / 1,4 | 20 / 1,4 | 9 / 0,6 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 3.7619 | 0.14744 | 264.9732 | 87.7728 | 0.76549
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 153.639 | 4.5746 | 11261.0168 | 3582.122 | 31.201
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 26580.769 | 18721.4586 | 26580.769 | 26580.769 | 26580.769
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2025-10-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6088 | 0.054133 | 234.1043 | 121.6101 | 1.2643 |  | F | 4.0322 | 71.5641 | 98.0418 | 29476.6133 | 20759.9781 |  | F |  | F | 1
2025-10-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7435 | 0.071474 | 279.6722 | 127.1672 | 1.2733 |  | F | 3.9578 | 71.9538 | 98.1145 | 27993.8812 | 19715.102 |  | F |  | F | 1
2025-10-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6729 | 0.0032628 | 284.9838 | 116.6583 | 1.3199 |  | F | 3.8846 | 72.672 | 97.8359 | 32573.7785 | 22942.8469 |  | F |  | F | 1
2025-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6332 | 0.0074373 | 236.8534 | 107.7032 | 1.4951 |  | F | 3.8251 | 72.5802 | 97.0173 | 35667.5486 | 25120.8689 |  | F |  | F | 1
2025-10-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.383 | 0.011112 | 271.2058 | 104.6319 | 1.4133 |  | F | 3.71 | 72.7195 | 96.9906 | 43444.2812 | 30597.7923 |  | F |  | F | 1
2025-10-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5454 | 0.00774 | 277.923 | 101.7207 | 1.3762 |  | F | 3.929 | 72.7774 | 97.3787 | 34881.3193 | 24567.1906 |  | F |  | F | 1
2025-10-07 | 1.5 | 18.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.8758 | 0.006343 | 251.4455 | 92.2723 | 1.0233 |  | F | 5.8503 | 70.9236 | 97.747 | 47830.9942 | 33687.9083 |  | F |  | F | 1
2025-10-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6839 | 0.0055554 | 269.3662 | 85.2711 | 0.89138 |  | F | 5.9475 | 70.0865 | 97.8173 | 30089.1375 | 21192.4548 |  | F |  | F | 1
2025-10-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6379 | 0.0050994 | 268.9373 | 83.4673 | 0.86884 |  | F | 5.8038 | 70.0256 | 97.7896 | 44156.0241 | 31099.4954 |  | F |  | F | 1
2025-10-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5525 | 0.0042604 | 258.6054 | 81.785 | 0.87965 |  | F | 5.9919 | 69.9183 | 98.1321 | 33724.8814 | 23753.2636 |  | F |  | F | 1
2025-10-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4871 | 0.004574 | 269.3893 | 82.3916 | 0.93295 |  | F | 6.1431 | 69.7712 | 98.3173 | 23694.2325 | 16687.9848 |  | F |  | F | 1
2025-10-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.595 | 0.0092752 | 265.3134 | 86.7594 | 0.95194 |  | F | 6.0016 | 69.6981 | 98.2603 | 37890.4437 | 26686.3527 |  | F |  | F | 1
2025-10-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7575 | 0.019246 | 269.2261 | 90.3454 | 0.98537 |  | F | 6.2494 | 69.2963 | 97.9308 | 22035.4859 | 15520.1754 |  | F |  | F | 1
2025-10-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8121 | 0.032717 | 265.0882 | 92.7482 | 1.0079 |  | F | 6.1483 | 69.7701 | 97.8807 | 30177.3779 | 21254.21 |  | F |  | F | 1
2025-10-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8381 | 0.030845 | 265.2718 | 95.1003 | 1.0849 |  | F | 6.03 | 69.7748 | 98.0498 | 41039.1584 | 28903.7889 |  | F |  | F | 1
2025-10-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0146 | 0.023602 | 267.7845 | 89.1175 | 1.0693 |  | F | 5.9201 | 69.9931 | 98.0569 | 45005.3695 | 31697.6678 |  | F |  | F | 1
2025-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0067 | 0.038497 | 261.4114 | 87.2617 | 1.1229 |  | F | 6.1709 | 69.7199 | 97.8025 | 31651.3652 | 22292.106 |  | F |  | F | 1
2025-10-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 0.056008 | 267.3314 | 85.4585 | 1.1056 |  | F | 6.2727 | 69.8859 | 97.7598 | 27232.8875 | 19180.0893 |  | F |  | F | 1
2025-10-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2757 | 0.090094 | 179.3623 | 98.7032 | 0.30873 |  | F | 7.1998 | 68.3267 | 97.8017 | 20757.8887 | 14619.1701 |  | F |  | F | 1
2025-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.961 | 0.14357 | 68.6439 | 124.2331 | 0.30046 |  | F | 7.7432 | 67.5473 | 97.0969 | 34045.2618 | 23978.3157 |  | F |  | F | 1
2025-10-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3049 | 0.20741 | 240.158 | 100.5337 | 0.2673 |  | F | 6.1128 | 69.8661 | 96.6991 | 41874.4727 | 29492.4182 |  | F |  | F | 1
2025-10-22 | 2.5 | 17.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.5643 | 0.18792 | 333.9403 | 88.1889 | 0.26881 |  | F | 6.2486 | 69.1871 | 96.5945 | 39337.1574 | 27695.2959 |  | F |  | F | 1
2025-10-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0025 | 0.22545 | 269.3944 | 58.152 | 0.25969 |  | F | 6.0259 | 69.6244 | 95.9411 | 35563.1669 | 25047.2119 |  | F |  | F | 1
2025-10-24 | 0.5 | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.5017 | 0.42229 | 278.1308 | 61.7326 | 0.2625 |  | F | 6.2519 | 69.2788 | 95.5678 | 33057.741 | 23282.3836 |  | F |  | F | 1
2025-10-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4003 | 0.40032 | 296.1684 | 57.6321 | 0.24801 |  | F | 6.0724 | 69.778 | 96.4244 | 33296.8829 | 23451.2303 |  | F |  | F | 1
2025-10-26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4429 | 0.44331 | 288.2261 | 62.0305 | 0.26439 |  | F | 6.0167 | 69.8463 | 96.1516 | 35382.7552 | 24919.976 |  | F |  | F | 1
2025-10-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4236 | 0.62445 | 293.6722 | 62.7319 | 0.27285 |  | F | 6.0071 | 69.9243 | 95.9439 | 37279.9058 | 26256.3569 |  | F |  | F | 1
2025-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2888 | 0.45154 | 287.7781 | 62.9994 | 0.28256 |  | F | 6.0078 | 69.9658 | 96.4833 | 37335.7855 | 26296.5228 |  | F |  | F | 1
2025-10-29 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.4137 | 0.28968 | 290.5553 | 69.4542 | 0.28315 |  | F | 5.908 | 70.2468 | 97.1551 | 49197.6981 | 34649.8995 |  | F |  | F | 1
2025-10-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3852 | 0.37473 | 287.8567 | 71.5115 | 0.31022 |  | F | 5.8314 | 69.7026 | 96.9432 | 51688.3219 | 36403.8208 |  | F |  | F | 1
2025-10-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6783 | 0.34835 | 293.7798 | 70.5051 | 0.31763 |  | F | 6.2349 | 69.8664 | 97.6802 | 45412.1435 | 31983.9361 |  | F |  | F | 1
Suma | 4.5 | 727.5 | 9 | 4 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 3.7491 | 0.1484 | 263.5993 | 87.738 | 0.76492 | 0 |  | 5.7267 | 70.2029 | 97.3357 | 35896.5794 | 25281.8004 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 4.961 | 0.62445 | 333.9403 | 127.1672 | 1.4951 |  |  | 7.7432 | 72.7774 | 98.3173 | 51688.3219 | 36403.8208 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.21253 | 0.027135 | 8.1335 | 7.4818 | 0.050335 | 0 |  | 4.8875 |  |  | 26870.5712 | 19075.7639
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 10.2025
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29,57%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie