## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 11.2025
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1402 |  | 1402 |  | 1402 |  | 1402 |  | 1402 |  | 0 |  | 1402 |  | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 0 |  | 0 |  | 1416
N / % SPH F | [6 empty] | 14 / 1,0 |  | 14 / 1,0 |  | 14 / 1,0 |  | 14 / 1,0 |  | 14 / 1,0 |  | 1416 / 0,0 |  | 14 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1416 / 0,0 |  | 1416 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 6 / 0,4 |  | 26 / 1,8 |  | 26 / 1,8 |  | 26 / 1,8 |  | 11 / 0,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 30 / 100,0 |  | 1 / 3,3 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 3.7578 |  | 0.6954 |  | 257.3106 |  | 85.8461 |  | 0.79814
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 147.879 |  | 25.5169 |  | 10358.8086 |  | 3337.5557 |  | 29.5246
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 26710.2278 |  | 18812.2742 |  | 26710.2278 |  | 26710.2278 |  | 26710.2278
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2025-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7216 |  | 0.34364 |  | 283.5191 |  | 67.0178 |  | 0.31069 |  |  | F | 6.1887 |  | 70.0154 | 97.7651 | 44611.7039 | 31420.3411 |  | F |  | F | 1
2025-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4407 |  | 0.49123 |  | 284.4498 |  | 62.4969 |  | 0.50543 |  |  | F | 6.2758 |  | 69.7108 | 97.2328 | 31456.5851 | 22154.6037 |  | F |  | F | 1
2025-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2506 |  | 0.5006 |  | 280.4232 |  | 67.7696 |  | 0.9069 |  |  | F | 6.0403 |  | 70.1285 | 97.2144 | 32953.4518 | 23209.0284 |  | F |  | F | 1
2025-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4942 |  | 0.48916 |  | 274.0262 |  | 98.7673 |  | 1.2666 |  |  | F | 6.6931 |  | 69.4907 | 98.16 | 23520.3865 | 16564.7221 |  | F |  | F | 1
2025-11-05 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7344 |  | 0.52173 |  | 250.8803 |  | 82.1889 |  | 0.9457 |  |  | F | 6.1911 |  | 70.6746 | 98.2364 | 38416.4598 | 27054.5771 |  | F |  | F | 1
2025-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9455 |  | 0.69537 |  | 284.7228 |  | 70.8279 |  | 0.6422 |  |  | F | 6.1099 |  | 70.1199 | 97.6994 | 38150.0003 | 26869.1496 |  | F |  | F | 1
2025-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 70.2308 | 97.4845 | 37123.9076 | 26145.9304 |  | F |  | F | 1
2025-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6347 |  | 0.77533 |  | 282.2959 |  | 64.6823 |  | 0.34013 |  |  | F | 6.119 |  | 70.0643 | 97.2299 | 36088.2348 | 25417.154 |  | F |  | F | 1
2025-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5064 |  | 0.80627 |  | 280.6711 |  | 65.2307 |  | 0.31666 |  |  | F | 5.9503 |  | 70.0612 | 97.3115 | 40952.903 | 28843.465 |  | F |  | F | 1
2025-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5278 |  | 1.0084 |  | 271.8421 |  | 67.1476 |  | 0.44463 |  |  | F | 6.2944 |  | 69.7714 | 97.2214 | 29851.65 | 21024.8938 |  | F |  | F | 1
2025-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3893 |  | 0.89643 |  | 277.3541 |  | 74.5725 |  | 0.89586 |  |  | F | 6.2341 |  | 69.8703 | 97.3515 | 31333.1611 | 22068.2832 |  | F |  | F | 1
2025-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4755 |  | 0.87871 |  | 285.7756 |  | 79.0658 |  | 0.82301 |  |  | F | 6.2634 |  | 69.9254 | 97.6844 | 32333.9007 | 22772.1887 |  | F |  | F | 1
2025-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4855 |  | 0.57413 |  | 277.2899 |  | 84.463 |  | 0.8237 |  |  | F | 6.3136 |  | 70.4489 | 97.5967 | 31084.7215 | 21892.7857 |  | F |  | F | 1
2025-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6395 |  | 0.19917 |  | 282.018 |  | 87.2111 |  | 0.86982 |  |  | F | 6.2805 |  | 70.0847 | 97.3502 | 32001.0619 | 22539.0908 |  | F |  | F | 1
2025-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 |  | 0.12288 |  | 268.7407 |  | 80.0065 |  | 0.91021 |  |  | F | 6.0994 |  | 70.1076 | 97.0708 | 41373.5964 | 29139.4022 |  | F |  | F | 1
2025-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5335 |  | 0.16445 |  | 273.9232 |  | 82.8457 |  | 0.97501 |  |  | F | 5.9825 |  | 69.9717 | 96.6422 | 38010.1059 | 26770.5441 |  | F |  | F | 1
2025-11-17 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5165 |  | 0.48408 |  | 265.0592 |  | 80.868 |  | 1.0286 |  |  | F | 6.0699 |  | 69.807 | 95.879 | 35571.7925 | 25052.9329 |  | F |  | F | 1
2025-11-18 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2733 |  | 8.4069 |  | 274.6211 |  | 81.4034 |  | 1.0814 |  |  | F | 6.2329 |  | 70.2079 | 97.0496 | 34256.2358 | 24126.6707 |  | F |  | F | 1
2025-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3915 |  | 0.4272 |  | 148.0629 |  | 107.8512 |  | 1.1836 |  |  | F | 6.8534 |  | 75.8549 | 96.6016 | 43647.7755 | 30734.2633 |  | F |  | F | 1
2025-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9528 |  | 0.63847 |  | 172.7988 |  | 98.4843 |  | 1.2784 |  |  | F | 6.6672 |  | 69.8231 | 96.3549 | 31276.826 | 22029.2913 |  | F |  | F | 1
2025-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6566 |  | 0.53706 |  | 260.3774 |  | 92.2416 |  | 1.1813 |  |  | F | 6.6465 |  | 70.4265 | 96.2885 | 39434.7648 | 27774.358 |  | F |  | F | 1
2025-11-22 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7581 |  | 0.38438 |  | 291.6031 |  | 93.3922 |  | 1.1836 |  |  | F | 6.9047 |  | 70.1376 | 96.8229 | 38329.7409 | 26995.1811 |  | F |  | F | 1
2025-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7166 |  | 0.52847 |  | 272.5858 |  | 93.6522 |  | 1.2224 |  |  | F | 6.7894 |  | 69.8629 | 96.6961 | 44830.3698 | 31574.5688 |  | F |  | F | 1
2025-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7006 |  | 0.20333 |  | 240.8577 |  | 98.753 |  | 1.1289 |  |  | F | 6.9853 |  | 69.5533 | 95.776 | 40353.9479 | 28421.6759 |  | F |  | F | 1
2025-11-25 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.628 |  | 0.016869 |  | 54.4938 |  | 118.4083 |  | 1.1179 |  |  | F | 9.0208 |  | 64.9076 | 95.0554 | 13766.6461 | 9694.1443 |  | F |  | F | 1
2025-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2839 |  | 0.012389 |  | 257.9418 |  | 118.1917 |  | 0.46046 |  |  | F | 6.7413 |  | 68.4866 | 95.8135 | 34298.6218 | 24156.9182 |  | F |  | F | 1
2025-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0247 |  | 0.0033842 |  | 260.8594 |  | 91.3988 |  | 0.36671 |  |  | F | 6.7087 |  | 69.3758 | 97.5414 | 46320.5688 | 32623.7745 |  | F |  | F | 1
2025-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0194 |  | 0.0039862 |  | 264.9982 |  | 96.7503 |  | 0.36262 |  |  | F | 6.8144 |  | 69.4072 | 97.4964 | 48224.241 | 33964.1117 |  | F |  | F | 1
2025-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2471 |  | 0.0070656 |  | 256.0347 |  | 95.7424 |  | 0.34632 |  |  | F | 6.758 |  | 69.268 | 96.9543 | 48759.9735 | 34341.4677 |  | F |  | F | 1
2025-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3439 |  | 0.014566 |  | 260.9552 |  | 93.1624 |  | 0.33455 |  |  | F | 6.7853 |  | 69.4373 | 96.8157 | 49811.3683 | 35081.7307 |  | F |  | F | 1
Suma | 3 | 708 | 3 | 3 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 3.7539 |  | 0.69433 |  | 256.5235 |  | 86.0205 |  | 0.80183 |  | 0 |  | 6.5177 |  | 69.9077 | 97.0132 | 36938.1568 | 26015.2416 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 4.628 |  | 8.4069 |  | 291.6031 |  | 118.4083 |  | 1.2784 |  |  |  | 9.0208 |  | 75.8549 | 98.2364 | 49811.3683 | 35081.7307 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.21253 |  | 0.027135 |  | 8.1335 |  | 7.4818 |  | 0.050335 |  | 0 |  | 4.8875 |  |  |  | 26870.5712 | 19075.7639
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 11.2025
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29,57%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie