## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 12.2025
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 0 |  | 1419 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 0 |  | 0 |  | 1421
N / % SPH F | [6 empty] | 2 / 0,1 | 2 / 0,1 | 2 / 0,1 | 2 / 0,1 | 2 / 0,1 | 1421 / 0,0 |  | 2 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1421 / 0,0 |  | 1421 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 12 / 0,8 | 14 / 1,0 | 14 / 1,0 | 14 / 1,0 | 12 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 4.5677 | 0.15828 | 232.2472 | 105.7789 | 0.34911
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 216.3752 | 5.0517 | 10872.2726 | 4909.6147 | 16.3699
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 33035.5963 | 23267.8342 | 33035.5963 | 33035.5963 | 33035.5963
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2025-12-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1427 | 0.0074077 | 258.7618 | 95.1145 | 0.33335 |  | F | 6.8579 | 70.0374 | 97.3669 | 51964.1394 | 36598.1631 |  | F |  | F | 1
2025-12-02 | 0.5 | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.5022 | 0.010985 | 290.9061 | 103.9946 | 0.34028 |  | F | 6.8515 | 69.5177 | 97.5215 | 56234.1775 | 39605.4747 |  | F |  | F | 1
2025-12-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3428 | 0.01789 | 259.4025 | 96.7254 | 0.34178 |  | F | 6.9822 | 69.1768 | 97.31 | 45333.7437 | 31929.1675 |  | F |  | F | 1
2025-12-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2724 | 0.040132 | 269.556 | 83.0018 | 0.3415 |  | F | 7.0278 | 68.9603 | 97.0202 | 43031.3744 | 30307.5641 |  | F |  | F | 1
2025-12-05 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.5863 | 0.060048 | 220.5832 | 133.0267 | 0.35082 |  | F | 6.8891 | 68.6534 | 96.836 | 36237.41 | 25522.4791 |  | F |  | F | 1
2025-12-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5228 | 0.052296 | 244.0805 | 153.1216 | 0.35292 |  | F | 6.5938 | 68.0584 | 97.0051 | 27204.7515 | 19160.1218 |  | F |  | F | 1
2025-12-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7016 | 0.065104 | 286.1376 | 128.9645 | 0.34389 |  | F | 6.5847 | 68.8454 | 97.0947 | 34775.4975 | 24492.4799 |  | F |  | F | 1
2025-12-08 | 0.5 | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.6296 | 0.033507 | 254.8485 | 118.5442 | 0.33409 |  | F | 6.5671 | 69.1638 | 97.5542 | 45144.4425 | 31795.7302 |  | F |  | F | 1
2025-12-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5065 | 0.051636 | 261.6068 | 107.3962 | 0.32377 |  | F | 6.4133 | 69.3971 | 97.7015 | 51771.3738 | 36462.8582 |  | F |  | F | 1
2025-12-10 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.6548 | 0.063909 | 251.7452 | 104.5727 | 0.32834 |  | F | 6.6621 | 69.2149 | 97.616 | 41736.6541 | 29395.45 |  | F |  | F | 1
2025-12-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4729 | 0.06168 | 262.0777 | 71.8573 | 0.32385 |  | F | 6.7759 | 69.585 | 97.8449 | 48588.7195 | 34220.757 |  | F |  | F | 1
2025-12-12 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.0244 | 0.084012 | 265.6606 | 89.5805 | 0.33119 |  | F | 6.9017 | 69.1523 | 97.8405 | 37462.3948 | 26384.8432 |  | F |  | F | 1
2025-12-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2394 | 0.065222 | 244.9171 | 91.454 | 0.33806 |  | F | 6.8638 | 69.0898 | 97.8939 | 35279.3152 | 24847.5931 |  | F |  | F | 1
2025-12-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1629 | 0.06723 | 254.7453 | 94.8315 | 0.33982 |  | F | 6.8262 | 69.2283 | 97.9542 | 37310.6666 | 26278.0696 |  | F |  | F | 1
2025-12-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.359 | 0.056239 | 256.5238 | 93.9805 | 0.34692 |  | F | 6.7268 | 69.5627 | 97.7596 | 49291.948 | 34716.5886 |  | F |  | F | 1
2025-12-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7854 | 0.071971 | 95.2758 | 121.8897 | 0.37159 |  | F | 7.2552 | 68.4586 | 97.6899 | 52453.9779 | 36943.472 |  | F |  | F | 1
2025-12-17 | 5.5 | 14.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.8699 | 0.074762 | 34.0331 | 120.8656 | 0.3699 |  | F | 7.7177 | 67.9152 | 97.6095 | 67382.2843 | 47452.3087 |  | F |  | F | 1
2025-12-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5409 | 0.10638 | 10.7759 | 89.3846 | 0.35122 |  | F | 7.7434 | 67.6165 | 98.0296 | 53332.9014 | 37562.2692 |  | F |  | F | 1
2025-12-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7908 | 0.10993 | 82.3258 | 100.7944 | 0.34069 |  | F | 7.1852 | 67.4643 | 97.6411 | 37135.2015 | 26155.265 |  | F |  | F | 1
2025-12-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7179 | 0.19002 | 176.204 | 106.7915 | 0.34141 |  | F | 6.8206 | 67.515 | 97.4243 | 47749.9919 | 33630.1312 |  | F |  | F | 1
2025-12-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8324 | 0.16888 | 269.6208 | 113.6033 | 0.34134 |  | F | 6.7881 | 67.5087 | 97.2904 | 48049.2428 | 33840.6802 |  | F |  | F | 1
2025-12-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2002 | 0.18847 | 247.8242 | 115.4108 | 0.33556 |  | F | 6.6614 | 68.0622 | 97.3003 | 64729.2574 | 45588.5838 |  | F |  | F | 1
2025-12-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1602 | 0.27136 | 150.5461 | 101.8135 | 0.34764 |  | F | 7.0385 | 67.9112 | 97.2118 | 56813.8841 | 40013.5784 |  | F |  | F | 1
2025-12-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7714 | 0.11715 | 320.592 | 103.0443 | 0.34138 |  | F | 6.7546 | 68.4319 | 97.2224 | 53421.9041 | 37624.4347 |  | F |  | F | 1
2025-12-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5911 | 0.12607 | 334.1334 | 98.9753 | 0.34001 |  | F | 6.8055 | 68.9467 | 98.1166 | 54665.6899 | 38500.5613 |  | F |  | F | 1
2025-12-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4318 | 0.16926 | 320.3905 | 101.6225 | 0.34788 |  | F | 6.9921 | 68.743 | 97.7679 | 40155.96 | 28281.814 |  | F |  | F | 1
2025-12-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4686 | 0.29525 | 271.2767 | 110.0498 | 0.36194 |  | F | 6.9868 | 68.6985 | 97.3947 | 41885.9488 | 29499.9421 |  | F |  | F | 1
2025-12-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.356 | 0.37172 | 97.2373 | 116.8684 | 0.38336 |  | F | 7.293 | 68.4772 | 96.8117 | 37958.2639 | 26734.0136 |  | F |  | F | 1
2025-12-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2299 | 0.58471 | 239.7887 | 112.8624 | 0.3916 |  | F | 7.0773 | 68.9811 | 96.3312 | 40443.3637 | 28485.0452 |  | F |  | F | 1
2025-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0773 | 0.63591 | 299.9558 | 98.348 | 0.38934 |  | F | 7.0985 | 69.2125 | 95.8578 | 33460.4343 | 23564.9358 |  | F |  | F | 1
2025-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6867 | 0.60095 | 275.6367 | 108.6641 | 0.40199 |  | F | 7.2341 | 69.342 | 95.9404 | 37445.4598 | 26373.589 |  | F |  | F | 1
Suma | 9.5 | 710.5 | 18 | 6 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 4.5687 | 0.15549 | 229.2635 | 106.0372 | 0.34927 | 0 |  | 6.9347 | 68.7396 | 97.3535 | 45433.883 | 31998.9666 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 5.8699 | 0.63591 | 334.1334 | 153.1216 | 0.40199 |  |  | 7.7434 | 70.0374 | 98.1166 | 67382.2843 | 47452.3087 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.21253 | 0.027135 | 8.1335 | 7.4818 | 0.050335 | 0 |  | 4.8875 |  |  | 26870.5712 | 19075.7639
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 12.2025
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29,57%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie