## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 1.2026
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 838 |  | 838 |  | 838 |  | 838 |  | 838 |  | 0 |  | 838 |  | 846 |  | 846 |  | 846 |  | 846 |  | 0 |  | 0 |  | 846
N / % SPH F | [6 empty] | 9 / 1,1 |  | 9 / 1,1 |  | 9 / 1,1 |  | 9 / 1,1 |  | 9 / 1,1 |  | 847 / 0,0 |  | 9 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,1 |  | 847 / 0,0 |  | 847 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 15 / 1,7 |  | 23 / 2,6 |  | 23 / 2,6 |  | 23 / 2,6 |  | 15 / 1,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 20
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 20 / 64,5 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 20 / 64,5 |  | 20 / 64,5 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 4.719 |  | 0.70604 |  | 258.6584 |  | 86.3712 |  | 0.46179
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 116.6023 |  | 12.3082 |  | 6748.1413 |  | 2128.6851 |  | 11.0485
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 18345.507 |  | 12936.7866 |  | 18345.507 |  | 18345.507 |  | 18345.507
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2026-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4552 |  | 0.95004 |  | 299.8415 |  | 107.6102 |  | 0.41136 |  |  | F | 7.0646 |  | 69.4614 |  | 95.4786 |  | 41018.9025 |  | 28889.5688 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2168 |  | 1.2745 |  | 167.9934 |  | 116.6394 |  | 0.40044 |  |  | F | 7.2175 |  | 68.5529 |  | 94.9938 |  | 45343.7915 |  | 31935.7041 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0751 |  | 1.0488 |  | 292.7298 |  | 96.1308 |  | 0.36852 |  |  | F | 6.6973 |  | 68.523 |  | 95.4731 |  | 70877.8936 |  | 49919.576 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0456 |  | 0.90268 |  | 333.7055 |  | 81.4691 |  | 0.36416 |  |  | F | 6.8397 |  | 69.2659 |  | 96.2583 |  | 67564.1344 |  | 47585.6699 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-05 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.8761 |  | 0.70207 |  | 332.1395 |  | 90.1398 |  | 0.37231 |  |  | F | 7.305 |  | 68.9972 |  | 95.8295 |  | 48023.9137 |  | 33823.1292 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4286 |  | 0.90917 |  | 326.7905 |  | 88.7255 |  | 0.38901 |  |  | F | 7.3233 |  | 68.6162 |  | 95.929 |  | 35579.8408 |  | 25059.4601 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4096 |  | 1.0456 |  | 148.444 |  | 102.1054 |  | 0.41904 |  |  | F | 8.3347 |  | 67.5116 |  | 95.5447 |  | 29907.3665 |  | 21063.0297 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-08 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5592 |  | 1.3194 |  | 73.7426 |  | 110.0131 |  | 0.43485 |  |  | F | 9.2996 |  | 67.9883 |  | 95.3901 |  | 34384.6427 |  | 24217.9451 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6238 |  | 1.2482 |  | 299.4891 |  | 88.8905 |  | 0.43006 |  |  | F | 7.4382 |  | 68.5967 |  | 94.709 |  | 35335.3452 |  | 24888.2776 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6053 |  | 1.3454 |  | 247.685 |  | 91.0122 |  | 0.43956 |  |  | F | 7.3511 |  | 68.4424 |  | 94.7836 |  | 30203.2595 |  | 21273.1853 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-11 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.2277 |  | 0.97521 |  | 328.6028 |  | 92.434 |  | 0.4692 |  |  | F | 7.2748 |  | 69.1331 |  | 95.7888 |  | 33521.4602 |  | 23609.6676 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-12 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1235 |  | 0.88608 |  | 327.0566 |  | 93.107 |  | 0.46253 |  |  | F | 7.2926 |  | 69.5551 |  | 96.2653 |  | 40135.2892 |  | 28269.3179 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-13 | 18.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.256 |  | 1.0283 |  | 311.2718 |  | 96.543 |  | 0.47257 |  |  | F | 7.3799 |  | 69.6769 |  | 96.0298 |  | 41024.0946 |  | 28891.2969 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-01-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-01-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-01-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-01-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-01-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-01-20 | 3 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9.0408 |  | 0.0031523 |  | 38.5582 |  | 87.755 |  | 0.6997 |  |  | F | 10.7666 |  | 66.1316 |  | 97.1374 |  | 43172.0912 |  | 30524.5566 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3137 |  | 0.002906 |  | 356.4157 |  | 57.687 |  | 0.50967 |  |  | F | 7.3428 |  | 68.3598 |  | 96.2741 |  | 39543.4234 |  | 27958.5039 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-22 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.2598 |  | 0.0071453 |  | 337.2975 |  | 51.1718 |  | 0.50566 |  |  | F | 7.2084 |  | 68.3392 |  | 95.7702 |  | 40639.5318 |  | 28732.6797 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2466 |  | 0.013235 |  | 339.5932 |  | 50.9709 |  | 0.5034 |  |  | F | 7.1311 |  | 68.3174 |  | 95.9645 |  | 37696.7795 |  | 26650.9796 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2241 |  | 0.011682 |  | 335.7656 |  | 51.1903 |  | 0.50371 |  |  | F | 7.1317 |  | 68.3798 |  | 96.1603 |  | 38673.8194 |  | 27342.7664 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-25 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.6203 |  | 0.01658 |  | 219.8352 |  | 61.9014 |  | 0.56743 |  |  | F | 8.4077 |  | 66.9105 |  | 96.2997 |  | 35950.8861 |  | 25418.4667 |  |  | F |  | F | 1
2026-01-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-01-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-01-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-01-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-01-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-01-31 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2186 |  | 0.049713 |  | 7.7136 |  | 97.1379 |  | 0.6059 |  |  | F | 9.3277 |  | 66.9468 |  | 96.2662 |  | 34382.841 |  | 24309.0872 |  |  | F |  | F | 1
Suma | 302.5 | 423.5 | 11 | 7 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 4.6913 |  | 0.687 |  | 256.2336 |  | 85.6317 |  | 0.46645 |  | 0 |  | 7.7067 |  | 68.3853 |  | 95.8173 |  | 41148.9653 |  | 29018.1434 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 9.0408 |  | 1.3454 |  | 356.4157 |  | 116.6394 |  | 0.6997 |  |  |  | 10.7666 |  | 69.6769 |  | 97.1374 |  | 70877.8936 |  | 49919.576 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.17578 |  | 0.014681 |  | 11.7876 |  | 3.7675 |  | 0.02016 |  | 0 |  | 5.1893 | [5 empty] | 24770.4637 |  | 17447.7745
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 1.2026
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.13*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.13*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29,30%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie