## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 2.2026
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 0 |  | 1310 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 0 |  | 0 |  | 1317
N / % SPH F | [6 empty] | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 1318 / 0,0 |  | 8 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,1 | 1318 / 0,0 |  | 1318 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 8 / 0,6 | 15 / 1,1 | 15 / 1,1 | 15 / 1,1 | 8 / 0,6 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 0 |  | 28
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 3.3598 | 0.89841 | 290.7992 | 99.5048 | 0.49645
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 120.27 | 23.0268 | 10692.5664 | 3573.2527 | 17.6596
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 25230.0344 | 17837.318 | 25230.0344 | 25230.0344 | 25230.0344
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2026-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1119 | 0.020828 | 337.6438 | 61.3078 | 0.50132 |  | F | 7.0096 | 69.0672 | 96.7275 | 42840.7115 | 30288.9656 |  | F |  | F | 1
2026-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9798 | 0.030647 | 308.2959 | 67.3911 | 0.50541 |  | F | 7.1301 | 69.1428 | 96.4969 | 30856.0268 | 21815.8458 |  | F |  | F | 1
2026-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0.031679 | 311.0927 | 78.0888 | 0.49504 |  | F | 6.8431 | 69.9663 | 96.4482 | 34229.5342 | 24200.0228 |  | F |  | F | 1
2026-02-04 | 0 | 22.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3.0754 | 0.067772 | 235.6229 | 99.8491 | 0.5055 |  | F | 7.0935 | 68.492 | 96.1782 | 33105.176 | 23404.4493 |  | F |  | F | 1
2026-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1864 | 0.13706 | 299.7193 | 89.0444 | 0.48574 |  | F | 6.5753 | 68.4676 | 95.6317 | 33754.5364 | 23864.0905 |  | F |  | F | 1
2026-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2403 | 0.18082 | 296.3532 | 85.0398 | 0.48077 |  | F | 6.4299 | 68.7015 | 95.4683 | 46612.8611 | 32954.3772 |  | F |  | F | 1
2026-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1607 | 0.12435 | 292.166 | 82.148 | 0.48307 |  | F | 6.5007 | 68.9871 | 95.9925 | 44688.7454 | 31595.8009 |  | F |  | F | 1
2026-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1302 | 0.13146 | 299.1469 | 82.1005 | 0.48679 |  | F | 6.6124 | 69.1073 | 96.4141 | 41999.7806 | 29694.0682 |  | F |  | F | 1
2026-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2003 | 0.085096 | 301.6063 | 91.6511 | 0.49827 |  | F | 6.9442 | 68.9845 | 96.5271 | 35290.9755 | 24950.8299 |  | F |  | F | 1
2026-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2992 | 0.12731 | 298.6491 | 106.671 | 0.49504 |  | F | 6.8548 | 68.3853 | 95.9542 | 36039.3403 | 25480.0045 |  | F |  | F | 1
2026-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4904 | 0.36482 | 303.9773 | 106.6487 | 0.49085 |  | F | 6.7344 | 68.1148 | 94.9473 | 32505.546 | 22979.6164 |  | F |  | F | 1
2026-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4771 | 0.52298 | 300.6746 | 101.5162 | 0.48628 |  | F | 6.605 | 68.1254 | 94.5246 | 33738.4648 | 23852.7635 |  | F |  | F | 1
2026-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4481 | 0.28508 | 279.2894 | 103.566 | 0.47914 |  | F | 6.3887 | 68.5258 | 95.0744 | 50418.0564 | 35646.2082 |  | F |  | F | 1
2026-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.444 | 0.32666 | 289.312 | 111.8044 | 0.49019 |  | F | 6.7195 | 68.5442 | 95.766 | 36257.2596 | 25633.4247 |  | F |  | F | 1
2026-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.14495 | 300.256 | 119.7359 | 0.50236 |  | F | 7.0608 | 68.5481 | 95.9942 | 36558.5848 | 25848.0886 |  | F |  | F | 1
2026-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6432 | 0.24691 | 294.4223 | 112.0933 | 0.50732 |  | F | 7.2011 | 68.4711 | 95.078 | 37870.5728 | 26774.5151 |  | F |  | F | 1
2026-02-17 | 0.5 | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.2482 | 0.2282 | 304.0256 | 109.7881 | 0.49852 |  | F | 6.9567 | 68.7714 | 95.6147 | 32198.3274 | 22762.5315 |  | F |  | F | 1
2026-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2732 | 0.20309 | 287.3834 | 107.2875 | 0.49474 |  | F | 6.8504 | 68.6993 | 96.4251 | 31575.8835 | 22324.2783 |  | F |  | F | 1
2026-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.364 | 0.18014 | 291.39 | 104.9516 | 0.49754 |  | F | 6.9346 | 68.7054 | 96.2594 | 31808.7146 | 22488.645 |  | F |  | F | 1
2026-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4103 | 1.348 | 278.4863 | 124.6798 | 0.49276 |  | F | 6.7909 | 69.0873 | 96.8446 | 42742.5627 | 30219.5939 |  | F |  | F | 1
2026-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4585 | 2.1204 | 285.4923 | 110.4981 | 0.4906 |  | F | 6.7275 | 69.6011 | 97.3913 | 49608.6538 | 35073.4494 |  | F |  | F | 1
2026-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5858 | 2.5705 | 233.8 | 121.911 | 0.529 |  | F | 7.5615 | 69.0345 | 97.4624 | 35765.9246 | 25286.3797 |  | F |  | F | 1
2026-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9729 | 2.7644 | 290.7373 | 122.8765 | 0.48844 |  | F | 6.6751 | 70.1141 | 96.9557 | 45676.6346 | 32292.6265 |  | F |  | F | 1
2026-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2968 | 2.9399 | 288.6959 | 125.1221 | 0.50522 |  | F | 7.0436 | 69.2038 | 97.0751 | 43588.5112 | 30817.5611 |  | F |  | F | 1
2026-02-25 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.6704 | 2.5736 | 298.2177 | 116.2759 | 0.49864 |  | F | 6.9649 | 69.1102 | 97.8955 | 41156.6496 | 29092.2091 |  | F |  | F | 1
2026-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8689 | 2.4012 | 281.557 | 95.2693 | 0.50637 |  | F | 7.1807 | 68.5 | 98.1503 | 31404.3305 | 22203.704 |  | F |  | F | 1
2026-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9796 | 2.4739 | 282.7036 | 81.822 | 0.5004 |  | F | 7.1439 | 68.132 | 97.9954 | 31961.341 | 22596.9285 |  | F |  | F | 1
2026-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6974 | 2.6729 | 289.8503 | 76.2149 | 0.50427 |  | F | 7.3293 | 67.8685 | 97.9392 | 32417.957 | 22920.2861 |  | F |  | F | 1
Suma | 3.5 | 659 | 6 | 3.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 3.3552 | 0.90374 | 291.4488 | 99.834 | 0.49641 | 0 |  | 6.8879 | 68.8021 | 96.4011 | 37738.2737 | 26680.7594 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 3.9796 | 2.9399 | 337.6438 | 125.1221 | 0.529 |  |  | 7.5615 | 70.1141 | 98.1503 | 50418.0564 | 35646.2082 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.17578 | 0.014681 | 11.7876 | 3.7675 | 0.02016 | 0 |  | 5.1893 |  |  | 24770.4637 | 17447.7745
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 2.2026
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.13*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.13*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29,30%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie