## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 3.2026
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 0 |  | 1414 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 0 |  | 0 |  | 1421
N / % SPH F | [6 empty] | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 1422 / 0,0 |  | 8 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,1 | 1422 / 0,0 |  | 1422 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 11 / 0,8 | 18 / 1,2 | 18 / 1,2 | 18 / 1,2 | 11 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 3.8983 | 0.60473 | 262.4132 | 98.2436 | 0.49375
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 156.7711 | 15.8793 | 10776.801 | 3948.6536 | 19.6209
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 28341.9076 | 20037.3878 | 28341.9076 | 28341.9076 | 28341.9076
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2026-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7663 | 2.609 | 280.918 | 78.9013 | 0.49729 |  | F | 7.1509 | 68.0145 | 98.0249 | 34615.5321 | 24473.2151 |  | F |  | F | 1
2026-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6755 | 2.8171 | 283.0964 | 80.0831 | 0.49881 |  | F | 7.1957 | 68.1427 | 98.1529 | 32315.3513 | 22847.5924 |  | F |  | F | 1
2026-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6252 | 2.7156 | 288.5624 | 79.8334 | 0.50413 |  | F | 7.3171 | 68.0481 | 98.206 | 32795.2924 | 23187.0217 |  | F |  | F | 1
2026-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7104 | 3.0094 | 288.1141 | 80.2807 | 0.50766 |  | F | 7.3967 | 68.0471 | 98.1468 | 34871.3705 | 24653.5919 |  | F |  | F | 1
2026-03-05 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.7376 | 3.0349 | 289.9114 | 113.087 | 0.49722 |  | F | 7.1863 | 68.277 | 98.1154 | 42519.2387 | 30059.1541 |  | F |  | F | 1
2026-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1083 | 1.1031 | 277.9674 | 109.7541 | 0.48797 |  | F | 6.9719 | 68.8754 | 98.1194 | 40906.8508 | 28921.2514 |  | F |  | F | 1
2026-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0373 | 0.077899 | 268.6148 | 97.1095 | 0.48732 |  | F | 6.8778 | 68.6784 | 98.2385 | 43584.6272 | 30814.0526 |  | F |  | F | 1
2026-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9103 | 0.070135 | 256.1819 | 94.6151 | 0.48545 |  | F | 6.8279 | 69.0568 | 98.3828 | 45987.0089 | 32512.9572 |  | F |  | F | 1
2026-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9653 | 0.10564 | 249.2076 | 105.6214 | 0.49735 |  | F | 7.1201 | 68.4248 | 98.3047 | 39357.987 | 27824.5174 |  | F |  | F | 1
2026-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.978 | 0.16608 | 259.959 | 98.5604 | 0.48811 |  | F | 6.9037 | 68.2825 | 97.9531 | 37640.5724 | 26611.9388 |  | F |  | F | 1
2026-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7733 | 0.23783 | 265.8249 | 95.1426 | 0.48857 |  | F | 6.8764 | 68.1783 | 97.7144 | 38796.2036 | 27427.4398 |  | F |  | F | 1
2026-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6978 | 0.14532 | 271.4028 | 86.4094 | 0.48762 |  | F | 6.8359 | 68.6731 | 97.724 | 43291.5742 | 30607.1997 |  | F |  | F | 1
2026-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6407 | 0.27521 | 269.5755 | 67.322 | 0.49051 |  | F | 6.9074 | 68.7009 | 97.4345 | 44868.2786 | 31721.4652 |  | F |  | F | 1
2026-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7974 | 0.46132 | 265.155 | 67.5558 | 0.49397 |  | F | 7.0067 | 68.4739 | 96.5151 | 36743.6309 | 25978.3405 |  | F |  | F | 1
2026-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8594 | 0.42421 | 268.2944 | 68.5351 | 0.49994 |  | F | 7.1923 | 68.5314 | 96.7876 | 32443.2026 | 22937.2866 |  | F |  | F | 1
2026-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6305 | 0.36896 | 263.9921 | 72.4417 | 0.49039 |  | F | 6.9366 | 69.253 | 97.0623 | 52257.1499 | 36945.6363 |  | F |  | F | 1
2026-03-17 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.7656 | 0.34048 | 237.8786 | 106.4447 | 0.5008 |  | F | 7.1955 | 68.7534 | 97.384 | 36326.5697 | 25683.3713 |  | F |  | F | 1
2026-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0141 | 0.24419 | 243.8539 | 101.6999 | 0.4935 |  | F | 6.9642 | 68.7732 | 97.9922 | 36098.8929 | 25521.8598 |  | F |  | F | 1
2026-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.233 | 0.33807 | 257.0461 | 106.2531 | 0.49592 |  | F | 7.025 | 68.4426 | 97.699 | 32148.3018 | 22728.8918 |  | F |  | F | 1
2026-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0081 | 0.16665 | 262.4915 | 90.4988 | 0.49686 |  | F | 7.0549 | 68.7092 | 97.2181 | 28676.6869 | 20274.9559 |  | F |  | F | 1
2026-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8535 | 0.0020425 | 259.1095 | 88.4442 | 0.49642 |  | F | 7.028 | 68.6927 | 97.1898 | 35075.387 | 24798.5889 |  | F |  | F | 1
2026-03-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8441 | 0.00205 | 260.9075 | 89.3503 | 0.49903 |  | F | 7.0838 | 68.6118 | 97.3687 | 39558.6378 | 27967.7892 |  | F |  | F | 1
2026-03-23 | 1.5 | 18.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.3647 | 0.0020832 | 215.4529 | 120.1259 | 0.50643 |  | F | 7.2502 | 68.5187 | 97.2652 | 42511.7976 | 30056.014 |  | F |  | F | 1
2026-03-24 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.5238 | 0.0020053 | 264.3013 | 164.8313 | 0.48738 |  | F | 6.7751 | 68.8509 | 97.3862 | 45644.198 | 32270.9667 |  | F |  | F | 1
2026-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7438 | 0.0019881 | 256.9089 | 141.3321 | 0.48502 |  | F | 6.6434 | 68.4016 | 96.2551 | 42828.7122 | 30279.4801 |  | F |  | F | 1
2026-03-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3896 | 0.002375 | 255.1579 | 133.5286 | 0.48585 |  | F | 6.66 | 68.5229 | 95.6628 | 52127.937 | 36854.8298 |  | F |  | F | 1
2026-03-27 | 4.5 | 15.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.9913 | 0.0020226 | 261.0263 | 119.4333 | 0.49416 |  | F | 6.8912 | 68.7831 | 96.5252 | 43641.3743 | 30855.155 |  | F |  | F | 1
2026-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7531 | 0.0020252 | 252.9656 | 102.4203 | 0.4944 |  | F | 6.8913 | 69.1234 | 96.7377 | 28856.3798 | 20401.6394 |  | F |  | F | 1
2026-03-29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4389 | 0.0020265 | 249.8877 | 101.9667 | 0.49254 |  | F | 6.8364 | 69.0925 | 97.1029 | 29066.4254 | 20550.6907 |  | F |  | F | 1
2026-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3642 | 0.0020196 | 254.6309 | 103.3238 | 0.48609 |  | F | 6.6455 | 69.1161 | 96.666 | 41302.8248 | 29201.6417 |  | F |  | F | 1
2026-03-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1701 | 0.0020056 | 235.2162 | 100.333 | 0.48721 |  | F | 6.6816 | 69.2186 | 96.7966 | 40968.3087 | 28963.8956 |  | F |  | F | 1
Suma | 12 | 711 | 15 | 5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 3.8829 | 0.60431 | 261.7294 | 98.8787 | 0.49367 | 0 |  | 6.9784 | 68.6216 | 97.4236 | 38962.1389 | 27546.2074 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 4.7438 | 3.0349 | 289.9114 | 164.8313 | 0.50766 |  |  | 7.3967 | 69.253 | 98.3828 | 52257.1499 | 36945.6363 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.17578 | 0.014681 | 11.7876 | 3.7675 | 0.02016 | 0 |  | 5.1893 |  |  | 24770.4637 | 17447.7745
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 3.2026
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.13*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.13*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29,30%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie