## rocny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Ročný protokol za |  |  |  | 2019
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL+I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N PDH > EL+I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
Mesiace < 95% 1.2 EL
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
% SPH < 1.2 EL + I | [6 empty] | 99.9595 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N / % SPH F | [6 empty] | 491 / 3,2 |  | 101 / 0,7 |  | 336 / 2,2 |  | 99 / 0,6 |  | 105 / 0,7 |  | 15292 / 100,0 |  | 100 / 0,7 |  | 13 / 0,1 |  | 13 / 0,1 |  | 78 / 0,5 |  | 73 / 0,5 |  | 15292 / 100,0 |  | 15292 / 100,0 |  | 161 / 1,1
N / % SPH E | [6 empty] | 359 / 2,3 |  | 209 / 1,3 |  | 501 / 3,2 |  | 200 / 1,3 |  | 80 / 0,5 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % platných PDH | [6 empty] | 311 / 85,2 |  | 326 / 89,3 |  | 317 / 86,8 |  | 326 / 89,3 |  | 326 / 89,3 |  | 0 / 0,0 |  | 326 / 89,3 |  | 329 / 90,1 |  | 329 / 90,1 |  | 326 / 89,3 |  | 326 / 89,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 325 / 89,0
N / % PDH F | [6 empty] | 18 / 4,9 |  | 3 / 0,8 |  | 12 / 3,3 |  | 3 / 0,8 |  | 3 / 0,8 |  | 329 / 0,0 |  | 3 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 3 / 0,0 |  | 3 / 0,0 |  | 329 / 0,0 |  | 329 / 0,0 |  | 4 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 7.0994 |  | 0.41123 |  | 25.3777 |  | 118.2248 |  | 1.1185
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2355.1614 |  | 85.9889 |  | 9595.8446 |  | 37685.6396 |  | 343.1072
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 193637.72 |  | 128264.6289 |  | 196589.0603 |  | 197058.6618 |  | 197058.6618
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 20.6766 |  | 0 |  | 56.7107 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 3420.9418 |  | 0 |  | 469.6015 |  | 0 |  | 0
mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
01.2019 | 1.5 | 738 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 6.4258 |  | 0.32786 |  | 27.552 |  | 118.422 |  | 1.9496 |  |  | N | 4.3927 |  | 71.4495 |  | 95.5889 |  | 18344.4817 |  | 11862.2289 |  |  | N |  | N | 1
02.2019 | 38 | 633.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 7.2989 |  | 0.33519 |  | 22.4018 |  | 95.4309 |  | 1.7423 |  |  | N | 3.8845 |  | 72.3216 |  | 97.414 |  | 22104.5589 |  | 14418.7951 |  |  | N |  | N | 1
03.2019 | 28.5 | 708 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 6.6871 |  | 0.39471 |  | 14.6806 |  | 69.4164 |  | 1.4945 |  |  | N | 4.0268 |  | 73.2148 |  | 97.2107 |  | 23585.4528 |  | 15362.8766 |  |  | N |  | N | 1
04.2019 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1796 |  | 0.47368 |  | 28.3953 |  | 68.4533 |  | 1.0409 |  |  | N | 3.8724 |  | 73.7536 |  | 97.1213 |  | 23735.7735 |  | 15468.0691 |  |  | N |  | N | 1
05.2019 | 8.5 | 721 | 12 | 2.5 | 0 | 0 | 9.5471 |  | 0.53883 |  | 65.5796 |  | 61.8424 |  | 1.1733 |  |  | N | 4.0153 |  | 73.7166 |  | 96.7799 |  | 24676.6272 |  | 16074.238 |  |  | N |  | N | 1
06.2019 | 18 | 688 | 11.5 | 2.5 | 0 | 0 | 6.9248 |  | 0.41237 |  | 34.0834 |  | 69.7648 |  | 0.86048 |  |  | N | 3.8628 |  | 74.1941 |  | 97.5107 |  | 29204.7934 |  | 19030.3645 |  |  | N |  | N | 1
07.2019 | 46 | 654 | 37.5 | 6.5 | 0 | 0 | 7.2274 |  | 0.3663 |  | 46.0173 |  | 70.8567 |  | 0.57861 |  |  | N | 3.834 |  | 74.3917 |  | 97.108 |  | 29073.5063 |  | 18937.5746 |  |  | N |  | N | 1
08.2019 | 12.5 | 723.5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9.9707 |  | 0.3758 |  | 12.0854 |  | 126.7046 |  | 1.119 |  |  | N | 4.0588 |  | 73.832 |  | 97.4745 |  | 31354.1205 |  | 20401.2397 |  |  | N |  | N | 1
09.2019 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
10.2019 | 116 | 616 | 8 | 3.5 | 0 | 1.5 | 7.2446 |  | 0.51161 |  | 8.9516 |  | 206.1072 |  | 0.95414 |  |  | N | 5.8067 |  | 74.4556 |  | 97.5237 |  | 21467.4957 |  | 13979.9739 |  |  | N |  | N | 1
11.2019 | 11.5 | 698.5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5.7325 |  | 0.40646 |  | 8.2358 |  | 230.0528 |  | 0.70959 |  |  | N | 5.1092 |  | 72.5791 |  | 96.4293 |  | 22640.0784 |  | 14706.2724 |  |  | N |  | N | 1
12.2019 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.414 |  | 0.39293 |  | 6.3396 |  | 192.9219 |  | 0.72337 |  |  | N | 4.7834 |  | 72.2162 |  | 96.8317 |  | 32411.5575 |  | 21129.1532 |  |  | N |  | N | 1
Suma | 1000.5 | 7644.5 | 89.5 | 24 | 0 | 1.5
Priemer | [6 empty] | 7.0871 |  | 0.41208 |  | 25.747 |  | 118.2172 |  | 1.1201 |  | 0 |  | 4.3202 |  | 73.2797 |  | 96.9871 |  | 25422.5417 |  | 16549.8378 |  | 0 |  | 0 |  | 1
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  |  |  | NOx |  | TRS
[7 empty] | mg/m3 ns 6%O2 |  | mg/m3 ns 6%O2 |  |  |  | mg/m3 ns 6%O2 |  | mg/m3 ns 6%O2
Emisný limit (ročný priemer) mg/m3 ns (6%O2) | [6 empty] | 25 |  | 20 |  |  |  | 350 |  | 10
Ročný validovaný priemer mg/m3 ns (6%O2) | [6 empty] | 16.3046 |  | 0.61812 |  |  |  | 271.9721 |  | 2.5768
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.073311 |  | 0.010018 |  | 1.3186 |  | 2.6721 |  | 0.037365 |  | 0 |  | 3 | [5 empty] | 26131.82 |  | 11859
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  | Ročný protokol za | 2019
Koncentrácia NOx nv | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS | 25
Konštanta vlhkosti K6 | 30.33%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  | Počet dní v ktorých bola hodnota SPH vyššia ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
Mesiace < 95% 1.2 EL |  | Mesiace, v ktorých bol percentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu SPH počas ustálenej prevádzky v danom mesiaci nižší ako 95%.
% SPH < 1.2 EL + I |  | Percentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu SPH počas ustálenej prevádzky v danom roku
N SPH >1, 2 EL + I |  | Počet dní v ktorých bola hodnota SPH vyššia ako hodnota určeného 1,2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N/% platných PDH |  | Počet a percentuálny podiel platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( množstvo ZL pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( prietok spalín pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
ZmQ/Q |  | zmena paliva
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie