## rocny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Ročný protokol za |  | 2025
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL+I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N PDH > EL+I | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Mesiace < 95% 1.2 EL
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
% SPH < 1.2 EL + I | [6 empty] | 100 | 100 |  | 100 | 100
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N / % SPH F | [6 empty] | 104 / 0,7 | 94 / 0,6 | 94 / 0,6 | 94 / 0,6 | 94 / 0,6 | 15726 / 100,0 |  | 94 / 0,6 | 4 / 0,0 | 4 / 0,0 | 4 / 0,0 | 4 / 0,0 | 15726 / 100,0 |  | 15726 / 100,0 |  | 4 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 43 / 0,3 | 131 / 0,8 | 131 / 0,8 | 131 / 0,8 | 37 / 0,2 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % platných PDH | [6 empty] | 338 / 92,6 | 338 / 92,6 | 338 / 92,6 | 338 / 92,6 | 338 / 92,6 | 0 / 0,0 |  | 338 / 92,6 | 339 / 92,9 | 339 / 92,9 | 339 / 92,9 | 339 / 92,9 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 339 / 92,9
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 0,3 | 1 / 0,3 | 1 / 0,3 | 1 / 0,3 | 1 / 0,3 | 339 / 0,0 |  | 1 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 339 / 0,0 |  | 339 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 4.8677 | 1.6501 | 291.2645 | 94.6774 | 0.5026
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1404.4303 | 117.2908 | 94177.1629 | 30100.7466 | 161.0692
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 200052.5503 | 140915.3666 | 200052.5503 | 200052.5503 | 200052.5503
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
01.2025 | 157.5 | 575 | 6 | 5.5 | 0 | 0 | 4.3937 | 15.7156 | 141.6498 | 161.8152 | 1.7015 |  | N | 7.2538 | 76.8942 | 96.876 | 27548.6371 | 19425.0504 |  | N |  | N | 1
02.2025 | 103.5 | 555.5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3.5938 | 1.4754 | 348.6732 | 90.3131 | 0.53848 |  | N | 6.3959 | 71.7895 | 97.5956 | 28531.6504 | 20095.7776 |  | N |  | N | 1
03.2025 | 1.5 | 736 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 5.1678 | 0.88886 | 331.2 | 69.9211 | 0.28594 |  | N | 4.4067 | 72.0999 | 96.9304 | 20153.0315 | 14194.3227 |  | N |  | N | 1
04.2025 | 3.5 | 712 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 5.32 | 1.3049 | 428.4366 | 65.7555 | 0.2635 |  | N | 3.8406 | 72.6568 | 97.0859 | 15728.6377 | 11077.9046 |  | N |  | N | 1
05.2025 | 2 | 738 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.1766 | 0.14427 | 383.4032 | 81.7195 | 0.30331 |  | N | 3.4723 | 73.8829 | 96.9208 | 18397.3797 | 12957.9834 |  | N |  | N | 1
06.2025 | 46.5 | 650 | 16.5 | 7 | 0 | 0 | 5.171 | 0.054169 | 290.4297 | 107.8299 | 0.2662 |  | N | 4.5441 | 76.9591 | 97.4961 | 16963.8974 | 11948.1006 |  | N |  | N | 1
07.2025 | 5.5 | 725 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 5.2563 | 0.18791 | 294.0168 | 96.1432 | 0.11344 |  | N | 3.9347 | 74.1642 | 96.9751 | 14930.8283 | 10515.9381 |  | N |  | N | 1
08.2025 | 164.5 | 574 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 4.6921 | 0.14523 | 268.1185 | 107.4181 | 0.21694 |  | N | 4.0976 | 74.9376 | 97.3755 | 15569.4717 | 10965.7004 |  | N |  | N | 1
09.2025 | 266 | 451.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2726 | 0.39865 | 196.3852 | 92.2307 | 0.65052 |  | N | 5.7976 | 75.3903 | 97.8819 | 17833.8266 | 12560.332 |  | N |  | N | 1
10.2025 | 4.5 | 727.5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3.7491 | 0.1484 | 263.5993 | 87.738 | 0.76492 |  | N | 5.7267 | 70.2029 | 97.3357 | 35896.5794 | 25281.8004 |  | N |  | N | 1
11.2025 | 3 | 708 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.7539 | 0.69433 | 256.5235 | 86.0205 | 0.80183 |  | N | 6.5177 | 69.9077 | 97.0132 | 36938.1568 | 26015.2416 |  | N |  | N | 1
12.2025 | 9.5 | 710.5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4.5687 | 0.15549 | 229.2635 | 106.0372 | 0.34927 |  | N | 6.9347 | 68.7396 | 97.3535 | 45433.883 | 31998.9666 |  | N |  | N | 1
Suma | 767.5 | 7863 | 85 | 41.5 | 0 | 0
Priemer | [6 empty] | 4.5711 | 1.6669 | 290.0487 | 95.2752 | 0.50418 | 0 |  | 5.1893 | 72.9957 | 97.2096 | 24770.4637 | 17447.7745 | 0 |  | 0 |  | 1
[7 empty] | TZL | SO2 |  | NOx | TRS
[7 empty] | mg/m3 ns 6%O2 | mg/m3 ns 6%O2 |  | mg/m3 ns 6%O2 | mg/m3 ns 6%O2
Emisný limit (ročný priemer) mg/m3 ns (6%O2) | [6 empty] | 25 | 20 |  | 350 | 10
Ročný validovaný priemer mg/m3 ns (6%O2) | [6 empty] | 9.7355 | 2.5003 |  | 202.9147 | 1.0738
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.21253 | 0.027135 | 8.1335 | 7.4818 | 0.050335 | 0 |  | 4.8875 |  |  | 26870.5712 | 19075.7639
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  | Ročný protokol za | 2025
Koncentrácia NOx nv | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS | 25
Konštanta vlhkosti K6 | 29,57%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  | Počet dní v ktorých bola hodnota SPH vyššia ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
Mesiace < 95% 1.2 EL |  | Mesiace, v ktorých bol percentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu SPH počas ustálenej prevádzky v danom mesiaci nižší ako 95%.
% SPH < 1.2 EL + I |  | Percentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu SPH počas ustálenej prevádzky v danom roku
N SPH >1, 2 EL + I |  | Počet dní v ktorých bola hodnota SPH vyššia ako hodnota určeného 1,2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N/% platných PDH |  | Počet a percentuálny podiel platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( množstvo ZL pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( prietok spalín pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
ZmQ/Q |  | zmena paliva
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie