## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 1.2019
[6 empty] | TZL |  | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [5 empty] | 30 |  | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [5 empty] | 30 |  | 20 |  | 20 | 0
N SPH > 2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [5 empty] | 99,5 |  | 100,0 |  | 100,0 | 99,9
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [5 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [5 empty] | 6 |  | 0 |  | 0 | 2
N platných SPH | [5 empty] | 1330 |  | 1474 | 1469 | 1474 | 1474 | 0 |  | 1474 | 1476 | 1476 | 1466 | 1472 | 0 |  | 0 |  | 1476
N / % SPH F | [5 empty] | 146 / 9,9 |  | 2 / 0,1 | 7 / 0,5 | 2 / 0,1 | 2 / 0,1 | 1476 / 0,0 |  | 2 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 10 / 0,0 | 4 / 0,3 | 1476 / 0,0 |  | 1476 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [5 empty] | 136 / 9,2 |  | 10 / 0,7 | 23 / 1,5 | 10 / 0,7 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [5 empty] | 27 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [5 empty] | 4 / 12,9 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 6.3466 |  | 0.32654 | 27.3879 | 117.8256 | 1.9419
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 189.1919 |  | 4.6903 | 717.4904 | 2497.0396 | 26.8943
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [5 empty] | 13535.5867 |  | 8777.8869 | 13535.5867 | 13535.5867 | 13535.5867
c-vážený priem. mg/m3> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | TZL |  | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2019-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.97082 |  | 0.31327 | 74.7162 | 143.183 | 1.7002 |  | F | 3.8795 | 72.0846 | 96.2703 | 12392.3648 | 8729.1967 |  | F |  | F | 1
2019-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00039977 |  | 0.31585 | 13.3278 | 124.1954 | 1.6332 |  | F | 3.9858 | 71.6294 | 95.5048 | 16967.9916 | 11271.201 |  | F |  | F | 1
2019-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 |  | 0.31152 | 19.7926 | 113.9648 | 1.5326 |  | F | 3.7839 | 72.1114 | 96.2223 | 24783.7778 | 16792.3473 |  | F |  | F | 1
2019-01-04 | 1.5 | 19.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 7.5611 |  | 0.31224 | 33.9923 | 113.5262 | 1.5521 |  | F | 3.8041 | 72.3895 | 96.7729 | 26577.9309 | 17942.2985 |  | F |  | F | 1
2019-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.4921 |  | 0.31229 | 24.3822 | 104.1544 | 1.5533 |  | F | 3.8137 | 72.6494 | 95.6029 | 21753.2289 | 13870.4251 |  | F |  | F | 1
2019-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.0058 |  | 0.30786 | 12.4702 | 89.6321 | 1.4327 |  | F | 3.5807 | 72.529 | 95.9482 | 18992.7426 | 12541.7353 |  | F |  | F | 1
2019-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.0359 |  | 0.30832 | 27.4869 | 93.7954 | 1.4451 |  | F | 3.6036 | 72.5501 | 96.2984 | 23424.465 | 15560.5936 |  | F |  | F | 1
2019-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5118 |  | 0.3375 | 42.5045 | 95.0088 | 2.2071 |  | F | 4.4387 | 71.4332 | 94.8151 | 21844.6431 | 14935.0881 |  | F |  | F | 1
2019-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.61311 |  | 0.32415 | 19.0362 | 105.4285 | 1.872 |  | F | 4.4062 | 70.3012 | 94.7041 | 34118.8607 | 22483.7423 |  | F |  | F | 1
2019-01-10 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4094 |  | 0.36111 | 14.2162 | 121.8572 | 2.8852 |  | F | 5.7645 | 69.2724 | 95.2782 | 14126.4432 | 9020.5808 |  | F |  | F | 1
2019-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5694 |  | 0.3684 | 26.6096 | 117.2287 | 3.0842 |  | F | 5.8421 | 69.4376 | 95.4082 | 11344.5123 | 7183.3486 |  | F |  | F | 1
2019-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.917 |  | 0.31253 | 50.0977 | 139.7326 | 1.5598 |  | F | 3.838 | 71.4651 | 95.4823 | 24412.8097 | 16326.6739 |  | F |  | F | 1
2019-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.7703 |  | 0.30858 | 28.4061 | 122.2382 | 1.4522 |  | F | 3.6212 | 71.7759 | 94.8034 | 21235.7229 | 14140.8818 |  | F |  | F | 1
2019-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.7494 |  | 0.30879 | 18.1653 | 111.2601 | 1.4579 |  | F | 3.6469 | 71.6647 | 93.9664 | 17291.357 | 11183.7456 |  | F |  | F | 1
2019-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.8215 |  | 0.314 | 15.6238 | 125.5643 | 1.5999 |  | F | 3.9126 | 72.0136 | 95.0278 | 14018.3104 | 8830.9678 |  | F |  | F | 1
2019-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.43074 |  | 0.31014 | 32.0903 | 155.9456 | 1.4947 |  | F | 3.7078 | 72.2628 | 95.6247 | 13501.8265 | 8634.0245 |  | F |  | F | 1
2019-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.67934 |  | 0.3236 | 12.7571 | 277.7615 | 1.8619 |  | F | 4.403 | 72.1737 | 95.354 | 13436.8969 | 8615.831 |  | F |  | F | 1
2019-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.9528 |  | 0.34968 | 5.0416 | 220.7715 | 2.3242 |  | F | 5.1967 | 70.8167 | 95.7924 | 14560.509 | 9126.9179 |  | F |  | F | 1
2019-01-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.2796 |  | 0.32188 | 68.6915 | 109.783 | 1.815 |  | F | 4.3186 | 71.5138 | 95.4269 | 13169.4406 | 8799.4975 |  | F |  | F | 1
2019-01-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.597 |  | 0.3622 | 24.7588 | 137.1897 | 2.9101 |  | F | 5.8899 | 72.1561 | 95.2022 | 9842.2649 | 6125.9877 |  | F |  | F | 1
2019-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.2014 |  | 0.35845 | 15.6041 | 144.8049 | 2.716 |  | F | 5.8411 | 70.2298 | 94.6389 | 8369.0661 | 5117.9691 |  | F |  | F | 1
2019-01-22 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 13.0799 |  | 0.38266 | 4.6229 | 153.4933 | 3.1696 |  | F | 6.4637 | 69.8143 | 99.4365 | 14241.4695 | 8358.1833 |  | F |  | F | 1
2019-01-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.2327 |  | 0.34758 | 7.1795 | 165.2046 | 2.3951 |  | F | 5.3083 | 70.4009 | 95.5345 | 15748.8611 | 10072.4181 |  | F |  | F | 1
2019-01-24 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 9.8817 |  | 0.38304 | 7.8341 | 113.72 | 3.437 |  | F | 6.3776 | 69.5707 | 95.303 | 16263.1401 | 6896.9107 |  | F |  | F | 1
2019-01-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5165 |  | 0.31132 | 14.0335 | 61.4829 | 1.5037 |  | F | 3.7256 | 72.3373 | 95.9322 | 18929.1065 | 12373.2293 |  | F |  | F | 1
2019-01-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.3884 |  | 0.30497 | 39.9581 | 59.7748 | 1.3463 |  | F | 3.3988 | 72.7873 | 95.7043 | 19492.7092 | 12709.019 |  | F |  | F | 1
2019-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.4891 |  | 0.30711 | 36.4649 | 52.5093 | 1.3435 |  | F | 3.3932 | 72.7496 | 95.4294 | 20553.4388 | 13401.6797 |  | F |  | F | 1
2019-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0.31334 | 44.8919 | 54.4447 | 1.576 |  | F | 3.7913 | 71.5442 | 95.0141 | 16334.2971 | 10646.929 |  | F |  | F | 1
2019-01-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0.35189 | 28.9443 | 75.9664 | 2.6303 |  | F | 5.109 | 70.1851 | 95.6046 | 14070.916 | 8823.6544 |  | F |  | F | 1
2019-01-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0.30743 | 49.9413 | 60.8848 | 1.42 |  | F | 3.5522 | 71.7077 | 95.6041 | 30282.3919 | 19744.0868 |  | F |  | F | 1
2019-01-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0.31192 | 40.4694 | 106.5746 | 1.5281 |  | F | 3.7764 | 71.3773 | 95.5482 | 26597.4386 | 17469.9309 |  | F |  | F | 1
Suma | 1.5 | 738 | 2.5 | 2 | 0
Mes priemer | [5 empty] | 6.4258 |  | 0.32786 | 27.552 | 118.422 | 1.9496 | 0 |  | 4.3927 | 71.4495 | 95.5889 | 18344.4817 | 11862.2289 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [5 empty] | 18.917 |  | 0.38304 | 74.7162 | 277.7615 | 3.437 |  |  | 6.4637 | 72.7873 | 99.4365 | 34118.8607 | 22483.7423 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [5 empty] | TZL |  | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[6 empty] | kg/h |  | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[6 empty] | 0.073311 |  | 0.010018 | 1.3186 | 2.6721 | 0.037365 | 0 |  | 3 |  |  | 26131.82 | 11859
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 1.2019
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV*(100/(100-K6)))/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 30.33%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie