## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [17 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 3.2019
[6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [5 empty] | 80 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [5 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 0
N SPH > 2 EL + I | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [5 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [5 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [5 empty] | 1452 |  | 0 |  | 1452 |  | 1449 |  | 1443 |  | 0 |  | 1452 |  | 1474 | 1474 | 1474 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1474
N / % SPH F | [5 empty] | 23 / 1,6 |  | 1475 / 0,0 |  | 23 / 1,6 |  | 26 / 1,8 |  | 32 / 2,2 |  | 1475 / 0,0 |  | 23 / 0,0 |  | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,1 | 1475 / 0,0 |  | 1475 / 0,0 |  | 1475 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [5 empty] | 1 / 0,1 |  | 1482 / 0,0 |  | 25 / 1,7 |  | 28 / 1,9 |  | 10 / 0,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [5 empty] | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 29 |  | 0 |  | 30 |  | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [5 empty] | 1 / 3,2 |  | 31 / 100,0 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 2 / 6,5 |  | 31 / 100,0 |  | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 7.4185 |  | 0 |  | 16.618 |  | 103.163 |  | 0.72091
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 1324.3235 |  | 0 |  | 3053.459 |  | 18409.9665 |  | 86.6321
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [5 empty] | 108781.4152 |  | 0 |  | 108781.4152 |  | 108781.4152 |  | 108781.4152
c-vážený priem. mg/m3> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 |  | 49.5152 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [5 empty] | 0 |  | 82501.7997 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
2019-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.7001 |  |  | F | 24.3001 |  | 123.6932 |  | 0.81841 |  |  | F | 7.1416 |  | 184.4571 | 94.8249 | 107647.8921 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.0839 |  |  | F | 11.4599 |  | 96.02 |  | 0.83091 |  |  | F | 4.6442 |  | 186.1468 | 95.3682 | 124186.4058 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.7901 |  |  | F | 4.875 |  | 98.3504 |  | 0.9726 |  |  | F | 4.2509 |  | 189.7779 | 95.4318 | 147546.3691 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.8838 |  |  | F | 10.356 |  | 103.7517 |  | 0.87558 |  |  | F | 4.2237 |  | 193.9686 | 94.4736 | 146500.5192 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.2363 |  |  | F | 5.8573 |  | 110.7839 |  | 0.93208 |  |  | F | 4.7018 |  | 195.5321 | 94.6384 | 141842.695 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.6162 |  |  | F | 5.9788 |  | 112.5322 |  |  | F |  | F | 5 |  | 195.746 | 95.5066 | 137035.3382 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.9086 |  |  | F | 8.1442 |  | 107.8546 |  | 0.78149 |  |  | F | 4.5126 |  | 201.749 | 94.8848 | 144070.1598 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.0176 |  |  | F | 7.2482 |  | 107.2803 |  | 0.69857 |  |  | F | 4.6226 |  | 202.9599 | 95.3915 | 146154.6003 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.5912 |  |  | F | 13.1631 |  | 102.0427 |  | 0.79922 |  |  | F | 4.9852 |  | 203.373 | 95.4878 | 145004.2884 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.3189 |  |  | F | 9.5141 |  | 112.3135 |  | 0.59902 |  |  | F | 4.6058 |  | 204.228 | 94.7922 | 145683.7454 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.4223 |  |  | F | 28.0541 |  | 109.2277 |  | 0.63098 |  |  | F | 4.0537 |  | 202.1857 | 94.9843 | 148376.2799 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.8471 |  |  | F | 10.0297 |  | 110.7314 |  | 0.63464 |  |  | F | 4.9789 |  | 201.1758 | 95.7371 | 145138.7829 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.9597 |  |  | F | 8.1978 |  | 98.2521 |  | 0.62564 |  |  | F | 4.6719 |  | 195.1618 | 95.1985 | 152980.4868 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.955 |  |  | F | 29.0012 |  | 92.8599 |  | 0.73853 |  |  | F | 3.9095 |  | 197.6329 | 94.7215 | 145782.8542 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.0634 |  |  | F | 33.8217 |  | 90.8745 |  | 0.7267 |  |  | F | 3.8448 |  | 200.8461 | 94.3664 | 142788.5107 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.3104 |  |  | F | 19.3411 |  | 104.1819 |  | 0.90217 |  |  | F | 4.2168 |  | 202.1416 | 94.7634 | 147652.9977 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.2981 |  |  | F | 15.8066 |  | 99.2952 |  | 0.62485 |  |  | F | 4.1804 |  | 193.1952 | 94.999 | 153747.5553 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.9603 |  |  | F | 22.5372 |  | 102.6866 |  | 0.57898 |  |  | F | 4.2982 |  | 194.2202 | 95.3983 | 151382.7559 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.1976 |  |  | F | 10.7698 |  | 105.7818 |  | 0.6175 |  |  | F | 4.5542 |  | 194.6658 | 96.3319 | 151532.0072 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5323 |  |  | F | 13.8683 |  | 106.2457 |  | 0.69252 |  |  | F | 4.7628 |  | 199.1351 | 97.0133 | 152281.8223 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.0607 |  |  | F | 6.8772 |  | 106.5246 |  | 0.66578 |  |  | F | 4.8029 |  | 199.7771 | 97.3119 | 152215.8578 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.593 |  |  | F | 15.2677 |  | 101.9418 |  | 0.68277 |  |  | F | 4.5834 |  | 199.9159 | 97.1304 | 150656.3757 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5521 |  |  | F | 4.4257 |  | 108.2623 |  | 1.059 |  |  | F | 4.6691 |  | 198.8045 | 96.7702 | 149182.1787 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.4785 |  |  | F | 22.5978 |  | 99.8377 |  | 0.79078 |  |  | F | 4.3125 |  | 196.7697 | 96.1595 | 150791.513 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.4816 |  |  | F | 36.2763 |  | 93.2188 |  | 0.77521 |  |  | F | 4.1453 |  | 197.7806 | 95.2812 | 144750.8226 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 199.9797 | 95.9159 | 146545.9212 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-27 | 2 | 18.5 | 3 | 0.5 | 0 | 7.5959 |  |  | F | 32.5115 |  | 103.2738 |  | 0.7361 |  |  | F | 4.5605 |  | 192.6552 | 96.5689 | 149581.9571 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.4935 |  |  | F | 18.1355 |  | 105.5384 |  | 0.64332 |  |  | F | 4.9334 |  | 185.8456 | 96.9587 | 151917.9538 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.2512 |  |  | F | 42.0071 |  | 101.4648 |  | 0.51542 |  |  | F | 4.2744 |  | 191.0927 | 97.0242 | 161125.4707 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5508 |  |  | F | 12.8238 |  | 100.0017 |  | 0.50088 |  |  | F | 5.3148 |  | 190.9622 | 96.5258 | 159643.4346 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.3472 |  |  | F | 17.1625 |  | 110.3332 |  | 0.64112 |  |  | F | 4.8646 |  | 191.7406 | 96.0352 | 160526.1838 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 2 | 737.5 | 3 | 0.5 | 0
Mes priemer | [5 empty] | 7.4699 |  | 0 |  | 16.6803 |  | 104.1719 |  | 0.72727 |  | 0 |  | 4.6207 |  | 196.2459 | 95.6773 | 146912.056 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [5 empty] | 9.5912 |  |  |  | 42.0071 |  | 123.6932 |  | 1.059 |  |  |  | 7.1416 |  | 204.228 | 97.3119 | 161125.4707 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [5 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok
[6 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h
[6 empty] | 1.5565 |  | 0.090192 |  | 3.164 |  | 16.1821 |  | 0.076372 |  | 0 |  | 5.03 |  |  |  | 149565.19
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 3.2019
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 16.80%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie