## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [16 empty] | Mesačný protokol za |  | 5.2019
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO | NOx | TRS |  |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 80 |  | 70 |  |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  | 20 | 0
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1451 |  | 1402 |  | 1472 | 1472 | 1466 |  | 0 |  | 1472 | 1487 | 1487 | 1487 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1344
N / % SPH F | [6 empty] | 36 / 2,4 |  | 85 / 5,7 |  | 15 / 1,0 | 15 / 1,0 | 21 / 1,4 |  | 1487 / 0,0 |  | 15 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1487 / 0,0 |  | 1487 / 0,0 |  | 1487 / 0,0 |  | 143 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 21 / 1,4 |  | 86 / 5,8 |  | 15 / 1,0 | 15 / 1,0 | 6 / 0,4 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 28 |  | 31 | 31 | 30 |  | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27
N / % PDH F | [6 empty] | 2 / 6,5 |  | 3 / 9,7 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 3,2 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 4 / 12,9
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 9.2524 |  | 7.2252 |  | 10.8618 | 131.0491 | 0.98758
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1768.4191 |  | 764.8841 |  | 2024.5698 | 23761.6512 | 118.2018
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 110327.5522 |  | 99542.8564 |  | 110327.5522 | 110327.5522 | 110327.5522
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 43.305 |  | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 10784.6958 |  | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO | NOx | TRS |  |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2019-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0848 |  | 9.442 |  | 36.3557 | 124.6099 | 0.64682 |  |  | F | 3.9003 | 200.6506 | 94.9741 | 149747.3656 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7597 |  |  | F | 14.5329 | 129.2854 |  | F |  | F | 4.2499 | 202.4134 | 94.8851 | 150560.221 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.282 |  |  | F | 12.7916 | 135.8795 | 0.8806 |  |  | F | 4.6476 | 203.353 | 94.7896 | 149999.6331 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3861 |  | 0.57923 |  | 6.4737 | 136.4172 | 0.89298 |  |  | F | 4.8223 | 201.8303 | 94.7737 | 151948.7044 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6504 |  | 2.0095 |  | 8.8544 | 130.957 | 1.0952 |  |  | F | 4.625 | 192.6496 | 94.7894 | 149021.085 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F | 2.1579 |  | 4.5319 | 133.8614 | 1.0527 |  |  | F | 4.2039 | 195.1584 | 95.1304 | 145428.7783 |  | F |  | F |  | F |  | F
2019-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F | 4.8136 |  | 4.7881 | 133.1933 | 1.0462 |  |  | F | 4.4481 | 198.7963 | 95.5925 | 146340.7454 |  | F |  | F |  | F |  | F
2019-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1661 |  | 12.9441 |  | 6.9981 | 131.4673 | 1.0655 |  |  | F | 4.8981 | 201.1298 | 95.5551 | 148255.1689 |  | F |  | F |  | F |  | F
2019-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9408 |  | 5.7079 |  | 5.3228 | 133.404 | 1.0774 |  |  | F | 4.7286 | 202.2947 | 94.7278 | 148392.1084 |  | F |  | F |  | F |  | F
2019-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3706 |  | 7.7052 |  | 4.38 | 130.9345 | 1.0491 |  |  | F | 4.5564 | 202.3027 | 95.0003 | 147098.4489 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8989 |  | 16.8432 |  | 8.041 | 122.8222 | 1.1447 |  |  | F | 5.8602 | 203.48 | 95.5004 | 149895.0348 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8237 |  | 9.7403 |  | 14.8349 | 125.4919 | 0.99565 |  |  | F | 4.6073 | 201.295 | 95.9832 | 150122.8457 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1773 |  | 7.4639 |  | 13.1357 | 137.0111 | 1.0121 |  |  | F | 4.6736 | 201.0488 | 96.6553 | 151765.9574 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2247 |  | 13.5772 |  | 2.9711 | 138.9826 | 0.95655 |  |  | F | 5.4395 | 196.8375 | 96.145 | 154243.6641 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-15 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8.3667 |  |  | F | 3.785 | 141.4203 | 1.15 |  |  | F | 6.2047 | 192.8416 | 95.796 | 148980.734 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8872 |  | 5.2037 |  | 20.3758 | 135.0488 | 0.96846 |  |  | F | 4.2088 | 198.1442 | 95.4339 | 148547.0452 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7527 |  | 3.7071 |  | 7.9631 | 135.9125 | 0.9789 |  |  | F | 4.634 | 201.552 | 95.3739 | 152200.8447 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6348 |  | 5.3998 |  | 14.2229 | 139.2384 | 0.98102 |  |  | F | 4.2697 | 201.3568 | 95.264 | 149364.9831 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7677 |  | 6.7163 |  | 17.854 | 136.6632 | 0.98488 |  |  | F | 4.5274 | 201.949 | 94.9742 | 148026.2354 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7028 |  | 9.6221 |  | 2.1283 | 140.7073 | 1.0486 |  |  | F | 4.3723 | 200.3844 | 94.7309 | 144070.776 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6791 |  | 7.8683 |  | 7.7751 | 131.4127 | 0.99889 |  |  | F | 4.2993 | 198.1575 | 94.7239 | 136111.4772 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6097 |  | 8.402 |  | 17.7559 | 124.4224 | 0.98217 |  |  | F | 4.2397 | 199.1411 | 94.7613 | 143855.221 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7343 |  | 3.3945 |  | 11.3349 | 130.8588 | 1.0189 |  |  | F | 4.7393 | 195.8938 | 95.3562 | 153067.7116 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7413 |  | 8.2858 |  | 4.5256 | 128.4135 | 1.004 |  |  | F | 4.6572 | 196.0916 | 95.5304 | 136040.6066 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3805 |  | 8.6008 |  | 11.4942 | 133.3492 | 1.0242 |  |  | F | 4.6587 | 200.0963 | 95.5564 | 150460.6006 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.665 |  | 11.3734 |  | 9.3159 | 128.6937 | 1.0087 |  |  | F | 4.5505 | 202.3927 | 95.6884 | 151054.3369 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.676 |  | 7.8353 |  | 18.2562 | 127.5916 | 0.98798 |  |  | F | 4.3255 | 201.3914 | 95.4868 | 149082.9082 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7343 |  | 6.8911 |  | 13.3636 | 128.0316 | 0.98229 |  |  | F | 4.2354 | 202.1546 | 94.9223 | 148728.2318 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8713 |  | 8.9731 |  | 15.5727 | 132.8018 | 0.9887 |  |  | F | 4.2442 | 201.8278 | 95.4269 | 149274.7175 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9858 |  | 3.0759 |  | 8.3593 | 135.1974 | 0.95607 |  |  | F | 4.6289 | 197.6486 | 96.1854 | 152795.8206 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9643 |  | 7.3876 |  | 12.5973 | 128.2139 | 0.93714 |  |  | F | 5.6166 | 194.0218 | 96.4617 | 142677.5934 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 743.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 9.342 |  | 7.3472 |  | 10.99 | 132.3321 | 0.99721 |  | 0 |  | 4.6475 | 199.6221 | 95.3605 | 148295.4711 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 25.1661 |  | 16.8432 |  | 36.3557 | 141.4203 | 1.15 |  |  |  | 6.2047 | 203.48 | 96.6553 | 154243.6641 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO | NOx | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 1.5565 |  | 0.090192 |  | 3.164 | 16.1821 | 0.076372 |  | 0 |  | 5.03 |  |  | 149565.19
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 5.2019
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 16.80%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie