## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 7.2019
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 80 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 0 |  | 1456 | 1466 | 1466 | 1466 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1466
N / % SPH F | [6 empty] | 15 / 1,0 | 15 / 1,0 | 15 / 1,0 | 15 / 1,0 | 15 / 1,0 | 1471 / 0,0 |  | 15 / 0,0 | 5 / 0,0 | 5 / 0,0 | 5 / 0,3 | 1471 / 0,0 |  | 1471 / 0,0 |  | 1471 / 0,0 |  | 5 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 5 / 0,3 | 15 / 1,0 | 15 / 1,0 | 15 / 1,0 | 5 / 0,3 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 13.5031 | 6.3261 | 28.7277 | 127.0703 | 0.92725
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2415.5846 | 748.1029 | 5123.7765 | 22676.4687 | 110.5369
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 108270.9304 | 108270.9304 | 108270.9304 | 108270.9304 | 108270.9304
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2019-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.101 | 8.179 | 8.7454 | 136.2469 | 1.032 |  | F | 4.7863 | 200.0945 | 95.9787 | 148141.7249 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8294 | 3.2063 | 5.4478 | 150.5378 | 1.0955 |  | F | 5.449 | 202.5795 | 95.8564 | 134887.6462 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4212 | 12.4573 | 5.1128 | 131.2641 | 1.014 |  | F | 5.412 | 190.6725 | 96.0747 | 145693.2547 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0377 | 3.5274 | 25.7252 | 127.6151 | 0.9701 |  | F | 4.4519 | 196.4133 | 96.2089 | 150345.6989 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3557 | 2.6316 | 10.9514 | 130.6705 | 0.98799 |  | F | 4.7304 | 200.2676 | 95.764 | 151248.93 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9918 | 5.5548 | 15.3201 | 127.8063 | 0.96593 |  | F | 4.1655 | 201.6061 | 95.4482 | 152055.7028 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8303 | 9.6008 | 34.1141 | 124.4374 | 0.96216 |  | F | 4.0794 | 198.3403 | 95.0302 | 153726.0648 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5334 | 6.0729 | 10.4277 | 136.9401 | 0.97532 |  | F | 5.0905 | 198.2594 | 95.4951 | 150076.8447 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6454 | 8.862 | 5.9261 | 128.9901 | 0.91845 |  | F | 5.0009 | 198.2331 | 95.6188 | 148683.6171 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8129 | 21.586 | 24.4736 | 130.3565 | 0.88733 |  | F | 4.6162 | 197.3633 | 95.6313 | 152666.1696 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6639 | 19.725 | 63.2704 | 126.8179 | 0.90385 |  | F | 4.247 | 198.3143 | 95.5307 | 145312.6413 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9676 | 5.3835 | 34.3914 | 127.2515 | 0.90323 |  | F | 4.4352 | 198.9427 | 95.4349 | 135842.3065 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7909 | 6.1657 | 12.6287 | 132.4588 | 0.91923 |  | F | 4.4138 | 200.4144 | 95.2445 | 144386.1364 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9989 | 5.6209 | 24.6292 | 135.6589 | 0.92294 |  | F | 4.7391 | 197.6087 | 95.3954 | 149708.6012 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5569 | 8.395 | 23.465 | 125.6747 | 0.89711 |  | F | 4.6985 | 193.2167 | 95.5364 | 132975.1499 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4875 | 10.9077 | 31.4843 | 124.05 | 0.86011 |  | F | 4.401 | 195.8805 | 95.5176 | 147507.65 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5781 | 8.9699 | 35.3874 | 128.8011 | 0.88715 |  | F | 4.4047 | 198.5788 | 95.4964 | 146862.612 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5165 | 6.2378 | 58.1923 | 123.9504 | 0.87953 |  | F | 4.172 | 200.1722 | 95.6133 | 148423.6341 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6851 | 14.2635 | 33.4857 | 122.715 | 0.90845 |  | F | 4.1674 | 200 | 95.8936 | 147855.3434 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.023 | 6.5674 | 27.9308 | 124.9573 | 0.88815 |  | F | 4.0228 | 197.1854 | 96.1077 | 143074.6634 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8541 | 0.57501 | 30.0844 | 125.8854 | 0.91276 |  | F | 4.2079 | 190.8635 | 96.2238 | 149835.2936 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4276 | 0.59307 | 74.2313 | 126.5553 | 0.9202 |  | F | 4.7219 | 197.3121 | 96.495 | 150902.3665 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5491 | 0.58182 | 55.4872 | 126.685 | 0.92004 |  | F | 4.4037 | 196.4261 | 96.2803 | 138125.0916 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9747 | 0.57307 | 30.0183 | 126.2884 | 0.90931 |  | F | 4.1519 | 197.223 | 96.1877 | 145443.3958 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4137 | 0.58529 | 21.7541 | 126.3942 | 0.94084 |  | F | 4.4991 | 199.4267 | 96.1744 | 148113.1888 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8485 | 3.4102 | 18.8161 | 125.5246 | 0.95332 |  | F | 4.8805 | 200.568 | 95.5398 | 149277.1794 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2002 | 3.0925 | 45.2831 | 130.1598 | 0.94371 |  | F | 4.6779 | 201.259 | 95.0609 | 148595.2516 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7325 | 5.1598 | 23.4264 | 126.6319 | 0.93086 |  | F | 4.5777 | 200.3624 | 94.8461 | 147815.4831 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7433 | 3.4182 | 22.5044 | 124.1061 | 0.93466 |  | F | 4.6198 | 200.68 | 94.9965 | 148459.8102 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9178 | 3.5468 | 34.3738 | 119.6834 | 0.91117 |  | F | 4.8522 | 199.622 | 95.3243 | 151691.6344 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-31 | 5 | 15.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 15.6074 | 3.2259 | 35.6431 | 123.872 | 0.9264 |  | F | 5.0598 | 191.917 | 95.5891 | 155290.5323 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 5 | 735.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 13.6483 | 6.4089 | 28.4752 | 128.3544 | 0.93489 | 0 |  | 4.585 | 198.0582 | 95.6643 | 147194.3103 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 16.2002 | 21.586 | 74.2313 | 150.5378 | 1.0955 |  |  | 5.449 | 202.5795 | 96.495 | 155290.5323 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 1.5565 | 0.090192 | 3.164 | 16.1821 | 0.076372 | 0 |  | 5.03 |  |  | 149565.19
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 7.2019
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 16.80%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie