## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 11.2019
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 80 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1426 |  | 0 |  | 1429 |  | 1438 | 1438 | 1438 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1438
N / % SPH F | [6 empty] | 11 / 0,8 |  | 11 / 0,8 |  | 11 / 0,8 |  | 11 / 0,8 |  | 14 / 1,0 |  | 1440 / 0,0 |  | 11 / 0,0 |  | 2 / 0,0 | 2 / 0,0 | 2 / 0,1 | 1440 / 0,0 |  | 1440 / 0,0 |  | 1440 / 0,0 |  | 2 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 2 / 0,1 |  | 11 / 0,8 |  | 11 / 0,8 |  | 11 / 0,8 |  | 5 / 0,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 30 / 100,0 |  | 1 / 3,3 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 17.1645 |  | 8.8181 |  | 45.7348 |  | 138.0392 |  | 1.08
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2873.0193 |  | 961.3018 |  | 8424.5924 |  | 23695.6406 |  | 124.4298
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 105303.8398 |  | 105303.8398 |  | 108640.4307 |  | 108640.4307 |  | 108640.4307
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 84.2214 |  | 26.4995 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 3336.591 |  | 3336.591 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
2019-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5258 |  | 11.8173 |  | 32.0591 |  | 153.4051 |  | 1.3561 |  |  | F | 6.2585 |  | 190.7151 | 96.017 | 161312.6849 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2191 |  | 11.0459 |  | 71.9656 |  | 150.0239 |  | 1.525 |  |  | F | 5.7661 |  | 191.2937 | 94.7646 | 154706.0374 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2827 |  | 11.6345 |  | 35.4765 |  | 148.9785 |  | 1.6179 |  |  | F | 5.622 |  | 194.9441 | 94.0882 | 157786.4652 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3139 |  | 11.7371 |  | 31.3544 |  | 145.9345 |  | 1.6441 |  |  | F | 5.6124 |  | 194.3787 | 93.7253 | 154751.4059 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 |  | 14.6273 |  | 9.0925 |  | 142.1189 |  | 1.453 |  |  | F | 5.368 |  | 192.6188 | 94.0913 | 149950.2201 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5296 |  | 17.4287 |  | 7.6563 |  | 145.7719 |  | 1.503 |  |  | F | 5.6413 |  | 190.0507 | 94.348 | 144892.9818 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2303 |  | 24.8686 |  | 4.3072 |  | 161.1685 |  | 1.6224 |  |  | F | 6.9407 |  | 185.2407 | 94.8414 | 116420.2515 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 187.8727 | 95.0195 | 139024.6244 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8999 |  | 1.7697 |  | 70.9172 |  | 146.0963 |  | 1.5161 |  |  | F | 5.195 |  | 198.7662 | 95.0148 | 160793.7699 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0347 |  | 2.4238 |  | 130.128 |  | 137.0563 |  | 1.4961 |  |  | F | 4.7136 |  | 198.8545 | 95.0341 | 159305.3564 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4504 |  | 4.8657 |  | 40.0174 |  | 146.3632 |  | 1.5383 |  |  | F | 5.6178 |  | 203.9971 | 95.5721 | 157670.0869 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9616 |  | 6.3885 |  | 19.3519 |  | 145.4667 |  | 1.299 |  |  | F | 6.0595 |  | 203.4234 | 95.0931 | 157080.2607 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.922 |  | 8.0701 |  | 30.177 |  | 149.6078 |  | 0.95332 |  |  | F | 5.7205 |  | 201.653 | 94.4069 | 162790.8272 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9701 |  | 5.0446 |  | 18.3631 |  | 141.3551 |  | 0.86264 |  |  | F | 4.3323 |  | 188.4022 | 95.0993 | 140964.8936 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8492 |  | 6.954 |  | 54.5413 |  | 137.2967 |  | 0.8349 |  |  | F | 3.9091 |  | 186.3715 | 95.3158 | 139001.1548 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2301 |  | 7.7474 |  | 22.962 |  | 134.6932 |  | 0.84077 |  |  | F | 4.2529 |  | 187.3952 | 95.556 | 142306.7116 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2816 |  | 8.998 |  | 48.9941 |  | 133.2589 |  | 0.83621 |  |  | F | 4.3174 |  | 188.9765 | 95.6478 | 143634.7093 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5822 |  | 11.5384 |  | 22.3233 |  | 136.3457 |  | 0.86937 |  |  | F | 4.5722 |  | 189.8083 | 95.4255 | 144588.9238 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7765 |  | 13.8841 |  | 64.5994 |  | 127.1332 |  | 0.78362 |  |  | F | 4.9713 |  | 194.6535 | 96.1504 | 153831.6374 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3608 |  | 15.9821 |  | 79.7168 |  | 134.921 |  | 0.81389 |  |  | F | 5.0579 |  | 200.6946 | 95.7237 | 163291.4635 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8412 |  | 16.8812 |  | 82.0782 |  | 138.905 |  | 0.85921 |  |  | F | 4.7877 |  | 199.4501 | 95.4356 | 161773.5107 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9418 |  | 6.3262 |  | 76.3352 |  | 140.3462 |  | 0.86535 |  |  | F | 4.4501 |  | 198.5792 | 95.6861 | 156924.612 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2845 |  | 0.69433 |  | 66.6563 |  | 120.2442 |  | 0.76568 |  |  | F | 5.2937 |  | 195.2589 | 95.6134 | 151738.3285 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9886 |  | 1.2503 |  | 91.1635 |  | 123.378 |  | 0.75464 |  |  | F | 5.037 |  | 195.5076 | 95.5262 | 151469.9746 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7318 |  | 2.3082 |  | 32.1785 |  | 137.1246 |  | 0.84255 |  |  | F | 5.1105 |  | 197.3494 | 95.3694 | 151373.4315 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8794 |  | 4.8784 |  | 6.258 |  | 132.3083 |  | 0.83924 |  |  | F | 5.7463 |  | 200.604 | 95.2189 | 155924.7153 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2179 |  | 4.8441 |  | 69.1776 |  | 128.6578 |  | 0.82735 |  |  | F | 5.2002 |  | 201.4412 | 94.6295 | 157058.2842 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3404 |  | 5.1432 |  | 15.2323 |  | 127.7713 |  | 0.80107 |  |  | F | 4.6993 |  | 192.6082 | 94.2901 | 145585.1452 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8299 |  | 6.1689 |  | 23.8336 |  | 122.6666 |  | 0.77835 |  |  | F | 3.9628 |  | 196.6825 | 94.4139 | 147163.9147 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3482 |  | 10.6085 |  | 69.6532 |  | 120.2519 |  | 0.75148 |  |  | F | 4.2187 |  | 197.3015 | 95.6423 | 150065.0947 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 17.1916 |  | 8.8251 |  | 45.7438 |  | 138.2293 |  | 1.0845 |  | 0 |  | 5.1185 |  | 194.8298 | 95.092 | 151106.0493 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 19.922 |  | 24.8686 |  | 130.128 |  | 161.1685 |  | 1.6441 |  |  |  | 6.9407 |  | 203.9971 | 96.1504 | 163291.4635 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 1.5565 |  | 0.090192 |  | 3.164 |  | 16.1821 |  | 0.076372 |  | 0 |  | 5.03 |  |  |  | 149565.19
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 11.2019
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 16.80%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie