## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 12.2019
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 80 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 0 |  | 1481 | 1487 | 1487 | 1487 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1487
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 1488 / 0,0 |  | 7 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,1 | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 1 / 0,1 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 18.5346 | 5.8475 | 77.8072 | 131.6797 | 0.78255
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3510.3893 | 720.4977 | 14961.6044 | 24745.3744 | 98.1304
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 117510.6528 | 117510.6528 | 117510.6528 | 117510.6528 | 117510.6528
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2019-12-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6355 | 12.61 | 125.0746 | 136.7953 | 0.79006 |  | F | 4.5254 | 200.0693 | 96.1632 | 155284.3167 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3754 | 15.4437 | 27.4751 | 143.7096 | 0.88581 |  | F | 5.7395 | 198.1051 | 95.6539 | 148920.2305 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5561 | 7.5884 | 55.1148 | 128.0225 | 0.85071 |  | F | 6.4881 | 195.9094 | 96.1969 | 149903.0313 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6998 | 6.1531 | 47.2667 | 132.3833 | 0.76213 |  | F | 5.7246 | 197.9516 | 96.6363 | 157969.6305 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5891 | 11.8982 | 31.0479 | 131.0795 | 0.80935 |  | F | 5.8388 | 195.2234 | 96.4072 | 153425.7884 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7415 | 5.6484 | 14.7024 | 126.0565 | 0.76307 |  | F | 5.6816 | 195.8898 | 95.8823 | 155584.6628 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.492 | 1.5806 | 66.6281 | 127.2835 | 0.73587 |  | F | 4.6067 | 197.2687 | 95.4713 | 159043.5384 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8675 | 2.9111 | 99.8746 | 122.3639 | 0.78074 |  | F | 4.7762 | 205.5288 | 95.3778 | 168070.5296 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1032 | 3.7158 | 135.5368 | 129.2489 | 0.8143 |  | F | 4.5702 | 208.2222 | 94.8344 | 159619.8353 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1484 | 4.8073 | 62.09 | 137.0406 | 0.85388 |  | F | 5.2183 | 197.3609 | 95.6883 | 168077.4213 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0426 | 6.6441 | 84.0594 | 136.7073 | 0.79754 |  | F | 5.1037 | 199.1202 | 95.6629 | 163790.5641 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1551 | 7.0228 | 98.8735 | 151.2994 | 0.87862 |  | F | 4.134 | 202.9961 | 94.7125 | 169875.6621 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3359 | 2.8276 | 134.344 | 138.6539 | 0.84027 |  | F | 4.4427 | 199.9555 | 93.4576 | 166238.6914 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7593 | 1.4177 | 164.956 | 123.5508 | 0.74215 |  | F | 4.5826 | 192.5551 | 93.8704 | 153849.431 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2843 | 2.6055 | 175.6681 | 134.3415 | 0.77339 |  | F | 4.506 | 200.0982 | 95.114 | 166483.7184 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3008 | 6.1212 | 50.601 | 137.4922 | 0.80862 |  | F | 5.5449 | 194.598 | 95.7044 | 156706.9186 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9248 | 6.7515 | 44.3582 | 131.5655 | 0.79897 |  | F | 5.5313 | 191.4239 | 95.6255 | 151990.0846 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.288 | 7.5727 | 48.1558 | 135.9034 | 0.80646 |  | F | 5.2403 | 188.927 | 96.0954 | 149303.3792 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1209 | 8.9038 | 90.9115 | 137.8549 | 0.80841 |  | F | 4.9825 | 196.0032 | 96.3799 | 160951.5762 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0279 | 3.7661 | 147.1047 | 133.1689 | 0.81559 |  | F | 4.7124 | 194.2604 | 95.0031 | 156209.2233 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0613 | 0.51121 | 66.2603 | 131.1187 | 0.80993 |  | F | 4.7955 | 192.7198 | 93.8085 | 152446.0462 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0474 | 0.53986 | 126.3112 | 129.6114 | 0.82086 |  | F | 4.7226 | 192.5701 | 93.1427 | 151379.3675 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4696 | 1.5 | 49.839 | 136.5553 | 0.82812 |  | F | 4.9322 | 194.9844 | 93.6601 | 154873.5518 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6849 | 2.3785 | 61.5912 | 123.5845 | 0.71276 |  | F | 5.0348 | 192.0443 | 94.9302 | 151785.7966 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7931 | 5.0323 | 72.5405 | 112.476 | 0.66541 |  | F | 5.2539 | 193.3673 | 95.0409 | 156293.221 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0029 | 7.117 | 83.4528 | 134.6109 | 0.7856 |  | F | 5.2302 | 197.2627 | 95.7922 | 161835.2126 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7942 | 9.0129 | 76.6999 | 134.8884 | 0.78425 |  | F | 5.6383 | 199.0092 | 96.0445 | 162352.3581 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6637 | 10.233 | 43.1522 | 142.1732 | 0.78117 |  | F | 5.0115 | 196.8191 | 96.7246 | 159864.4375 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1317 | 11.3471 | 33.9696 | 135.7805 | 0.70866 |  | F | 4.9283 | 196.6099 | 97.3151 | 160428.0332 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6075 | 5.7725 | 39.6875 | 129.2522 | 0.68833 |  | F | 4.9512 | 198.4489 | 97.2486 | 162913.78 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8199 | 2.4293 | 68.0425 | 117.0454 | 0.67707 |  | F | 4.844 | 192.9847 | 96.5101 | 154308.7754 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 18.6298 | 5.8666 | 78.2384 | 132.3103 | 0.78639 | 0 |  | 5.0739 | 196.7189 | 95.4889 | 158057.3811 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 25.1551 | 15.4437 | 175.6681 | 151.2994 | 0.88581 |  |  | 6.4881 | 208.2222 | 97.3151 | 169875.6621 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 1.5565 | 0.090192 | 3.164 | 16.1821 | 0.076372 | 0 |  | 5.03 |  |  | 149565.19
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 12.2019
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 16.80%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie