## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 1.202
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 99,9 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 |  | 1440 | 1449 | 1449 | 1449 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1449
N / % SPH F | [6 empty] | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 1450 / 0,0 |  | 10 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,1 | 1450 / 0,0 |  | 1450 / 0,0 |  | 1450 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 1 / 0,1 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 22.441 | 5.6836 | 65.845 | 132.3606 | 0.82436
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 4392.0701 | 715.2611 | 13759.5923 | 25149.7932 | 104.0762
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 120276.4795 | 120276.4795 | 120276.4795 | 120276.4795 | 120276.4795
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2020-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8337 | 2.7907 | 13.3402 | 123.8383 | 0.77819 |  | F | 4.8384 | 192.1792 | 96.9087 | 149563.3096 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8273 | 8.0739 | 6.2974 | 118.9237 | 0.6435 |  | F | 5.4523 | 188.6895 | 96.8448 | 143315.3978 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2916 | 8.5468 | 7.1667 | 112.5177 | 0.61718 |  | F | 4.9992 | 186.9768 | 96.2796 | 142731.4551 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8086 | 7.1249 | 55.1756 | 117.3193 | 0.71383 |  | F | 4.6958 | 193.6075 | 95.7175 | 154475.4977 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4441 | 7.5377 | 98.7117 | 126.3986 | 0.70846 |  | F | 4.5678 | 199.2023 | 96.4265 | 162390.2367 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5164 | 9.8627 | 50.4955 | 129.6389 | 0.67971 |  | F | 4.3726 | 198.8422 | 96.8454 | 159587.3688 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2393 | 11.3611 | 101.9085 | 134.3017 | 0.72932 |  | F | 4.6065 | 201.1131 | 96.5195 | 161380.0794 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1048 | 13.2593 | 25.5837 | 135.9169 | 0.74619 |  | F | 5.3793 | 197.2403 | 96.7724 | 162367.9808 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1898 | 12.3683 | 6.2168 | 142.109 | 0.84841 |  | F | 5.5589 | 194.4424 | 96.3146 | 161356.0986 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-10 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.0051 | 13.086 | 7.8355 | 149.6694 | 0.89252 |  | F | 6.9497 | 194.5005 | 95.9176 | 155806.0495 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-11 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.2478 | 0.52295 | 25.5996 | 129.9972 | 0.88225 |  | F | 5.5258 | 194.5342 | 96.6527 | 105028.482 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9013 | 0.50217 | 107.2251 | 126.7957 | 0.82322 |  | F | 4.9574 | 200.6586 | 96.6752 | 103681.0485 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6705 | 0.4928 | 97.2705 | 139.5355 | 0.86703 |  | F | 4.6419 | 202.5298 | 96.3413 | 135406.0809 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4765 | 0.48131 | 164.8594 | 133.8977 | 0.82356 |  | F | 4.2561 | 206.3758 | 96.1896 | 187113.0602 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.802 | 0.47777 | 134.4098 | 133.7959 | 0.79617 |  | F | 4.128 | 205.1303 | 96.5446 | 183736.5358 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.37 | 2.5586 | 171.6945 | 136.903 | 0.83586 |  | F | 4.4821 | 204.8172 | 96.8899 | 183821.1048 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5152 | 1.0049 | 101.3278 | 136.0935 | 0.85962 |  | F | 4.505 | 204.0279 | 96.6017 | 182177.0687 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7604 | 1.0074 | 37.5635 | 134.5131 | 0.84537 |  | F | 4.1823 | 201.123 | 96.235 | 176892.3477 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7163 | 2.6903 | 268.3916 | 135.9696 | 0.83496 |  | F | 3.6664 | 209.6234 | 96.6186 | 184494.3874 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4238 | 4.2839 | 165.7922 | 136.7873 | 0.8804 |  | F | 4.3145 | 207.0915 | 97.9817 | 186548.0928 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1066 | 9.4352 | 20.3359 | 152.9651 | 1.0047 |  | F | 6.7115 | 188.0208 | 97.7111 | 174601.6488 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.006 | 11.8627 | 34.4167 | 141.7486 | 0.85397 |  | F | 5.4207 | 186.9215 | 96.6667 | 181874.4557 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7022 | 12.7324 | 108.0598 | 123.9024 | 0.79576 |  | F | 4.5984 | 189.1143 | 96.9946 | 178107.6898 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6602 | 5.5076 | 40.1385 | 131.9373 | 0.82591 |  | F | 4.9138 | 197.1842 | 96.3435 | 184025.4978 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.121 | 1.4673 | 59.4001 | 136.1759 | 0.85998 |  | F | 6.1865 | 196.5318 | 95.9849 | 172427.6768 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7114 | 1.8136 | 58.8506 | 120.3183 | 0.75108 |  | F | 4.6726 | 199.9238 | 95.9365 | 178612.6397 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7367 | 4.3406 | 42.3443 | 139.7034 | 0.9533 |  | F | 6.5678 | 200.4483 | 95.5363 | 175264.9157 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.875 | 5.2093 | 4.6507 | 149.7598 | 1.0674 |  | F | 7.8175 | 199.1427 | 94.4412 | 170093.6784 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2381 | 7.2069 | 0.22325 | 141.7145 | 1.0233 |  | F | 8.3056 | 196.9859 | 94.4644 | 169538.2161 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8679 | 8.0172 | 0.21135 | 135.3325 | 0.94522 |  | F | 7.16 | 196.9039 | 95.2161 | 172178.8942 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6909 | 6.4744 | 0.53557 | 130.3046 | 0.86637 |  | F | 5.9719 | 197.7598 | 94.8633 | 173673.7367 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 15 | 725 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 22.4794 | 5.8742 | 65.0333 | 133.5092 | 0.83073 | 0 |  | 5.3034 | 197.7949 | 96.3044 | 164911.9591 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 46.4765 | 13.2593 | 268.3916 | 152.9651 | 1.0674 |  |  | 8.3056 | 209.6234 | 97.9817 | 187113.0602 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 2.9174 | 0.93011 | 8.2213 | 30.5081 | 0.14766 | 0 |  | 4.8229 |  |  | 151884.93
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 1.202
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 23.63%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie