## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 2.202
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 0 |  | 1383 | 1391 | 1391 | 1391 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1391
N / % SPH F | [6 empty] | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 1392 / 0,0 |  | 9 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,1 | 1392 / 0,0 |  | 1392 / 0,0 |  | 1392 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 1 / 0,1 | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 29 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 29 / 100,0 |  | 29 / 100,0 |  | 29 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 14.942 | 4.0238 | 49.1973 | 122.523 | 0.77473
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2799.1657 | 500.0877 | 9923.5951 | 22996.5955 | 96.5936
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 118497.427 | 118497.427 | 118497.427 | 118497.427 | 118497.427
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2020-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9534 | 5.9126 | 5.9991 | 135.2175 | 0.89892 |  | F | 5.9836 | 195.8851 | 95.1034 | 169999.0355 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6059 | 7.5333 | 21.303 | 142.3563 | 0.96957 |  | F | 5.9435 | 189.8812 | 94.8871 | 155850.1999 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1097 | 9.6323 | 47.9871 | 126.8871 | 0.89896 |  | F | 6.6318 | 192.0157 | 94.7718 | 159649.6901 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0435 | 4.262 | 4.2054 | 125.6998 | 0.85141 |  | F | 6.473 | 192.8104 | 94.0078 | 159159.6335 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0531 | 2.8734 | 0.84668 | 125.8025 | 0.78157 |  | F | 5.7383 | 192.5962 | 95.4156 | 159470.5674 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.921 | 4.3161 | 19.181 | 119.25 | 0.7632 |  | F | 5.2444 | 196.0616 | 96.3331 | 164799.5104 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8571 | 2.1618 | 37.7901 | 120.1943 | 0.8096 |  | F | 4.8779 | 199.4735 | 96.4043 | 169531.9688 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9958 | 1.9854 | 55.7687 | 120.5362 | 0.81021 |  | F | 4.4627 | 202.595 | 96.7697 | 174567.6605 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4875 | 2.9032 | 1.5118 | 120.5915 | 0.85826 |  | F | 5.8512 | 193.5575 | 96.2936 | 157561.1823 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2585 | 3.4703 | 11.6445 | 120.0902 | 0.85351 |  | F | 5.5583 | 192.5693 | 94.4441 | 156599.0837 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3541 | 4.4542 | 45.7429 | 114.4166 | 0.79304 |  | F | 4.9852 | 195.495 | 94.1332 | 146860.241 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5869 | 5.9754 | 60.7046 | 108.7255 | 0.75419 |  | F | 5.2418 | 201.1755 | 95.0502 | 168299.3119 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0589 | 7.6704 | 26.1532 | 115.0202 | 0.76124 |  | F | 5.0914 | 202.0527 | 95.5967 | 169869.3825 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.315 | 3.5424 | 72.3192 | 114.4513 | 0.73759 |  | F | 5.0789 | 202.0005 | 95.4505 | 171275.7871 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5053 | 2.4153 | 44.5547 | 123.7222 | 0.72911 |  | F | 5.6687 | 197.1735 | 96.5837 | 163808.9424 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4243 | 3.281 | 45.9284 | 126.2027 | 0.76653 |  | F | 5.2022 | 200.446 | 96.4917 | 170629.891 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8778 | 4.5132 | 69.5049 | 130.0786 | 0.76221 |  | F | 5.1092 | 204.2718 | 96.0177 | 188680.1735 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3372 | 4.8339 | 335.3493 | 129.578 | 0.79719 |  | F | 4.6162 | 203.5521 | 96.1599 | 195840.5999 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8002 | 5.5461 | 82.0801 | 132.6022 | 0.81637 |  | F | 4.7568 | 201.0292 | 95.8386 | 190277.8076 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7928 | 7.2009 | 85.0669 | 128.4544 | 0.76837 |  | F | 4.7828 | 204.1776 | 96.0535 | 189186.863 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.663 | 6.5892 | 27.4346 | 129.3987 | 0.76718 |  | F | 5.7238 | 204.8518 | 95.9774 | 181949.2243 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5801 | 2.0266 | 19.3828 | 124.562 | 0.72252 |  | F | 5.5239 | 199.4351 | 96.5269 | 170798.1436 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2077 | 2.2851 | 18.9663 | 124.7899 | 0.73137 |  | F | 5.5283 | 195.6706 | 95.3614 | 162818.9102 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.663 | 0.58583 | 44.3925 | 135.1302 | 0.79886 |  | F | 4.9366 | 203.2071 | 95.436 | 174190.1686 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7216 | 0.67275 | 39.6467 | 129.7259 | 0.76668 |  | F | 4.6541 | 203.6455 | 94.5189 | 173260.5693 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8731 | 2.0081 | 45.7258 | 109.5311 | 0.66733 |  | F | 4.6745 | 202.9161 | 93.7287 | 171822.1999 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2934 | 3.3597 | 77.18 | 111.4006 | 0.63847 |  | F | 4.5797 | 199.6698 | 94.2243 | 175138.6722 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5199 | 4.828 | 33.4875 | 112.3171 | 0.6507 |  | F | 4.8496 | 198.6994 | 94.7448 | 173817.8102 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0936 | 0.70064 | 55.1456 | 119.0442 | 0.68469 |  | F | 5.0165 | 203.2039 | 95.1542 | 174739.1514 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 15.0329 | 4.0531 | 49.4829 | 123.3026 | 0.77961 | 0 |  | 5.2684 | 198.9696 | 95.4303 | 170360.4269 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 31.5801 | 9.6323 | 335.3493 | 142.3563 | 0.96957 |  |  | 6.6318 | 204.8518 | 96.7697 | 195840.5999 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 2.9174 | 0.93011 | 8.2213 | 30.5081 | 0.14766 | 0 |  | 4.8229 |  |  | 151884.93
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 2.202
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 23.63%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie