## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [14 empty] | Mesačný protokol za |  | 3.202
[7 empty] | TZL |  | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 99,5 |  |  |  | 99,9 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 7 |  | 17 |  | 1 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1405 |  | 1414 | 1414 | 1414 | 1413 | 0 |  | 1414 | 1434 | 1434 | 1434 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1434
N / % SPH F | [6 empty] | 31 / 2,2 |  | 22 / 1,5 | 22 / 1,5 | 22 / 1,5 | 23 / 1,6 | 1436 / 0,0 |  | 22 / 0,0 | 2 / 0,0 | 2 / 0,0 | 2 / 0,1 | 1436 / 0,0 |  | 1436 / 0,0 |  | 1436 / 0,0 |  | 2 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 11 / 0,8 |  | 22 / 1,5 | 22 / 1,5 | 22 / 1,5 | 3 / 0,2 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 15.4569 |  | 9.0829 | 94.1437 | 125.7405 | 0.70733
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3023.3992 |  | 1105.8873 | 18016.9016 | 24645.6783 | 87.602
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 127011.3906 |  | 127011.3906 | 127011.3906 | 127011.3906 | 127011.3906
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2020-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4124 |  | 0.5335 | 47.5587 | 123.7111 | 0.70083 |  | F | 5.1131 | 206.4068 | 94.6896 | 176650.0934 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4463 |  | 0.64742 | 57.6168 | 118.3641 | 0.68892 |  | F | 5.045 | 203.7346 | 93.9868 | 179671.6146 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9115 |  | 11.82 | 49.3522 | 115.276 | 0.72705 |  | F | 5.5459 | 205.8764 | 94.1322 | 181259.8522 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7536 |  | 14.4803 | 23.7339 | 119.6334 | 0.72497 |  | F | 5.2769 | 202.5608 | 94.8994 | 179745.1208 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6282 |  | 33.2954 | 23.629 | 119.4961 | 0.66173 |  | F | 5.831 | 198.3531 | 94.8371 | 174030.5026 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4176 |  | 24.0891 | 19.2729 | 117.8509 | 0.69714 |  | F | 5.413 | 199.7253 | 94.1336 | 167659.6751 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6466 |  | 8.3554 | 34.3642 | 113.1692 | 0.63845 |  | F | 4.9671 | 198.6824 | 94.9658 | 168341.7614 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5764 |  | 20.2897 | 25.4106 | 115.0059 | 0.64934 |  | F | 5.4074 | 200.9551 | 95.778 | 173696.4522 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8888 |  | 7.4514 | 197.5007 | 122.6841 | 0.72843 |  | F | 4.8867 | 203.2597 | 95.3334 | 184328.5752 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9373 |  | 11.9821 | 222.036 | 115.0397 | 0.67303 |  | F | 4.6845 | 206.7297 | 95.3385 | 182443.7565 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6507 |  | 12.1162 | 285.2525 | 118.7776 | 0.67451 |  | F | 4.7988 | 204.4322 | 95.221 | 195559.0264 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0436 |  | 5.9645 | 381.1279 | 127.4286 | 0.7094 |  | F | 4.6573 | 206.9388 | 95.3659 | 194240.7122 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5157 |  | 2.4512 | 235.2124 | 136.914 | 0.74478 |  | F | 4.9238 | 206.1466 | 95.3232 | 190674.0745 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4572 |  | 0.49408 | 347.6025 | 135.4701 | 0.63094 |  | F | 4.6909 | 207.5466 | 95.9047 | 173651.0368 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-15 | 4.5 | 16 | 2.5 | 1 | 0 | 0 |  | F | 1.454 | 173.3371 | 140.0934 | 0.65705 |  | F | 5.9884 | 201.0423 | 96.5545 | 146736.314 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-16 | 0 | 23.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 22.8376 |  | 0.83729 | 0.45149 | 151.9593 | 0.67449 |  | F | 5.8197 | 173.15 | 96.5109 | 117695.7483 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6335 |  | 1.4943 | 1.9936 | 151.0363 | 0.64425 |  | F | 6.3488 | 172.6579 | 96.6726 | 118732.119 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8271 |  | 8.2361 | 2.9617 | 137.0363 | 0.63638 |  | F | 5.8732 | 174.5134 | 96.8088 | 136004.1918 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.552 |  | 36.9586 | 59.19 | 126.972 | 0.63501 |  | F | 5.0144 | 191.673 | 96.5254 | 169676.5306 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9639 |  | 2.596 | 16.4713 | 128.9307 | 0.64123 |  | F | 6.0331 | 201.6042 | 96.1731 | 181993.8988 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8208 |  | 3.2434 | 2.678 | 145.6627 | 0.70128 |  | F | 6.7292 | 199.5174 | 95.8578 | 174086.2832 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1428 |  | 4.1424 | 13.3241 | 152.0423 | 0.73725 |  | F | 7.2782 | 202.4612 | 96.3846 | 178514.7546 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5484 |  | 5.9594 | 18.2023 | 149.0962 | 0.77756 |  | F | 7.5285 | 202.763 | 96.686 | 179033.4733 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1137 |  | 9.9484 | 43.8893 | 141.9865 | 0.6947 |  | F | 7.7065 | 205.7853 | 96.8022 | 182417.5957 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-25 | 5.5 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.4457 |  | 12.4225 | 49.4734 | 144.7473 | 0.7511 |  | F | 7.799 | 206.7045 | 96.7351 | 181651.8317 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-26 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14.2331 |  | 3.8348 | 46.0221 | 128.4902 | 0.6487 |  | F | 5.8956 | 195.4085 | 96.439 | 187363.6105 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5456 |  | 0.49734 | 45.7436 | 113.2443 | 0.60498 |  | F | 4.6342 | 203.7135 | 96.1728 | 192686.168 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 |  | 1.6229 | 68.9954 | 108.7259 | 0.59716 |  | F | 4.4834 | 206.6155 | 95.5569 | 191691.6621 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.737 |  | 1.0206 | 54.0863 | 111.8709 | 0.59476 |  | F | 4.7086 | 209.8556 | 95.2559 | 193086.4351 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8772 |  | 0.89894 | 46.2001 | 112.8921 | 0.58256 |  | F | 4.6182 | 208.6203 | 95.8204 | 188645.6999 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-03-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.756 |  | 17.1111 | 75.7002 | 117.1375 | 0.57285 |  | F | 5.4185 | 205.1449 | 96.1904 | 179602.805 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 14 | 718 | 8 | 3 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 15.5951 |  | 8.5887 | 86.0771 | 127.766 | 0.67099 | 0 |  | 5.5845 | 200.4058 | 95.7115 | 174889.3992 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 27.6335 |  | 36.9586 | 381.1279 | 152.0423 | 0.77756 |  |  | 7.799 | 209.8556 | 96.8088 | 195559.0264 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [6 empty] | TZL |  | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 2.9174 |  | 0.93011 | 8.2213 | 30.5081 | 0.14766 | 0 |  | 4.8229 |  |  | 151884.93
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 3.202
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 23.63%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie