## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 4.202
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 99,7 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 3 |  | 17 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1049 |  | 1049 |  | 1049 |  | 1049 |  | 1049 |  | 0 |  | 1049 |  | 1056 |  | 1056 |  | 1056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1056
N / % SPH F | [6 empty] | 9 / 0,9 |  | 9 / 0,9 |  | 9 / 0,9 |  | 9 / 0,9 |  | 9 / 0,9 |  | 1058 / 0,0 |  | 9 / 0,0 |  | 2 / 0,0 |  | 2 / 0,0 |  | 2 / 0,2 |  | 1058 / 0,0 |  | 1058 / 0,0 |  | 1058 / 0,0 |  | 2 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 2 / 0,2 |  | 9 / 0,8 |  | 9 / 0,8 |  | 9 / 0,8 |  | 2 / 0,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 0 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 23 / 76,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 23 / 76,7 |  | 23 / 76,7 |  | 23 / 76,7 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 17.9845 |  | 13.2627 |  | 63.604 |  | 128.8438 |  | 0.62842
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2609.3784 |  | 1235.9119 |  | 9830.5298 |  | 18699.5872 |  | 60.5023
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 95505.8627 |  | 95505.8627 |  | 95505.8627 |  | 95505.8627 |  | 95505.8627
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2020-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3577 |  | 7.8773 |  | 173.3276 |  | 119.4434 |  | 0.59506 |  |  | F | 5.3747 |  | 208.734 |  | 95.9743 |  | 187753.5889 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2982 |  | 8.4456 |  | 147.8717 |  | 124.5314 |  | 0.62217 |  |  | F | 5.5985 |  | 205.9102 |  | 95.3888 |  | 185739.4609 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2839 |  | 11.0118 |  | 199.5295 |  | 127.635 |  | 0.68151 |  |  | F | 5.5824 |  | 203.0558 |  | 95.2383 |  | 193148.5957 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7942 |  | 15.006 |  | 171.2022 |  | 131.4479 |  | 0.66124 |  |  | F | 5.4937 |  | 204.3775 |  | 96.264 |  | 192074.597 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2207 |  | 20.0855 |  | 134.1203 |  | 121.6936 |  | 0.59935 |  |  | F | 5.8382 |  | 206.013 |  | 96.9043 |  | 194157.1882 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7235 |  | 12.5699 |  | 19.1931 |  | 133.2619 |  | 0.64249 |  |  | F | 6.1696 |  | 201.3242 |  | 97.0949 |  | 180681.5094 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9275 |  | 17.7093 |  | 5.9369 |  | 145.2372 |  | 0.67643 |  |  | F | 6.995 |  | 197.3439 |  | 97.2467 |  | 169153.9242 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6728 |  | 5.7236 |  | 10.0275 |  | 146.4491 |  | 0.65681 |  |  | F | 6.8403 |  | 195.7473 |  | 96.907 |  | 168223.0088 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6169 |  | 3.3938 |  | 8.9425 |  | 136.3068 |  | 0.61935 |  |  | F | 5.8188 |  | 199.5058 |  | 96.2745 |  | 173509.9603 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4251 |  | 10.0003 |  | 4.4431 |  | 130.1831 |  | 0.59199 |  |  | F | 5.5859 |  | 200.4788 |  | 96.314 |  | 174741.2152 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3005 |  | 13.9174 |  | 12.9218 |  | 122.1505 |  | 0.57341 |  |  | F | 5.3215 |  | 200.7325 |  | 96.3864 |  | 174072.4023 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5193 |  | 10.1029 |  | 25.6197 |  | 134.0556 |  | 0.60217 |  |  | F | 5.6497 |  | 202.8423 |  | 96.1162 |  | 178765.4876 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-13 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 14.3422 |  | 24.8491 |  | 104.2057 |  | 122.811 |  | 0.5858 |  |  | F | 5.4007 |  | 203.7559 |  | 95.1599 |  | 179881.5645 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-14 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 14.4944 |  | 15.5143 |  | 46.9154 |  | 128.1614 |  | 0.61285 |  |  | F | 5.5404 |  | 202.9353 |  | 95.4969 |  | 181681.0236 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2041 |  | 11.7496 |  | 13.4479 |  | 130.4357 |  | 0.6176 |  |  | F | 6.1217 |  | 205.2182 |  | 96.1479 |  | 185280.6747 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1291 |  | 7.9988 |  | 105.2476 |  | 117.946 |  | 0.57975 |  |  | F | 5.1932 |  | 203.8715 |  | 95.9023 |  | 178831.5186 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3597 |  | 5.2387 |  | 37.2769 |  | 124.1511 |  | 0.60536 |  |  | F | 5.376 |  | 203.1771 |  | 95.61 |  | 177350.8519 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4337 |  | 22.9517 |  | 38.1557 |  | 124.9899 |  | 0.60529 |  |  | F | 5.3682 |  | 201.5738 |  | 95.6611 |  | 173955.1126 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3908 |  | 1.2327 |  | 67.8527 |  | 119.9365 |  | 0.61183 |  |  | F | 4.9614 |  | 202.7909 |  | 95.6931 |  | 175298.8682 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7369 |  | 0.51671 |  | 55.8208 |  | 130.0861 |  | 0.62982 |  |  | F | 5.3586 |  | 203.4465 |  | 96.1229 |  | 177209.9906 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2417 |  | 0.98575 |  | 16.2893 |  | 124.6257 |  | 0.61968 |  |  | F | 4.9668 |  | 201.1016 |  | 96.1948 |  | 172885.2161 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-22 | 12.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34.7851 |  | 40.3673 |  | 4.6474 |  | 148.3085 |  | 0.75761 |  |  | F | 7.9723 |  | 193.3244 |  | 96.3424 |  | 154827.0063 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-23 | 4.5 | 15.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14.6792 |  | 65.5489 |  | 14.7685 |  | 132.6268 |  | 0.66679 |  |  | F | 6.1338 |  | 198.4448 |  | 96.2338 |  | 174308.8679 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-04-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-04-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-04-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-04-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-04-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-04-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 185 | 529 | 3 | 3 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 18.1712 |  | 14.4694 |  | 61.6419 |  | 129.4119 |  | 0.62671 |  | 0 |  | 5.7679 |  | 201.9872 |  | 96.1163 |  | 178414.4188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 34.7851 |  | 65.5489 |  | 199.5295 |  | 148.3085 |  | 0.75761 |  |  |  | 7.9723 |  | 208.734 |  | 97.2467 |  | 194157.1882 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 2.9174 |  | 0.93011 |  | 8.2213 |  | 30.5081 |  | 0.14766 |  | 0 |  | 4.8229 | [5 empty] | 151884.93
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 4.202
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 23.63%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie