## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 6.202
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 19 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1261 |  | 1261 |  | 1261 |  | 1261 |  | 1261 |  | 0 |  | 1261 |  | 1277 |  | 1277 |  | 1258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1268
N / % SPH F | [6 empty] | 17 / 1,3 |  | 17 / 1,3 |  | 17 / 1,3 |  | 17 / 1,3 |  | 17 / 1,3 |  | 1278 / 0,0 |  | 17 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 20 / 1,6 |  | 1278 / 0,0 |  | 1278 / 0,0 |  | 1278 / 0,0 |  | 10 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 20 / 1,5 |  | 36 / 2,8 |  | 36 / 2,8 |  | 36 / 2,8 |  | 29 / 2,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 28 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 29 / 96,7 |  | 1 / 3,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 29 / 96,7 |  | 29 / 96,7 |  | 29 / 96,7 |  | 1 / 3,3
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 15.0125 |  | 12.4617 |  | 18.7421 |  | 125.2146 |  | 1.0251
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2487.1659 |  | 1467.0143 |  | 3322.0306 |  | 20984.6639 |  | 115.3072
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 108641.1055 |  | 108641.1055 |  | 108641.1055 |  | 108641.1055 |  | 108641.1055
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2020-06-01 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 209.0926 |  | 95.7677 |  | 173176.276 |  |  | F |  | F |  | F |  | F
2020-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7726 |  | 8.5476 |  | 19.3811 |  | 118.1023 |  | 1.6099 |  |  | F | 4.8098 |  | 211.4818 |  | 95.4321 |  | 183535.8579 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5693 |  | 12.0548 |  | 10.0593 |  | 118.7334 |  | 1.0337 |  |  | F | 5.1739 |  | 208.8975 |  | 94.8071 |  | 183884.9107 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6807 |  | 1.1865 |  | 21.2012 |  | 119.6106 |  | 1.0398 |  |  | F | 5.1071 |  | 210.5723 |  | 94.4059 |  | 185657.7103 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5103 |  | 31.8161 |  | 2.1345 |  | 112.5347 |  | 0.99292 |  |  | F | 5.0689 |  | 206.5292 |  | 94.261 |  | 178276.0452 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6308 |  | 17.1282 |  | 2.2631 |  | 119.4391 |  | 0.92713 |  |  | F | 5.108 |  | 208.8095 |  | 95.0575 |  | 175717.5889 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4675 |  | 13.5908 |  | 5.9237 |  | 119.8496 |  | 0.88867 |  |  | F | 5.2582 |  | 206.7482 |  | 95.0914 |  | 167270.6188 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-08 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15.0996 |  | 11.187 |  | 16.2827 |  | 125.2579 |  | 0.96646 |  |  | F | 5.2694 |  | 200.228 |  | 95.0517 |  | 153656.5742 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6971 |  | 43.5562 |  | 23.2342 |  | 118.0022 |  | 0.93585 |  |  | F | 5.8021 |  | 184.5673 |  | 95.3703 |  | 142246.9085 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7233 |  | 16.41 |  | 1.1151 |  | 125.2521 |  | 0.92061 |  |  | F | 5.8869 |  | 189.5479 |  | 95.203 |  | 135807.807 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.37 |  | 15.092 |  | 19.5782 |  | 114.0799 |  | 0.81632 |  |  | F | 4.7325 |  | 191.7982 |  | 95.2289 |  | 149189.7396 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5621 |  | 10.0544 |  | 14.3208 |  | 119.9035 |  | 0.83252 |  |  | F | 5.7788 |  | 198.3555 |  | 95.2443 |  | 156026.8968 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4691 |  | 1.3893 |  | 30.5787 |  | 131.6714 |  | 0.95774 |  |  | F | 6.0752 |  | 197.0088 |  | 95.3066 |  | 155488.6375 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4154 |  | 1.4428 |  | 16.8977 |  | 132.0578 |  | 0.97418 |  |  | F | 4.632 |  | 202.6573 |  | 95.1522 |  | 165508.1029 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9978 |  | 2.4159 |  | 10.3143 |  | 140.1452 |  | 1.0021 |  |  | F | 4.6918 |  | 207.3382 |  | 95.2998 |  | 172544.8838 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0659 |  | 3.5336 |  | 20.5047 |  | 145.7935 |  | 1.0184 |  |  | F | 5.5984 |  | 204.6368 |  | 95.3998 |  | 174793.6873 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-17 | 10.5 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.3781 |  | 35.5577 |  | 1.365 |  | 147.5671 |  | 1.114 |  |  | F | 7.1056 |  | 202.0542 |  | 95.2701 |  | 172771.3851 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-06-19 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7254 |  | 52.8699 |  | 19.8738 |  | 106.7405 |  | 1.0169 |  |  | F | 5.5594 |  | 191.655 |  | 95.4837 |  | 160158.7969 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8865 |  | 12.8596 |  | 19.9687 |  | 126.0704 |  | 1.0005 |  |  | F | 5.7761 |  | 195.6498 |  | 95.366 |  | 163260.6438 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.167 |  | 0.6441 |  | 21.7713 |  | 133.4324 |  | 0.88621 |  |  | F | 5.9974 |  | 202.0528 |  | 95.418 |  | 171693.0264 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3407 |  | 1.4448 |  | 17.2288 |  | 144.4973 |  | 1.1338 |  |  | F | 7.3604 |  | 200.7232 |  | 95.6784 |  | 163190.4639 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3759 |  | 2.9859 |  | 48.2451 |  | 133.0719 |  | 0.90705 |  |  | F | 6.202 |  | 202.2676 |  | 96.1198 |  | 169544.8542 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5449 |  | 2.9229 |  | 16.7209 |  | 127.8867 |  | 0.90748 |  |  | F | 5.2215 |  | 206.1125 |  | 96.2559 |  | 175725.0603 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5044 |  | 7.9435 |  | 7.1382 |  | 122.4252 |  | 0.98643 |  |  | F | 5.1998 |  | 206.2279 |  | 96.4972 |  | 179528.3243 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8684 |  | 6.2119 |  | 21.2406 |  | 120.7559 |  | 1.0136 |  |  | F | 5.2707 |  | 207.4953 |  | 96.1388 |  | 178698.4496 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2215 |  | 3.5363 |  | 25.7149 |  | 115.6549 |  | 0.91538 |  |  | F | 4.737 |  | 210.1024 |  | 95.8636 |  | 180738.565 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4348 |  | 11.8189 |  | 27.6192 |  | 108.8812 |  | 0.88843 |  |  | F | 4.4908 |  | 215.057 |  | 95.8713 |  | 187542.1654 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7495 |  | 25.4033 |  | 11.9226 |  | 118.2644 |  | 1.0826 |  |  | F | 5.2129 |  | 212.1253 |  | 95.4715 |  | 187576.4214 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-30 | 3.5 | 17.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16.6689 |  | 23.1128 |  | 17.646 |  | 135.138 |  | 1.2249 |  |  | F | 6.8797 |  | 211.2146 |  | 95.5075 |  | 178983.1363 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 70 | 636.5 | 8 | 3 | 0 | 2.5
Mes priemer | [6 empty] | 14.8535 |  | 13.4542 |  | 16.7945 |  | 125.0293 |  | 0.99977 |  | 0 |  | 5.5002 |  | 203.483 |  | 95.4145 |  | 169730.8117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 17.3407 |  | 52.8699 |  | 48.2451 |  | 147.5671 |  | 1.6099 |  |  |  | 7.3604 |  | 215.057 |  | 96.4972 |  | 187576.4214 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 2.9174 |  | 0.93011 |  | 8.2213 |  | 30.5081 |  | 0.14766 |  | 0 |  | 4.8229 | [5 empty] | 151884.93
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 6.202
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 23.63%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie