## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 7.202
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 15 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 0 |  | 1468 | 1485 | 1485 | 1467 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1485
N / % SPH F | [6 empty] | 18 / 1,2 | 18 / 1,2 | 18 / 1,2 | 18 / 1,2 | 18 / 1,2 | 1486 / 0,0 |  | 18 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 19 / 1,3 | 1486 / 0,0 |  | 1486 / 0,0 |  | 1486 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 19 / 1,3 | 35 / 2,4 | 35 / 2,4 | 35 / 2,4 | 19 / 1,3 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 16.169 | 12.7762 | 17.1262 | 124.2281 | 1.0087
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3382.6301 | 1733.3301 | 3734.7397 | 26044.9978 | 140.6399
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 133654.6719 | 133654.6719 | 133654.6719 | 133654.6719 | 133654.6719
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2020-07-01 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9976 | 51.925 | 24.822 | 128.9795 | 1.354 |  | F | 5.3114 | 200.3961 | 95.542 | 172358.7564 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0854 | 5.3426 | 9.6937 | 108.8185 | 0.94692 |  | F | 5.1115 | 204.7798 | 95.4609 | 176386.8057 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4742 | 20.6861 | 18.7577 | 117.674 | 1.0866 |  | F | 5.3289 | 207.4171 | 95.6578 | 179304.7661 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3939 | 5.3389 | 22.7295 | 119.2978 | 1.0017 |  | F | 4.8216 | 209.2775 | 96.0201 | 179036.5643 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5326 | 3.1797 | 22.4711 | 115.5833 | 0.93947 |  | F | 4.7075 | 213.6911 | 95.9194 | 183549.0996 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9461 | 2.3946 | 56.5539 | 117.3327 | 0.91555 |  | F | 4.8752 | 217.9038 | 95.4954 | 185985.4902 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3751 | 3.5456 | 19.037 | 129.6832 | 1.1436 |  | F | 5.6335 | 219.6042 | 95.7165 | 178495.512 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0359 | 16.7198 | 15.0626 | 115.5677 | 0.99471 |  | F | 5.3481 | 219.3631 | 95.9104 | 178351.0293 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3289 | 11.2264 | 29.622 | 118.6308 | 0.84885 |  | F | 5.3117 | 214.8349 | 96.017 | 180215.4697 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8475 | 18.7968 | 10.1321 | 117.179 | 1.0749 |  | F | 4.7848 | 211.7752 | 95.9092 | 181134.8633 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.952 | 10.1401 | 7.6556 | 132.8366 | 1.2909 |  | F | 5.5227 | 214.7296 | 95.9962 | 180191.7975 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9403 | 8.8681 | 16.4534 | 137.6417 | 1.3715 |  | F | 5.5338 | 211.6923 | 96.4143 | 182102.1641 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7384 | 15.5086 | 26.1373 | 132.7086 | 0.93708 |  | F | 5.2318 | 205.9719 | 96.4546 | 184352.5166 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.808 | 14.8801 | 22.1281 | 122.9023 | 0.84129 |  | F | 4.9485 | 208.7766 | 96.0627 | 185780.5627 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6361 | 4.7019 | 44.7332 | 126.9844 | 0.90291 |  | F | 4.6298 | 213.2314 | 95.7137 | 180212.6397 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4582 | 1.1305 | 16.6693 | 125.7445 | 0.92335 |  | F | 4.9948 | 215.2397 | 95.6253 | 179301.2428 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3399 | 1.5987 | 40.7871 | 127.2124 | 0.92224 |  | F | 4.8648 | 209.9537 | 95.7464 | 181507.8073 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7439 | 3.7515 | 12.7659 | 124.0455 | 0.98093 |  | F | 5.0398 | 208.1914 | 95.8011 | 182281.6689 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6097 | 7.2769 | 12.556 | 123.4397 | 0.93439 |  | F | 4.9742 | 212.1187 | 95.8686 | 180925.0586 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8649 | 15.0176 | 21.8106 | 122.4551 | 0.9697 |  | F | 5.3219 | 213.1021 | 95.899 | 178910.8932 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9255 | 15.0115 | 14.9856 | 119.3871 | 0.9662 |  | F | 4.9028 | 214.0134 | 96.1987 | 180971.8549 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0883 | 25.6961 | 5.002 | 121.7008 | 0.9817 |  | F | 5.6648 | 206.1665 | 96.2023 | 182531.6095 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0575 | 13.1029 | 7.515 | 128.1054 | 1.022 |  | F | 5.5487 | 206.4011 | 95.8389 | 177909.9137 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8715 | 59.0099 | 14.2604 | 128.4584 | 1.1726 |  | F | 5.6364 | 212.6013 | 95.6491 | 187554.7708 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1242 | 17.5849 | 3.9891 | 127.7731 | 1.0322 |  | F | 6.0819 | 211.5322 | 95.6454 | 190468.1019 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7399 | 6.5062 | 9.4306 | 125.8209 | 0.98125 |  | F | 5.8737 | 208.7268 | 95.8187 | 187969.2259 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1887 | 12.5498 | 3.3475 | 125.9847 | 1.0079 |  | F | 5.8814 | 207.9967 | 96.0109 | 184674.3579 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0704 | 5.7835 | 4.2273 | 131.4592 | 1.0129 |  | F | 5.4385 | 208.9418 | 95.8244 | 183612.194 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8868 | 5.9537 | 4.8273 | 125.1327 | 0.93976 |  | F | 5.4276 | 207.7555 | 96.0403 | 184809.4822 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0935 | 7.6365 | 5.4848 | 126.0261 | 0.9146 |  | F | 5.3936 | 206.2207 | 96.2359 | 186949.6165 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5202 | 8.5352 | 10.5087 | 127.0747 | 0.86579 |  | F | 5.6063 | 208.0222 | 95.997 | 184421.3539 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 743 | 1 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 16.1508 | 12.8839 | 17.2308 | 124.2465 | 1.009 | 0 |  | 5.2823 | 210.659 | 95.8933 | 182008.2964 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 22.9461 | 59.0099 | 56.5539 | 137.6417 | 1.3715 |  |  | 6.0819 | 219.6042 | 96.4546 | 190468.1019 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 2.9174 | 0.93011 | 8.2213 | 30.5081 | 0.14766 | 0 |  | 4.8229 |  |  | 151884.93
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 7.202
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 23.63%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie