## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 8.202
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 885 |  | 885 |  | 885 |  | 885 |  | 885 |  | 0 |  | 885 |  | 889 |  | 889 |  | 878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 889
N / % SPH F | [6 empty] | 5 / 0,6 |  | 5 / 0,6 |  | 5 / 0,6 |  | 5 / 0,6 |  | 5 / 0,6 |  | 890 / 0,0 |  | 5 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 12 / 1,3 |  | 890 / 0,0 |  | 890 / 0,0 |  | 890 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 12 / 1,3 |  | 16 / 1,8 |  | 16 / 1,8 |  | 16 / 1,8 |  | 12 / 1,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 20 / 64,5 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 20 / 64,5 |  | 20 / 64,5 |  | 20 / 64,5 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 15.8678 |  | 8.0603 |  | 21.0481 |  | 123.7696 |  | 1.0309
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1918.7704 |  | 642.3115 |  | 2053.5059 |  | 15465.9404 |  | 83.0112
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 81173.2623 |  | 81173.2623 |  | 81173.2623 |  | 81173.2623 |  | 81173.2623
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2020-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5799 |  | 10.1923 |  | 7.2699 |  | 121.1475 |  | 0.92964 |  |  | F | 5.5793 |  | 207.394 |  | 95.8659 |  | 182935.3509 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2861 |  | 15.0275 |  | 7.8857 |  | 117.6343 |  | 0.95816 |  |  | F | 5.5935 |  | 208.0196 |  | 95.7989 |  | 184921.1554 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0818 |  | 17.148 |  | 7.8988 |  | 120.1576 |  | 0.95025 |  |  | F | 5.5073 |  | 208.4928 |  | 95.4089 |  | 184650.1072 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6527 |  | 4.6675 |  | 10.1838 |  | 117.8243 |  | 0.98936 |  |  | F | 5.3134 |  | 207.1707 |  | 95.1401 |  | 179543.3812 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5668 |  | 4.1277 |  | 13.609 |  | 120.0424 |  | 0.97316 |  |  | F | 5.161 |  | 206.4214 |  | 95.8879 |  | 181330.8721 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9845 |  | 11.7041 |  | 34.0173 |  | 119.7279 |  | 0.93109 |  |  | F | 4.8148 |  | 208.5712 |  | 96.3579 |  | 186426.026 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-07 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18.7279 |  | 21.1918 |  | 24.254 |  | 123.242 |  | 1.0114 |  |  | F | 5.4147 |  | 205.9298 |  | 96.5353 |  | 184716.6673 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4279 |  | 13.6635 |  | 10.1469 |  | 126.7783 |  | 1.0589 |  |  | F | 5.518 |  | 203.9365 |  | 96.4196 |  | 182315.5085 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9028 |  | 11.2301 |  | 14.0119 |  | 122.0417 |  | 1.0082 |  |  | F | 5.2663 |  | 204.967 |  | 96.2047 |  | 182129.4945 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3519 |  | 1.5917 |  | 29.5414 |  | 119.4261 |  | 0.97339 |  |  | F | 5.3173 |  | 208.433 |  | 96.1029 |  | 186502.529 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5926 |  | 0.88587 |  | 42.5354 |  | 124.5152 |  | 0.97711 |  |  | F | 5.1124 |  | 209.7553 |  | 96.1896 |  | 190088.957 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7915 |  | 1.2592 |  | 18.261 |  | 127.6742 |  | 1.0024 |  |  | F | 5.532 |  | 209.3824 |  | 96.2362 |  | 196473.4813 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6662 |  | 2.1883 |  | 13.6264 |  | 129.1048 |  | 1.0015 |  |  | F | 5.3111 |  | 208.44 |  | 96.0626 |  | 191493.0314 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2351 |  | 2.7689 |  | 20.2038 |  | 119.4109 |  | 0.94325 |  |  | F | 5.4095 |  | 208.0503 |  | 95.8296 |  | 191320.1574 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-15 | 2.5 | 17.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15.0782 |  | 1.7392 |  | 7.065 |  | 118.8257 |  | 0.93678 |  |  | F | 5.4618 |  | 207.5805 |  | 95.7312 |  | 192567.798 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7485 |  | 6.8884 |  | 7.3023 |  | 130.4373 |  | 1.0414 |  |  | F | 6.4896 |  | 199.1141 |  | 95.7678 |  | 185012.1265 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8664 |  | 16.1893 |  | 19.3612 |  | 122.2428 |  | 0.97983 |  |  | F | 5.371 |  | 200.6309 |  | 95.628 |  | 186842.1351 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1281 |  | 6.8621 |  | 2.3365 |  | 126.2059 |  | 1.0185 |  |  | F | 6.2123 |  | 200.9035 |  | 95.2394 |  | 155136.6235 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9063 |  | 5.4958 |  | 1.8566 |  | 136.8175 |  | 1.1492 |  |  | F | 6.4121 |  | 198.3678 |  | 95.1599 |  | 136409.1115 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-20 | 14.5 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.7896 |  | 5.8492 |  | 0.56824 |  | 143.6126 |  | 1.2298 |  |  | F | 7.025 |  | 196.1831 |  | 95.4447 |  | 136785.9458 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2020-08-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-08-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-08-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-08-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-08-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-08-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-08-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-08-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-08-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-08-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-08-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 289 | 445 | 6 | 4 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 15.5182 |  | 8.0335 |  | 14.5968 |  | 124.3434 |  | 1.0032 |  | 0 |  | 5.5911 |  | 205.3872 |  | 95.8506 |  | 179880.023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 18.7279 |  | 21.1918 |  | 42.5354 |  | 143.6126 |  | 1.2298 |  |  |  | 7.025 |  | 209.7553 |  | 96.5353 |  | 196473.4813 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 2.9174 |  | 0.93011 |  | 8.2213 |  | 30.5081 |  | 0.14766 |  | 0 |  | 4.8229 | [5 empty] | 151884.93
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 8.202
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 23.63%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie