## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 12.202
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 7 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 0 |  | 1471 | 1487 | 1487 | 1460 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1487
N / % SPH F | [6 empty] | 17 / 1,1 | 17 / 1,1 | 17 / 1,1 | 17 / 1,1 | 17 / 1,1 | 1488 / 0,0 |  | 17 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 28 / 1,9 | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 28 / 1,9 | 43 / 2,9 | 43 / 2,9 | 43 / 2,9 | 28 / 1,9 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 14.8359 | 8.5504 | 12.6712 | 137.1725 | 0.83202
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2972.1032 | 1126.1863 | 2735.1721 | 27463.7577 | 111.4047
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 133326.6971 | 133326.6971 | 133326.6971 | 133326.6971 | 133326.6971
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2020-12-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5083 | 5.76 | 10.7694 | 130.1116 | 0.69681 |  | F | 6.3275 | 209.2063 | 96.0616 | 214581.3626 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2481 | 18.7383 | 12.8134 | 125.9278 | 0.705 |  | F | 6.1757 | 208.5425 | 95.995 | 209927.0046 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7538 | 5.7347 | 55.1894 | 136.6161 | 0.77928 |  | F | 5.7117 | 210.0151 | 95.1811 | 199084.0482 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7304 | 8.1467 | 12.3614 | 133.8055 | 0.76402 |  | F | 5.6354 | 202.8814 | 94.6668 | 180814.7331 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.195 | 14.7624 | 6.1798 | 139.0486 | 0.7864 |  | F | 6.2557 | 202.4504 | 95.1369 | 182186.8509 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7083 | 29.5233 | 1.0901 | 143.8441 | 0.82053 |  | F | 6.6971 | 200.1587 | 95.2074 | 176459.438 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3105 | 8.7401 | 17.3961 | 142.865 | 0.79657 |  | F | 5.7535 | 196.9597 | 94.9424 | 186612.5916 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3982 | 10.6039 | 9.176 | 144.4739 | 0.81505 |  | F | 6.0313 | 201.8098 | 95.1827 | 184635.7488 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5047 | 13.8785 | 5.1126 | 143.1391 | 0.83028 |  | F | 6.1884 | 200.6364 | 95.1998 | 187347.001 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1931 | 5.1413 | 6.6112 | 144.157 | 0.85814 |  | F | 5.9101 | 199.3268 | 94.5952 | 182955.6737 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4116 | 1.3146 | 11.1328 | 138.6574 | 0.83855 |  | F | 5.8721 | 200.2149 | 94.72 | 182234.0763 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8049 | 1.7403 | 31.1643 | 133.0864 | 0.81541 |  | F | 5.4774 | 199.3177 | 94.4683 | 183034.9516 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2262 | 2.5081 | 33.2568 | 140.0405 | 0.85372 |  | F | 5.5653 | 193.8313 | 95.0722 | 186795.3945 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8648 | 2.6609 | 5.2546 | 142.9024 | 0.86557 |  | F | 5.7045 | 197.2247 | 95.8088 | 181881.1847 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1369 | 2.9662 | 6.6831 | 135.0102 | 0.81733 |  | F | 5.9102 | 197.7162 | 95.9928 | 180875.7492 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.161 | 18.1096 | 12.2014 | 135.5048 | 0.81971 |  | F | 5.6669 | 190.0781 | 96.1294 | 177118.2721 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1468 | 15.7903 | 8.2605 | 131.9548 | 0.8438 |  | F | 6.0876 | 197.5928 | 96.4029 | 178809.1302 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9028 | 5.7253 | 4.6151 | 133.4173 | 0.85369 |  | F | 6.1141 | 194.5425 | 96.6346 | 179006.3905 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5697 | 8.1392 | 2.5255 | 138.2988 | 0.86706 |  | F | 6.2964 | 199.0891 | 96.5999 | 176378.5451 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9605 | 18.2463 | 8.4694 | 130.5699 | 0.82456 |  | F | 5.9226 | 197.3983 | 96.5864 | 181501.7957 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8097 | 12.9923 | 7.9855 | 137.2746 | 0.85244 |  | F | 5.9919 | 196.3652 | 96.5463 | 173684.2545 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4681 | 14.6279 | 20.5646 | 136.8714 | 0.85215 |  | F | 6.0951 | 199.5297 | 96.0064 | 178433.7262 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4007 | 6.3084 | 8.456 | 137.8172 | 0.86729 |  | F | 5.7738 | 193.27 | 95.6332 | 175509.9264 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1852 | 0.78142 | 5.7087 | 137.4787 | 0.88755 |  | F | 5.8306 | 194.9864 | 94.8915 | 172195.8659 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.501 | 1.3913 | 13.1626 | 134.9284 | 0.88302 |  | F | 5.9745 | 195.9318 | 95.0676 | 174087.3456 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1793 | 0.63182 | 15.9154 | 139.8392 | 0.8693 |  | F | 5.8717 | 193.8327 | 95.8562 | 180157.958 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9871 | 1.2549 | 13.0012 | 138.8736 | 0.85669 |  | F | 5.8856 | 192.7357 | 95.1606 | 184020.5939 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.025 | 11.0402 | 29.5052 | 135.5725 | 0.87303 |  | F | 5.7826 | 191.4685 | 93.5363 | 174341.6062 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8398 | 7.0874 | 11.2596 | 139.013 | 0.87659 |  | F | 5.5391 | 192.478 | 93.6885 | 176507.6338 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3682 | 7.4981 | 2.8164 | 136.5057 | 0.86537 |  | F | 5.8591 | 193.4166 | 94.4547 | 179233.8709 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3711 | 2.3297 | 2.4773 | 135.6197 | 0.86697 |  | F | 5.8876 | 193.985 | 94.7482 | 179934.81 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 14.8345 | 8.5217 | 12.6166 | 137.2008 | 0.83232 | 0 |  | 5.9289 | 197.9675 | 95.3604 | 182591.8559 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 16.4681 | 29.5233 | 55.1894 | 144.4739 | 0.88755 |  |  | 6.6971 | 210.0151 | 96.6346 | 214581.3626 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 2.9174 | 0.93011 | 8.2213 | 30.5081 | 0.14766 | 0 |  | 4.8229 |  |  | 151884.93
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 12.202
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 23.63%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie