## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 6.2021
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 8 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 0 |  | 1414 | 1425 | 1425 | 1396 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1425
N / % SPH F | [6 empty] | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 1426 / 0,0 |  | 12 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 30 / 2,1 | 1426 / 0,0 |  | 1426 / 0,0 |  | 1426 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 33 / 2,3 | 44 / 3,1 | 44 / 3,1 | 44 / 3,1 | 33 / 2,3 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 13.3886 | 5.1353 | 43.3415 | 143.9528 | 1.4019
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2216.9318 | 438.3648 | 7972.4504 | 23461.0822 | 149.7271
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 105247.9694 | 105247.9694 | 105247.9694 | 105247.9694 | 105247.9694
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2021-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6161 | 0.27564 | 45.1575 | 144.5674 | 1.4211 |  | F | 5.1381 | 197.2927 | 96.0356 | 208533.6658 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.073 | 0.016131 | 64.3951 | 135.4254 | 1.3286 |  | F | 5.0891 | 195.4203 | 96.318 | 204632.5983 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2026 | 0.0051281 | 59.4229 | 125.1713 | 1.3135 |  | F | 5.2477 | 195.3706 | 96.6295 | 193681.4886 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1409 | 0.003226 | 74.923 | 137.3611 | 1.4342 |  | F | 5.087 | 196.0943 | 96.6578 | 198294.1246 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6709 | 0.003554 | 38.1892 | 139.5562 | 1.4584 |  | F | 5.588 | 187.8015 | 96.2534 | 161216.9424 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4071 | 0.45785 | 75.1182 | 141.1793 | 1.3817 |  | F | 6.2049 | 176.8748 | 96.0463 | 123962.9229 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7538 | 7.9381 | 6.8649 | 142.3499 | 1.4419 |  | F | 5.9285 | 177.6352 | 96.1007 | 155601.5473 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5016 | 3.1514 | 2.9323 | 150.1411 | 1.6061 |  | F | 6.2309 | 175.3657 | 96.0667 | 112283.1955 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.558 | 3.9228 | 1.511 | 148.9226 | 1.6454 |  | F | 6.2566 | 176.6763 | 95.9819 | 116958.8119 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9085 | 43.7129 | 0.48353 | 135.9602 | 1.4483 |  | F | 6.3843 | 175.6274 | 95.9565 | 109864.2183 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-11 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.6139 | 5.2347 | 50.4195 | 141.1422 | 1.5218 |  | F | 6.0501 | 174.6906 | 95.8553 | 111200.0342 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0483 | 1.3503 | 58.02 | 134.9849 | 1.3164 |  | F | 5.0073 | 170.5592 | 95.7049 | 110378.1295 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9018 | 1.6032 | 51.5725 | 134.774 | 1.2859 |  | F | 5.278 | 171.2324 | 95.9281 | 109230.3764 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4488 | 1.3627 | 108.521 | 132.8018 | 1.2603 |  | F | 5.2636 | 172.2158 | 96.1546 | 110024.6525 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4593 | 1.1306 | 47.6018 | 141.4676 | 1.3738 |  | F | 5.1952 | 173.9851 | 96.0178 | 111612.7422 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9823 | 3.1134 | 33.1182 | 142.6455 | 1.3998 |  | F | 5.5009 | 177.8644 | 95.9812 | 104599.776 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7701 | 9.5135 | 29.5096 | 147.9646 | 1.4425 |  | F | 5.3287 | 180.5934 | 96.1736 | 106888.1676 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7214 | 24.8289 | 15.1266 | 146.7728 | 1.4319 |  | F | 5.316 | 185.6243 | 96.1949 | 127072.7675 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5422 | 16.0358 | 9.0967 | 146.2121 | 1.4814 |  | F | 5.691 | 187.7181 | 95.9596 | 113337.7171 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6169 | 8.2058 | 11.5296 | 145.9404 | 1.4827 |  | F | 5.7394 | 188.2889 | 95.6769 | 114551.0522 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2981 | 12.1796 | 2.6411 | 147.1085 | 1.44 |  | F | 5.5673 | 186.3411 | 95.3372 | 114723.257 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9002 | 3.6198 | 0.85358 | 149.5495 | 1.4431 |  | F | 5.5832 | 185.1875 | 95.4135 | 113212.6488 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5474 | 3.224 | 48.7006 | 141.2175 | 1.3893 |  | F | 5.331 | 192.2607 | 95.9338 | 159690.6616 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1627 | 1.8046 | 156.5855 | 138.9482 | 1.2813 |  | F | 4.9091 | 203.9726 | 95.9609 | 204589.0052 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4813 | 1.45 | 101.2115 | 150.8117 | 1.3581 |  | F | 5.4356 | 205.2038 | 95.7106 | 207259.6511 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1489 | 0.83219 | 30.6501 | 157.2392 | 1.3627 |  | F | 5.4474 | 206.3596 | 95.9196 | 210516.6249 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2936 | 0.3658 | 68.6297 | 159.2596 | 1.3674 |  | F | 5.3736 | 206.2136 | 96.0259 | 210548.0138 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5489 | 0.069313 | 20.1795 | 156.9802 | 1.3466 |  | F | 5.8073 | 200.9958 | 96.0581 | 207084.6714 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8278 | 0.032971 | 8.779 | 157.3583 | 1.3681 |  | F | 6.0456 | 188.2216 | 95.6483 | 177380.4631 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8799 | 0.10903 | 89.2244 | 143.1803 | 1.2384 |  | F | 5.1093 | 195.3475 | 95.1574 | 180771.3925 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 3 | 713 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 13.4009 | 5.1851 | 43.6989 | 143.8998 | 1.4024 | 0 |  | 5.5378 | 186.9012 | 95.9619 | 149656.7107 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 15.2936 | 43.7129 | 156.5855 | 159.2596 | 1.6454 |  |  | 6.3843 | 206.3596 | 96.6578 | 210548.0138 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2021 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 4.338 | 1.7367 | 10.3404 | 34.4595 | 0.16054 | 0 |  | 5.7032 |  |  | 178263.182
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 6.2021
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.16%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie