## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 7.2021
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 13 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1427 |  | 1427 |  | 1427 |  | 1427 |  | 1427 |  | 0 |  | 1427 |  | 1453 | 1453 | 1423 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1453
N / % SPH F | [6 empty] | 28 / 1,9 |  | 28 / 1,9 |  | 28 / 1,9 |  | 28 / 1,9 |  | 28 / 1,9 |  | 1455 / 0,0 |  | 28 / 0,0 |  | 2 / 0,0 | 2 / 0,0 | 32 / 2,2 | 1455 / 0,0 |  | 1455 / 0,0 |  | 1455 / 0,0 |  | 2 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 39 / 2,7 |  | 65 / 4,4 |  | 65 / 4,4 |  | 65 / 4,4 |  | 39 / 2,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 31 / 100,0 |  | 2 / 6,5 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 13.0985 |  | 5.807 |  | 64.5529 |  | 146.0567 |  | 0.69106
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2732.3563 |  | 735.3265 |  | 13830.1541 |  | 30192.0161 |  | 96.1111
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 132160.4926 |  | 132160.4926 |  | 132160.4926 |  | 132160.4926 |  | 132160.4926
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
2021-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7978 |  | 0.17892 |  | 50.8364 |  | 145.0674 |  | 1.3018 |  |  | F | 5.3683 |  | 198.7544 | 95.184 | 180561.7333 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5131 |  | 0.17509 |  | 53.3702 |  | 149.7293 |  | 1.3171 |  |  | F | 5.4357 |  | 200.7495 | 95.406 | 182311.6701 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7605 |  | 2.8927 |  | 97.7992 |  | 149.8365 |  | 1.2788 |  |  | F | 5.1832 |  | 199.7424 | 95.447 | 178663.84 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8735 |  | 2.6089 |  | 18.6161 |  | 150.5363 |  | 1.3035 |  |  | F | 5.2751 |  | 199.4156 | 95.3034 | 176230.1944 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.098 |  | 0.40508 |  | 99.4885 |  | 145.6529 |  | 0.97818 |  |  | F | 5.3808 |  | 201.3872 | 95.2852 | 177090.7213 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4266 |  | 0.7527 |  | 139.3367 |  | 143.8982 |  | 0.92028 |  |  | F | 5.7358 |  | 200.2935 | 95.5895 | 172403.8968 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4602 |  | 0.63114 |  | 43.0355 |  | 148.5707 |  | 1.0438 |  |  | F | 6.1736 |  | 196.2004 | 95.8489 | 172713.7938 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0527 |  | 0.11102 |  | 88.8914 |  | 139.797 |  | 1.0025 |  |  | F | 6.1106 |  | 193.7958 | 96.1134 | 177069.5578 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 193.4032 | 95.8575 | 173346.3463 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8477 |  | 14.1967 |  | 47.2882 |  | 143.8925 |  | 0.9528 |  |  | F | 6.2856 |  | 193.8177 | 95.8413 | 168893.0744 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7039 |  | 19.1561 |  | 6.7171 |  | 145.617 |  | 0.91424 |  |  | F | 6.4079 |  | 191.1117 | 95.7841 | 165925.1694 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9828 |  | 49.2764 |  | 6.3925 |  | 138.5301 |  | 1.0075 |  |  | F | 6.3565 |  | 189.8074 | 95.6043 | 161176.9118 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 189.3875 | 95.4006 | 161610.086 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-14 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.923 |  | 5.0117 |  | 19.5047 |  | 136.5177 |  | 0.58957 |  |  | F | 5.7116 |  | 189.4556 | 95.3709 | 172359.8592 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.058 |  | 14.87 |  | 10.2741 |  | 145.4353 |  | 0.3997 |  |  | F | 5.4726 |  | 189.1596 | 95.3956 | 168317.942 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-16 | 1.5 | 18.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.8059 |  | 12.7272 |  | 9.14 |  | 145.6085 |  | 0.46243 |  |  | F | 5.5228 |  | 187.8414 | 95.5514 | 165197.0107 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9282 |  | 4.4852 |  | 26.5014 |  | 138.5655 |  | 0.44716 |  |  | F | 5.0153 |  | 189.644 | 95.5132 | 164496.6232 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1399 |  | 5.9939 |  | 17.9009 |  | 143.5892 |  | 0.45452 |  |  | F | 5.2998 |  | 190.2522 | 95.4952 | 163905.0052 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9728 |  | 3.5499 |  | 18.7842 |  | 146.2437 |  | 0.4471 |  |  | F | 5.1479 |  | 190.4154 | 95.5614 | 165417.7286 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0897 |  | 3.261 |  | 84.4023 |  | 145.4273 |  | 0.42732 |  |  | F | 4.7114 |  | 189.0856 | 95.6996 | 182221.5926 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9584 |  | 2.966 |  | 161.3528 |  | 147.6251 |  | 0.42693 |  |  | F | 4.5156 |  | 194.6276 | 96.1735 | 196666.9324 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8524 |  | 3.2967 |  | 95.551 |  | 150.207 |  | 0.42721 |  |  | F | 4.8042 |  | 200.8589 | 96.2741 | 206918.9889 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3306 |  | 2.9518 |  | 67.7849 |  | 144.3379 |  | 0.42696 |  |  | F | 4.87 |  | 197.5589 | 95.9832 | 200011.21 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2337 |  | 2.3731 |  | 61.1627 |  | 141.6486 |  | 0.42987 |  |  | F | 4.7644 |  | 198.0755 | 95.8123 | 200294.096 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5142 |  | 2.2097 |  | 74.4397 |  | 149.8462 |  | 0.42718 |  |  | F | 4.7986 |  | 199.844 | 95.7182 | 203054.2712 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3133 |  | 1.8141 |  | 102.4339 |  | 146.8026 |  | 0.45017 |  |  | F | 4.6712 |  | 200.8796 | 95.6775 | 204492.2555 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3611 |  | 2.6092 |  | 51.164 |  | 147.0849 |  | 0.44622 |  |  | F | 4.8065 |  | 203.5242 | 95.8145 | 210308.0697 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0957 |  | 2.9919 |  | 85.2024 |  | 148.3575 |  | 0.43105 |  |  | F | 4.5162 |  | 203.6491 | 95.6781 | 210680.689 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9797 |  | 3.1726 |  | 92.7909 |  | 156.3958 |  | 0.44038 |  |  | F | 4.9235 |  | 204.9423 | 95.6508 | 214264.9115 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6543 |  | 3.2883 |  | 121.1177 |  | 148.022 |  | 0.43485 |  |  | F | 4.7522 |  | 202.9748 | 95.5822 | 208020.3596 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6496 |  | 3.3399 |  | 86.7268 |  | 148.6598 |  | 0.4284 |  |  | F | 4.7199 |  | 203.7709 | 95.3772 | 208965.8912 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 8.5 | 727.5 | 6 | 2 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 13.1165 |  | 5.9068 |  | 63.3795 |  | 145.9139 |  | 0.69026 |  | 0 |  | 5.2668 |  | 196.2718 | 95.645 | 183664.2075 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 15.0897 |  | 49.2764 |  | 161.3528 |  | 156.3958 |  | 1.3171 |  |  |  | 6.4079 |  | 204.9423 | 96.2741 | 214264.9115 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2021 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 4.338 |  | 1.7367 |  | 10.3404 |  | 34.4595 |  | 0.16054 |  | 0 |  | 5.7032 |  |  |  | 178263.182
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 7.2021
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.16%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie