## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 5.2022
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 99,9 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 2 | 9 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 0 |  | 1471 | 1480 | 1480 | 1458 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1480
N / % SPH F | [6 empty] | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 1480 / 0,0 |  | 9 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 22 / 1,5 | 1480 / 0,0 |  | 1480 / 0,0 |  | 1480 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 23 / 1,5 | 30 / 2,0 | 30 / 2,0 | 30 / 2,0 | 23 / 1,5 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 14.1095 | 8.8707 | 38.9565 | 129.76 | 0.36242
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3181.1485 | 1304.9193 | 8763.6086 | 28643.483 | 54.1702
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 142071.0774 | 142071.0774 | 142071.0774 | 142071.0774 | 142071.0774
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2022-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9181 | 8.6254 | 41.1344 | 119.9372 | 0.25887 |  | F | 5.4236 | 195.799 | 96.0989 | 198970.8932 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1289 | 5.6206 | 38.3498 | 124.2778 | 0.35078 |  | F | 5.4375 | 198.1458 | 95.8533 | 200587.5617 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-03 | 0.5 | 20 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 14.3574 | 4.6801 | 69.0868 | 125.0509 | 0.35707 |  | F | 5.429 | 195.4382 | 95.6528 | 192774.2832 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9837 | 16.8481 | 26.3746 | 124.8785 | 0.44202 |  | F | 5.7269 | 195.4678 | 95.8713 | 194837.6332 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3229 | 31.7191 | 15.4163 | 125.9353 | 0.49039 |  | F | 5.8007 | 195.4078 | 96.103 | 194000.7602 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4346 | 22.9036 | 27.5378 | 124.849 | 0.41632 |  | F | 5.7724 | 195.8179 | 96.3387 | 194678.0085 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0086 | 0.84935 | 92.8081 | 126.213 | 0.37641 |  | F | 5.7009 | 195.4124 | 96.3001 | 192638.8207 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1053 | 1.1337 | 83.6348 | 128.5752 | 0.52043 |  | F | 5.8969 | 195.3499 | 96.3695 | 192529.6232 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1721 | 0.95132 | 54.723 | 134.5759 | 0.43478 |  | F | 6.3069 | 196.2758 | 96.5457 | 194491.2196 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8568 | 1.2171 | 35.514 | 136.6961 | 0.45416 |  | F | 6.5737 | 197.1763 | 96.3329 | 193669.3164 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2691 | 0.54693 | 48.4884 | 131.7103 | 0.36915 |  | F | 5.842 | 197.4225 | 95.9791 | 183666.3735 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0369 | 0.78231 | 92.4775 | 127.0933 | 0.42139 |  | F | 5.5841 | 196.8676 | 95.8508 | 192803.8988 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2122 | 2.9875 | 17.9812 | 135.5021 | 0.32481 |  | F | 5.867 | 197.279 | 95.83 | 192551.5501 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6657 | 5.0097 | 47.8868 | 133.3227 | 0.37053 |  | F | 5.3087 | 197.8021 | 95.9679 | 188636.179 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2598 | 12.1596 | 26.7592 | 134.1604 | 0.34667 |  | F | 5.8399 | 198.3253 | 96.0862 | 191605.9271 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1768 | 9.744 | 31.1195 | 138.3918 | 0.4059 |  | F | 5.6203 | 198.0724 | 96.0739 | 193743.2793 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4264 | 16.9824 | 28.6285 | 136.9411 | 0.36566 |  | F | 5.3679 | 197.3081 | 95.8803 | 192962.6755 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.16 | 4.9438 | 32.9032 | 144.3478 | 0.28325 |  | F | 5.2482 | 194.8508 | 96.5106 | 182001.0202 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4817 | 5.836 | 20.1697 | 142.0671 | 0.31558 |  | F | 5.4226 | 196.5714 | 96.7451 | 192622.6178 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3161 | 8.516 | 9.6642 | 133.2022 | 0.45257 |  | F | 5.5348 | 195.9013 | 96.3035 | 190447.5882 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3009 | 7.2149 | 3.2637 | 134.1635 | 0.42798 |  | F | 5.4587 | 197.4552 | 95.6721 | 192212.0902 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2709 | 8.1455 | 20.526 | 126.2803 | 0.3466 |  | F | 4.9751 | 197.4379 | 95.5319 | 196134.3686 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.112 | 4.4881 | 52.2208 | 123.7936 | 0.26827 |  | F | 4.9164 | 197.1123 | 95.3521 | 195621.2984 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3935 | 4.6637 | 67.7404 | 123.5772 | 0.33219 |  | F | 4.874 | 198.0391 | 95.2249 | 197871.0797 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1129 | 6.5129 | 38.701 | 122.14 | 0.32634 |  | F | 4.7729 | 197.5154 | 95.5366 | 196965.6162 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2572 | 3.8455 | 63.8183 | 125.9002 | 0.33734 |  | F | 4.9812 | 196.934 | 96.0766 | 196733.5438 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5714 | 12.798 | 16.4378 | 126.7491 | 0.41381 |  | F | 5.1147 | 195.9246 | 95.7844 | 194916.8356 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7602 | 15.9368 | 6.876 | 128.9508 | 0.27246 |  | F | 5.2662 | 195.7769 | 95.4918 | 196590.4959 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2067 | 17.5524 | 3.6617 | 131.234 | 0.18698 |  | F | 5.5268 | 196.4836 | 95.3101 | 199295.0833 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7318 | 20.3588 | 26.2458 | 127.6467 | 0.27576 |  | F | 5.2962 | 196.6711 | 95.2151 | 199013.4932 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3836 | 10.672 | 68.3778 | 124.0076 | 0.29357 |  | F | 4.9521 | 196.5716 | 95.7183 | 198088.1009 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0.5 | 740 | 3 | 0.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 14.1095 | 8.8466 | 38.9847 | 129.7474 | 0.36252 | 0 |  | 5.4787 | 196.6649 | 95.9228 | 193989.0721 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 19.4264 | 31.7191 | 92.8081 | 144.3478 | 0.52043 |  |  | 6.5737 | 198.3253 | 96.7451 | 200587.5617 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 4.1 | 1.142 | 22.9085 | 44.2341 | 0.16265 | 0 |  | 5.2783 |  |  | 198201.5409
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 5.2022
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.56%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie