## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 8.2022
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 15 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1367 |  | 1367 |  | 1367 |  | 1367 |  | 1367 |  | 0 |  | 1367 |  | 1373 |  | 1373 |  | 1373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1373
N / % SPH F | [6 empty] | 6 / 0,4 |  | 6 / 0,4 |  | 6 / 0,4 |  | 6 / 0,4 |  | 6 / 0,4 |  | 1373 / 0,0 |  | 6 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1373 / 0,0 |  | 1373 / 0,0 |  | 1373 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 2 / 0,1 |  | 8 / 0,6 |  | 8 / 0,6 |  | 8 / 0,6 |  | 2 / 0,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 30 / 96,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 30 / 96,8 |  | 30 / 96,8 |  | 30 / 96,8 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 13.025 |  | 4.8557 |  | 41.2909 |  | 140.5235 |  | 0.6419
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2249.3158 |  | 550.6127 |  | 7310.5241 |  | 24403.6863 |  | 74.3706
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 113515.8555 |  | 113515.8555 |  | 113515.8555 |  | 113515.8555 |  | 113515.8555
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2022-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8731 |  | 0.0027373 |  | 83.2795 |  | 129.8065 |  | 0.59913 |  |  | F | 5.3521 |  | 195.294 |  | 95.649 |  | 164754.9997 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4983 |  | 0.0027031 |  | 96.3309 |  | 126.3828 |  | 0.57718 |  |  | F | 5.157 |  | 190.148 |  | 95.9537 |  | 161898.8568 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8409 |  | 0.00273 |  | 25.2957 |  | 133.1307 |  | 0.609 |  |  | F | 5.3037 |  | 189.2335 |  | 96.0799 |  | 165496.0466 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5566 |  | 0.00275 |  | 18.6409 |  | 139.8928 |  | 0.62766 |  |  | F | 5.4059 |  | 188.5941 |  | 96.0234 |  | 164344.6374 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6364 |  | 0.012733 |  | 13.3635 |  | 139.9972 |  | 0.6277 |  |  | F | 5.395 |  | 191.4771 |  | 95.8579 |  | 162849.3034 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0801 |  | 0.084645 |  | 37.6003 |  | 131.5274 |  | 0.57404 |  |  | F | 5.1974 |  | 191.8593 |  | 96.051 |  | 162542.7243 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1496 |  | 4.3647 |  | 21.2124 |  | 131.3899 |  | 0.58823 |  |  | F | 5.6153 |  | 191.1593 |  | 96.2411 |  | 167054.3568 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.671 |  | 1.9477 |  | 10.7441 |  | 136.1524 |  | 0.60483 |  |  | F | 5.2871 |  | 186.8419 |  | 96.2797 |  | 169968.4801 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-09 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.7754 |  | 0.025364 |  | 178.2852 |  | 148.299 |  | 0.5667 |  |  | F | 5.5603 |  | 188.3079 |  | 96.3975 |  | 175999.0368 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-11 | 13.5 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.9862 |  | 0.0027873 |  | 45.6094 |  | 148.5095 |  | 0.6232 |  |  | F | 5.6392 |  | 177.4768 |  | 96.2024 |  | 178725.6677 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1292 |  | 0.0027712 |  | 41.1242 |  | 150.9549 |  | 0.64687 |  |  | F | 5.5448 |  | 182.2868 |  | 96.1197 |  | 177834.7467 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.179 |  | 0.0027469 |  | 70.7949 |  | 141.5273 |  | 0.6098 |  |  | F | 5.4077 |  | 184.3759 |  | 95.6872 |  | 175598.9092 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.796 |  | 4.136 |  | 41.8138 |  | 133.0268 |  | 0.65421 |  |  | F | 5.051 |  | 184.6595 |  | 95.3123 |  | 171974.4622 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9698 |  | 1.1541 |  | 59.3444 |  | 140.0292 |  | 0.64468 |  |  | F | 5.0011 |  | 187.9088 |  | 95.1509 |  | 173708.7035 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9622 |  | 0.53441 |  | 43.992 |  | 141.5228 |  | 0.63738 |  |  | F | 5.0913 |  | 189.0312 |  | 95.297 |  | 172853.8239 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1184 |  | 2.2549 |  | 11.3579 |  | 141.817 |  | 0.65755 |  |  | F | 5.3767 |  | 189.9644 |  | 95.5191 |  | 171708.7148 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6399 |  | 3.7388 |  | 80.6857 |  | 135.5816 |  | 0.63467 |  |  | F | 5.0274 |  | 192.9414 |  | 95.6044 |  | 172166.0563 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4835 |  | 10.098 |  | 48.8475 |  | 135.5909 |  | 0.66461 |  |  | F | 5.0362 |  | 193.2552 |  | 95.5823 |  | 173007.3477 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2807 |  | 10.9643 |  | 62.0845 |  | 129.5184 |  | 0.64846 |  |  | F | 4.9952 |  | 193.6763 |  | 95.4981 |  | 173980.971 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4332 |  | 5.2535 |  | 9.2664 |  | 133.2586 |  | 0.64201 |  |  | F | 4.9362 |  | 194.4665 |  | 95.2754 |  | 172874.0417 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7933 |  | 23.625 |  | 3.5661 |  | 134.6967 |  | 0.64027 |  |  | F | 5.3059 |  | 195.5784 |  | 95.2745 |  | 172357.306 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5593 |  | 10.2944 |  | 14.7211 |  | 144.3815 |  | 0.67136 |  |  | F | 5.5746 |  | 194.4405 |  | 95.6096 |  | 167893.2705 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5717 |  | 3.0628 |  | 12.5451 |  | 145.5428 |  | 0.69052 |  |  | F | 6.2825 |  | 195.346 |  | 95.9879 |  | 168040.9395 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7271 |  | 32.7091 |  | 0.64421 |  | 146.2061 |  | 0.70797 |  |  | F | 7.4581 |  | 195.5941 |  | 95.9417 |  | 163922.0417 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3906 |  | 26.0728 |  | 7.3068 |  | 155.9923 |  | 0.73783 |  |  | F | 6.9263 |  | 193.708 |  | 95.6311 |  | 159510.5371 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5958 |  | 0.0030567 |  | 32.2193 |  | 148.003 |  | 0.68279 |  |  | F | 6.9814 |  | 188.8047 |  | 95.5075 |  | 149034.9919 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6637 |  | 0.003064 |  | 20.5704 |  | 157.6821 |  | 0.68359 |  |  | F | 7.0151 |  | 189.2952 |  | 95.6563 |  | 151993.638 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3234 |  | 0.0030321 |  | 105.8455 |  | 147.2934 |  | 0.67635 |  |  | F | 6.7845 |  | 188.3605 |  | 95.9455 |  | 151479.696 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 |  | 0.051752 |  | 78.5351 |  | 144.3945 |  | 0.62765 |  |  | F | 6.4911 |  | 188.16 |  | 96.078 |  | 140844.7723 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1425 |  | 0.0029454 |  | 27.8315 |  | 152.7005 |  | 0.6286 |  |  | F | 6.4534 |  | 184.8967 |  | 96.0485 |  | 114723.5768 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 53.5 | 686.5 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 13.0153 |  | 4.6805 |  | 43.4486 |  | 140.8269 |  | 0.63949 |  | 0 |  | 5.6885 |  | 189.9047 |  | 95.7821 |  | 164971.4219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 15.1425 |  | 32.7091 |  | 178.2852 |  | 157.6821 |  | 0.73783 |  |  |  | 7.4581 |  | 195.5941 |  | 96.3975 |  | 178725.6677 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 4.1 |  | 1.142 |  | 22.9085 |  | 44.2341 |  | 0.16265 |  | 0 |  | 5.2783 | [5 empty] | 198201.5409
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 8.2022
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.56%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie