## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 10.2022
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 2 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 0 |  | 1435 | 1452 | 1452 | 1452 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1431
N / % SPH F | [6 empty] | 18 / 1,2 | 18 / 1,2 | 18 / 1,2 | 18 / 1,2 | 18 / 1,2 | 1453 / 0,0 |  | 18 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,1 | 1453 / 0,0 |  | 1453 / 0,0 |  | 1453 / 0,0 |  | 22 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 5 / 0,3 | 23 / 1,6 | 23 / 1,6 | 23 / 1,6 | 9 / 0,6 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 2 / 6,5
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 13.5614 | 4.0102 | 55.3274 | 146.3126 | 1.4754
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2247.9214 | 499.8307 | 11197.0174 | 24671.1165 | 164.8203
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 125122.5639 | 125122.5639 | 125122.5639 | 125122.5639 | 125122.5639
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2022-10-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1798 | 2.1504 | 3.814 | 152.9088 | 1.361 |  | F | 7.9392 | 161.0437 | 95.3491 | 152158.1159 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.549 | 4.8083 | 1.0581 | 150.8346 | 1.3689 |  | F | 8.0616 | 161.983 | 95.4748 | 154836.1917 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3783 | 6.8311 | 8.2539 | 144.5165 | 1.1754 |  | F | 7.7253 | 162.1745 | 95.5857 | 155225.6973 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4504 | 4.5199 | 7.2661 | 148.3165 | 1.0992 |  | F | 7.7009 | 162.3892 | 96.0438 | 157166.929 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.955 | 7.1277 | 6.0383 | 150.5969 | 0.99791 |  | F | 7.8368 | 162.4907 | 96.6616 | 160988.3008 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0884 | 10.0658 | 4.6161 | 148.6375 | 1.2477 |  | F | 7.6398 | 162.7531 | 96.8945 | 159581.9964 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-07 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.4499 | 7.6908 | 13.8654 | 146.4406 | 1.4586 |  | F | 7.5848 | 161.8939 | 96.7741 | 161628.1324 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4718 | 5.4879 | 3.243 | 146.4682 | 1.382 |  | F | 7.7089 | 161.8283 | 96.1553 | 161582.9339 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9694 | 4.4968 | 3.077 | 148.397 | 1.4541 |  | F | 7.5787 | 161.7521 | 96.495 | 161225.8226 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2574 | 2.5069 | 11.5191 | 154.2363 | 1.0934 |  | F | 7.4057 | 161.4573 | 96.4348 | 161171.1543 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7032 | 4.5964 | 10.0752 | 149.1598 | 1.3809 |  | F | 7.2091 | 161.7821 | 96.4133 | 162097.2122 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7351 | 4.3879 | 67.1909 | 144.0068 | 0.74104 |  | F | 6.036 | 167.2384 | 96.5322 | 175198.4707 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4597 | 1.8798 | 117.2501 | 153.6305 | 1.363 |  | F | 4.6039 | 174.6803 | 96.3171 | 205837.4896 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7725 | 2.2492 | 161.8799 | 157.2571 | 2.0966 |  | F | 4.469 | 176.9684 | 95.9631 | 209102.8818 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0511 | 2.7467 | 109.0396 | 154.2652 | 2.6578 |  | F | 6.3492 | 165.8933 | 95.8236 | 170975.9378 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5919 | 2.7508 | 89.4426 | 146.0067 | 2.61 |  | F | 6.4149 | 163.9358 | 96.4121 | 168053.4395 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3695 | 3.6808 | 52.114 | 147.2653 | 2.544 |  | F | 7.0712 | 163.9205 | 97.1166 | 169108.6465 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.4539 | 32.0815 | 188.8499 | 154.8745 | 2.8721 |  | F | 7.4634 | 172.1203 | 96.7753 | 192456.2939 |  | F |  | F |  | F |  | F
2022-10-19 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 16.0706 | 9.5788 | 47.7608 | 147.242 | 3.2837 |  | F | 9.6277 | 164.2119 | 96.3499 | 167667.7982 |  | F |  | F |  | F |  | F
2022-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6726 | 3.753 | 16.0141 | 152.6742 | 1.7695 |  | F | 10.1718 | 164.8102 | 96.4648 | 166522.305 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0758 | 0.086267 | 25.4798 | 149.5614 | 0.83176 |  | F | 9.6336 | 163.5149 | 96.0367 | 166209.3905 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1882 | 0.024375 | 61.6083 | 140.0512 | 1.089 |  | F | 9.2414 | 162.3776 | 95.6909 | 158817.4264 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1086 | 1.0512 | 23.5005 | 145.4037 | 1.393 |  | F | 9.6139 | 163.6888 | 96.0889 | 159049.8252 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3841 | 0.70166 | 23.0175 | 144.806 | 1.2372 |  | F | 9.4218 | 163.97 | 95.8657 | 157790.5706 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-25 | 7.5 | 12.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15.1718 | 0.095234 | 17.5861 | 147.609 | 1.2958 |  | F | 9.2194 | 163.0169 | 95.8443 | 157376.8238 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9571 | 0.80464 | 62.3436 | 128.8358 | 1.1305 |  | F | 8.5039 | 162.9615 | 96.2638 | 160964.2816 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.089 | 0.036717 | 15.86 | 134.1593 | 0.7959 |  | F | 8.8529 | 164.3239 | 96.7944 | 161113.6725 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6983 | 0.0036887 | 24.4644 | 140.3363 | 0.89682 |  | F | 8.6584 | 163.9498 | 96.8686 | 161069.3392 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.164 | 0.081582 | 255.2305 | 128.931 | 1.028 |  | F | 6.8198 | 177.6006 | 96.5374 | 201193.2165 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4246 | 0.023515 | 155.64 | 132.2715 | 1.0679 |  | F | 6.4331 | 181.5049 | 96.2963 | 210069.5519 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6029 | 0.010762 | 115.0591 | 146.8169 | 1.0515 |  | F | 6.3569 | 185.1817 | 96.2521 | 212703.9561 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 10.5 | 716 | 6 | 2 | 0 | 10.5
Mes priemer | [6 empty] | 13.5643 | 4.0745 | 54.9083 | 146.3393 | 1.4766 | 0 |  | 7.7211 | 166.0457 | 96.2766 | 170288.5098 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 16.6726 | 32.0815 | 255.2305 | 157.2571 | 3.2837 |  |  | 10.1718 | 185.1817 | 97.1166 | 212703.9561 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 4.1 | 1.142 | 22.9085 | 44.2341 | 0.16265 | 0 |  | 5.2783 |  |  | 198201.5409
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 10.2022
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.56%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie