## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 11.2022
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 4 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1433 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 0 |  | 1435 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1440
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,5 | 5 / 0,3 | 5 / 0,3 | 5 / 0,3 | 5 / 0,3 | 1440 / 0,0 |  | 5 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1440 / 0,0 |  | 1440 / 0,0 |  | 1440 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 2 / 0,1 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 14.3616 | 3.0475 | 41.8176 | 145.7482 | 1.1926
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2232.1899 | 305.4434 | 7650.6302 | 22685.9419 | 122.6214
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 119829.3332 | 119829.3332 | 119829.3332 | 119829.3332 | 119829.3332
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2022-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7698 | 0.0039633 | 140.2188 | 142.9735 | 1.0178 |  | F | 6.6282 | 182.1317 | 95.9987 | 203735.0475 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4077 | 0.0042044 | 52.3464 | 142.5159 | 1.0721 |  | F | 8.2953 | 176.3123 | 96.2371 | 185007.9238 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0145 | 0.010306 | 177.1206 | 127.9166 | 1.0312 |  | F | 7.7333 | 168.2303 | 96.0677 | 171140.7272 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4696 | 0.01681 | 21.4958 | 143.2757 | 1.3219 |  | F | 8.322 | 166.2575 | 94.9295 | 162866.0501 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1642 | 0.029156 | 18.9404 | 145.947 | 1.4119 |  | F | 8.7015 | 163.785 | 95.2182 | 156615.1566 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7834 | 0.035547 | 14.434 | 144.484 | 1.4213 |  | F | 8.6573 | 161.6643 | 95.7971 | 150127.8421 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2908 | 0.066508 | 15.6597 | 143.5921 | 1.4694 |  | F | 8.9564 | 162.5095 | 95.8149 | 150159.1618 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0416 | 0.0067829 | 8.1202 | 150.44 | 1.3887 |  | F | 9.0619 | 159.6772 | 95.9578 | 145396.2484 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0505 | 0.016918 | 11.4795 | 145.5432 | 1.1391 |  | F | 8.8525 | 160.1824 | 95.8238 | 146675.3119 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1676 | 0.015232 | 81.6676 | 143.1147 | 1.1265 |  | F | 8.1166 | 160.8835 | 96.3679 | 149726.8698 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3254 | 0.2252 | 175.0592 | 136.1671 | 0.95978 |  | F | 7.6363 | 170.908 | 97.1128 | 176571.6462 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7063 | 0.054228 | 147.7111 | 153.0209 | 0.88018 |  | F | 6.9274 | 185.01 | 97.0815 | 206905.1198 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8312 | 0.09678 | 138.1156 | 151.4564 | 1.2269 |  | F | 7.0119 | 180.5469 | 96.9293 | 197571.9746 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4394 | 0.056279 | 27.3066 | 139.1306 | 1.08 |  | F | 8.3783 | 171.6003 | 96.419 | 175452.901 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8394 | 4.8872 | 3.2442 | 140.0556 | 1.1764 |  | F | 8.5501 | 170.7168 | 95.5786 | 172706.9414 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1319 | 4.4664 | 12.1037 | 141.9581 | 1.2719 |  | F | 8.2144 | 171.5617 | 94.4762 | 170677.5772 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4202 | 5.4805 | 5.9965 | 146.4053 | 1.2421 |  | F | 8.2581 | 171.598 | 94.1215 | 169500.2699 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3494 | 5.0198 | 6.646 | 141.4515 | 1.0202 |  | F | 8.2111 | 171.0705 | 94.025 | 169549.2012 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6712 | 4.2435 | 5.3052 | 149.2772 | 1.3226 |  | F | 8.5018 | 170.8062 | 94.9226 | 171454.9339 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0665 | 8.6433 | 3.8053 | 138.6568 | 1.6603 |  | F | 7.7311 | 172.3164 | 94.986 | 174636.4531 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8316 | 8.6629 | 8.2175 | 139.7034 | 1.3454 |  | F | 7.9345 | 170.0977 | 94.6521 | 169990.2487 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.804 | 4.9689 | 23.0332 | 141.1752 | 1.1576 |  | F | 7.9589 | 169.8758 | 94.5034 | 168305.262 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9128 | 0.05779 | 12.4282 | 155.5691 | 1.0041 |  | F | 8.1344 | 166.2007 | 94.298 | 156808.8792 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8502 | 0.15825 | 91.3251 | 147.9843 | 1.1178 |  | F | 7.1621 | 167.9328 | 94.8629 | 164216.0661 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3498 | 3.3393 | 5.4788 | 153.362 | 1.1767 |  | F | 8.2542 | 170.2261 | 95.7291 | 166263.1419 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3297 | 0.5512 | 4.0392 | 150.437 | 1.247 |  | F | 8.2882 | 166.6364 | 96.4093 | 157224.7227 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9057 | 19.1947 | 6.9396 | 146.2695 | 1.1741 |  | F | 7.9713 | 163.8213 | 96.5567 | 150276.041 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.046 | 12.0912 | 3.4014 | 154.8181 | 1.0262 |  | F | 8.0243 | 165.0427 | 96.0112 | 152855.9102 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5482 | 7.3017 | 9.5135 | 158.6952 | 1.1481 |  | F | 7.6846 | 164.6388 | 96.0121 | 151558.639 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3732 | 1.7249 | 26.7287 | 156.3824 | 1.1189 |  | F | 7.419 | 163.3599 | 96.2309 | 148912.6165 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 14.3631 | 3.0476 | 41.9294 | 145.7259 | 1.1919 | 0 |  | 8.0526 | 168.8534 | 95.6377 | 166429.6295 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 15.4394 | 19.1947 | 177.1206 | 158.6952 | 1.6603 |  |  | 9.0619 | 185.01 | 97.1128 | 206905.1198 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 4.1 | 1.142 | 22.9085 | 44.2341 | 0.16265 | 0 |  | 5.2783 |  |  | 198201.5409
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 11.2022
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.56%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie