## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 12.2022
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 708 |  | 708 |  | 708 |  | 708 |  | 708 |  | 0 |  | 708 |  | 711 |  | 711 |  | 711 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 711
N / % SPH F | [6 empty] | 3 / 0,4 |  | 3 / 0,4 |  | 3 / 0,4 |  | 3 / 0,4 |  | 3 / 0,4 |  | 711 / 0,0 |  | 3 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 711 / 0,0 |  | 711 / 0,0 |  | 711 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 2 / 0,3 |  | 7 / 1,0 |  | 7 / 1,0 |  | 7 / 1,0 |  | 2 / 0,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 0 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 16 / 51,6 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 16 / 51,6 |  | 16 / 51,6 |  | 16 / 51,6 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 13.457 |  | 7.0136 |  | 28.064 |  | 150.7299 |  | 1.2609
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 929.9315 |  | 317.9399 |  | 2122.9284 |  | 10658.3571 |  | 58.975
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 52275.6418 |  | 52275.6418 |  | 52275.6418 |  | 52275.6418 |  | 52275.6418
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2022-12-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4432 |  | 9.7594 |  | 18.5483 |  | 153.8288 |  | 1.0125 |  |  | F | 7.4085 |  | 164.7087 |  | 96.1802 |  | 150852.738 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-12-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3485 |  | 1.775 |  | 28.9719 |  | 153.3847 |  | 1.2418 |  |  | F | 7.3374 |  | 165.2181 |  | 96.0604 |  | 152266.9801 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-12-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1668 |  | 1.2908 |  | 37.2625 |  | 152.5419 |  | 1.3265 |  |  | F | 7.3969 |  | 164.988 |  | 96.1742 |  | 151081.7868 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-12-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9203 |  | 1.4691 |  | 69.4499 |  | 149.7328 |  | 1.2447 |  |  | F | 7.2655 |  | 164.2014 |  | 96.0508 |  | 148974.1387 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-12-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.332 |  | 1.7939 |  | 14.5914 |  | 153.556 |  | 1.2303 |  |  | F | 7.5665 |  | 164.6382 |  | 95.9035 |  | 150708.7523 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-12-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.605 |  | 2.5668 |  | 34.5493 |  | 153.3955 |  | 1.4581 |  |  | F | 7.6183 |  | 164.3683 |  | 95.2343 |  | 150024.9684 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-12-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3476 |  | 2.2064 |  | 21.266 |  | 148.4494 |  | 1.3058 |  |  | F | 7.5271 |  | 163.0835 |  | 95.0185 |  | 149667.389 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-12-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3079 |  | 3.0946 |  | 23.3707 |  | 143.9125 |  | 1.3947 |  |  | F | 7.5475 |  | 163.4606 |  | 95.0081 |  | 149637.5426 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-12-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9752 |  | 5.1581 |  | 20.6062 |  | 151.8938 |  | 1.4516 |  |  | F | 7.2809 |  | 163.2502 |  | 94.4591 |  | 149935.541 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-12-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9065 |  | 2.1673 |  | 24.7621 |  | 147.9671 |  | 1.3271 |  |  | F | 7.1876 |  | 162.5593 |  | 94.0278 |  | 139056.452 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-12-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5573 |  | 2.4567 |  | 43.4157 |  | 144.0255 |  | 1.0922 |  |  | F | 7.0223 |  | 162.1896 |  | 93.8753 |  | 143504.591 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-12-12 | 15.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.9639 |  | 2.4774 |  | 17.51 |  | 153.017 |  | 1.2164 |  |  | F | 7.3134 |  | 162.3397 |  | 94.0694 |  | 148128.6604 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-12-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-12-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-12-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-12-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-12-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-12-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-12-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-12-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-12-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-12-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-12-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-12-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-12-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-12-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-12-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-12-28 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.7807 |  | 41.5957 |  | 29.848 |  | 142.9119 |  | 1.5012 |  |  | F | 8.3351 |  | 166.1045 |  | 96.8342 |  | 169886.2949 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-12-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5549 |  | 15.671 |  | 23.6916 |  | 138.2537 |  | 1.3779 |  |  | F | 7.2073 |  | 167.7994 |  | 96.5058 |  | 137223.6828 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9227 |  | 13.6028 |  | 10.3907 |  | 155.8757 |  | 1.083 |  |  | F | 7.8163 |  | 167.1315 |  | 96.6001 |  | 120470.1208 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0974 |  | 17.7792 |  | 5.2727 |  | 165.9513 |  | 0.73535 |  |  | F | 8.0768 |  | 160.8192 |  | 96.9138 |  | 127475.6755 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 384.5 | 355.5 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 13.1394 |  | 7.804 |  | 26.4692 |  | 150.5436 |  | 1.2499 |  | 0 |  | 7.4942 |  | 164.1788 |  | 95.5572 |  | 146180.9571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 13.9227 |  | 41.5957 |  | 69.4499 |  | 165.9513 |  | 1.5012 |  |  |  | 8.3351 |  | 167.7994 |  | 96.9138 |  | 169886.2949 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 4.1 |  | 1.142 |  | 22.9085 |  | 44.2341 |  | 0.16265 |  | 0 |  | 5.2783 | [5 empty] | 198201.5409
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 12.2022
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.56%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie