## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 2.2023
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 0 |  | 1337 | 1344 | 1344 | 1344 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1344
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 1344 / 0,0 |  | 7 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1344 / 0,0 |  | 1344 / 0,0 |  | 1344 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 0 / 0,0 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 28 / 100,0 |  | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 12.3875 | 3.0159 | 65.5472 | 142.7542 | 0.76711
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2247.3969 | 366.8604 | 12344.6729 | 25861.5154 | 92.9438
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 126758.7052 | 126758.7052 | 126758.7052 | 126758.7052 | 126758.7052
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2023-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3087 | 3.8647 | 133.4449 | 141.4297 | 1.0438 |  | F | 5.8148 | 174.587 | 95.7695 | 183220.7246 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.232 | 4.2433 | 37.3149 | 154.6863 | 1.1786 |  | F | 6.992 | 172.1719 | 95.8617 | 176385.8789 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7139 | 4.0724 | 128.4804 | 131.6463 | 0.93562 |  | F | 6.3007 | 173.0019 | 96.2198 | 179212.6302 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9334 | 4.0977 | 44.3863 | 141.1446 | 0.95127 |  | F | 6.5914 | 176.8196 | 96.528 | 187922.6263 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3321 | 3.7064 | 67.5652 | 134.2065 | 0.84465 |  | F | 6.7036 | 180.5803 | 97.7531 | 197021.5355 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8709 | 3.9065 | 98.0501 | 139.8876 | 0.85938 |  | F | 7.5217 | 182.6897 | 98.1019 | 201043.5531 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0779 | 3.1244 | 9.0422 | 147.2674 | 0.90329 |  | F | 7.8038 | 182.2224 | 98.2599 | 197011.8744 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4588 | 2.2463 | 0.47979 | 152.0633 | 0.62416 |  | F | 7.8596 | 177.4287 | 98.5102 | 181080.721 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1258 | 2.1882 | 2.3891 | 154.3343 | 0.48676 |  | F | 7.8536 | 175.0845 | 98.1827 | 186669.596 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4483 | 2.3898 | 10.287 | 148.5453 | 0.5245 |  | F | 7.6098 | 176.3715 | 97.962 | 186386.4124 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5884 | 2.9586 | 13.5502 | 140.0114 | 0.5814 |  | F | 7.0081 | 176.5652 | 97.5238 | 185617.7106 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4319 | 4.0533 | 37.7028 | 138.2356 | 0.74552 |  | F | 6.9901 | 174.7084 | 97.9098 | 180760.8952 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6652 | 3.7261 | 23.2753 | 146.6972 | 0.69934 |  | F | 6.9195 | 172.4787 | 98.1122 | 176795.8545 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.041 | 4.4306 | 82.058 | 141.871 | 0.73845 |  | F | 6.4802 | 175.8015 | 97.975 | 183107.2559 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.083 | 4.403 | 22.8171 | 144.2152 | 0.70427 |  | F | 6.6409 | 178.5744 | 97.7245 | 188942.9437 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0328 | 3.8422 | 45.3763 | 144.3996 | 0.61026 |  | F | 6.3051 | 180.1654 | 97.1923 | 188490.2106 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7632 | 4.0111 | 27.8433 | 139.3892 | 0.66837 |  | F | 6.2968 | 178.3721 | 96.7482 | 187344.3997 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9701 | 5.4877 | 65.1161 | 136.1682 | 0.83727 |  | F | 6.2447 | 178.2632 | 96.2249 | 187125.0521 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8588 | 6.324 | 115.9961 | 135.8626 | 0.90526 |  | F | 5.8194 | 179.7641 | 96.2016 | 189290.3079 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0874 | 5.553 | 189.0249 | 131.127 | 0.76644 |  | F | 5.7168 | 183.7813 | 96.5602 | 196578.18 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2977 | 2.7598 | 149.2445 | 132.8134 | 0.82494 |  | F | 5.7029 | 184.4079 | 96.0428 | 196267.8659 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1405 | 0.35254 | 73.0077 | 142.0471 | 0.76183 |  | F | 7.0618 | 182.7422 | 96.3625 | 190919.2308 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0579 | 0.2755 | 153.9317 | 129.2397 | 0.58567 |  | F | 6.4414 | 185.3653 | 96.2198 | 196482.8835 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9768 | 0.50958 | 84.8881 | 142.3179 | 0.76718 |  | F | 6.3059 | 184.5241 | 95.3466 | 193336.6501 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3929 | 0.64924 | 52.4089 | 151.0736 | 0.88706 |  | F | 6.1835 | 182.1738 | 94.478 | 191231.4209 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3967 | 0.32444 | 66.0862 | 149.8391 | 0.72442 |  | F | 6.2579 | 183.1112 | 95.6077 | 192359.3955 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8298 | 0.32957 | 54.2699 | 153.0056 | 0.55826 |  | F | 6.7324 | 181.5577 | 96.6669 | 190359.2601 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7019 | 0.59136 | 50.8852 | 152.7651 | 0.76527 |  | F | 6.7567 | 183.5331 | 97.2872 | 190647.6455 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 12.3863 | 3.0151 | 65.6758 | 142.7246 | 0.76726 | 0 |  | 6.6755 | 179.1731 | 96.9047 | 188629.0255 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 14.1405 | 6.324 | 189.0249 | 154.6863 | 1.1786 |  |  | 7.8596 | 185.3653 | 98.5102 | 201043.5531 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.6383 | 0.9533 | 16.4228 | 37.1174 | 0.11013 | 0 |  | 5.9133 |  |  | 183124.7485
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 2.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.84%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie